ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку контейнерной дизельной электростанции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	ЭД32-Т400-2РН (или  эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц).

        Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	    Необходимость обязательной сертификации.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнение: северное


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Контейнерная дизельная электростанция

 (ДЭС) предназначены для резервного электропитания объектов, относящихся к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должны состоять из автоматизированной дизельной электростанции, смонтированной во всепогодный низкотемпературный контейнер.
П.1. Технические характеристики и состав ДЭС.
Мощность*, не менее

кВА/кВт
40/32
Напряжение

В

400

Частота тока

Гц

50

Коэффициент мощности

0,8

Объем топливных баков обеспечивает время работы не менее

час

24
Уровень шума (10 м), не более 

дБ
91
Двигатель

дизельный

Частота вращения коленвала

об/мин

1500

Регулятор оборотов

-

автоматический
Система охлаждения

жидкостная

Подогреватель охлаждающей жидкости
-

электрический

Расход масла на угар (от расхода топлива)
%

0,5
Система электрозапуска

стартерная

АКБ

В

12
Степень защиты

IP 23

Регулятор напряжения

электронный
Габаритные размеры (ДхШ), не более

мм
3000х2250
Масса электростанции, не более

кг
2500
* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.

       П. 1.1. Состав электростанции:

П.1.1.1.Блок-контейнер с отсеком дизель-генератора. Контейнер должен иметь металлический силовой каркас, обеспечивающий жесткость с коэффициентом запасом 2-3. Стеновые сэндвич-панели с двухсторонним оцинкованным листом с полиэстеровым покрытием толщиной от 50 до100 мм.
Наполнитель - негорючая прессованная базальтовая вата. Прочность стенок обеспечивается ребрами жёсткости в оцинковке, монолитностью конструкции сэндвича и их плотным монтажом в каркас.

Утепленная входная дверь в блок-контейнер должна быть оборудована датчиком вскрытия, взломостойкими петлями и замком. 
П.1.2. ДГ  в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе:

П.1.2.1. Дизель 
ДГУ
четырехтактный, 40003ED-S/DEDA
DEUTZ (или  эквивалент)
Двигатель  

DEUTZ BF4M2012 (Германия) (или  эквивалент)
число цилиндров, расположение

4, рядный
тип охлаждения
жидкостное
частота вращения
об/мин
1500
моторесурс до первой переборки, не менее 
м/ч
20000 
П.1.2.2. Генератор                                                                                                
тип
синхронный бесщеточный, 
мощность
кВА/кВт
40/32
напряжение 
В

400
частота
Гц
50
род тока
переменный трехфазный
режим нейтрали

глухозаземленный

П.2. Технические требования к ДЭС.

  П.2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
П.2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемых нагрузок при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети. Система автоматики на основе специализированных контроллеров обеспечивает контроль электрических параметров, запуск ДГУ и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки на АВР аварийной нагрузки.    После восстановления питающей (магистральной) сети ДЭС должна автоматически  выключиться и обеспечивать повторный запуск.
П.2.1.2. ДЭС должна  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

П.2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

П.2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от - 50°С до + 50°С.

П.2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

П.2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1000 часов.

П.3. Конструкция ДЭС

П.3.1. Все оборудование  ДЭС должно размещаться  во всепогодном низкотемпературном металлическом контейнере, включая автоматизированную ДГУ с топливными баками, шкафы управления, а также устройства и системы, поддерживающие функционирование  электроустановки во всех предусмотренных режимах работы. 

П.3.2. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, не ниже стандарта «Евро-4», сочлененный с синхронным генератором, системы смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов. Двигатель должен иметь автоматическую систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей. 

П.3.3. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью управления с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.

           П. 3.4. Требования к контейнеру.

П.3.4.1. Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию, обеспечивающую размещение и нормальное функционирование ДЭС, позволяющую производить транспортировку ДЭС автомобильным транспортом, установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов. 

П.3.4.2. Запрещается использование в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов.

П.3.4.3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем.  

П.3.4.4. ДЭС должна иметь:

- штатный щит автоматики ДГУ;

- щит линейной автоматики;

- щит собственных нужд;

- модуль управления вентиляцией;

- устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые вводы/выводы (схему подключения приложить);

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение с аккумуляторами, включающееся автоматически при пропадании напряжения питания рабочего освещения; 

- систему отопления, которая  должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения;
- систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего вещества;
- систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб)  двигателя ДЭС.
П.3.5. ДЭС должна быть укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического поддержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от навесного зарядного генератора двигателя ДЭС.

П.3.6. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения.

П.3.7. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки оборудовать ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей топлива во встроенный бак с датчиками уровня топлива.

П.3.8. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

П.3.9. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и вспомогательной автоматики – при работе ДЭС. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;

- электрическим отоплением;

- системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата.
П.3.10. При использовании ДЭС должна быть обеспечена возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

П.3.11. ДЭС должна быть укомплектована : 

 - огнетушитель ОУ-2 (или  эквивалент) – 3шт.;

 - комплект ЗИП – 1шт.;

- ПДС (пульт дистанционной сигнализации) в комплекте с кабелем присоединительным длиною 100 м.

П.4. Требования к автоматизации.

П.4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:
- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;
- автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС;

- автоматическое поддержание температуры в состоянии «Работа» и «Ожидание»;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

П.4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

П.4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющий на удалении до 100 м отражать следующую информацию:
- Состояние госсети;
- ДГУ «Работа»;

- ДГУ «Авария»;
П.5.  Требования по сертификации.
           Контейнерная ДЭС в целом, ДЭС, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь  действующие сертификаты соответствия ГОСТ Р. В сертификатах на ДЭС, шкафы управления должен быть указан производитель оборудования и номер Технических условий (ТУ), соответствующих ГОСТ РФ.



	П.6. Безопасность обслуживания.

П.6.1.Безопасность обслуживания и эксплуатации Дизельной контейнерной электростанции должна обеспечиваться за счет:
· высокой степени защиты корпуса контейнера от проникновения пыли, влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц,
· возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям,

          -  присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний  или измерений.

П.6.2. Электро-генераторная установка соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ 21671-82 П.п. 3. 3.2,3.3.7-3.3.12,3.6.1,4.1-4.9, 8.1,

ГОСТ 13.822-82 П.п. 3.3.2,3.3.10-3.3.15,3.6.1,4.1-4.9 р.8,

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),

ГОСТ 12.1.003-83 Р.2,

ГОСТ 12.1.005-88 П.2.4,

ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96);

ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)



	Подраздел 4.2 Требования к упаковке

               Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающей устойчивость к воздействиям внешней среды  к особенностям погрузки - выгрузки и транспортировки открытыми вагонами  должно быть опломбировано.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	     Дизельная контейнерная электростанция поставляются после полного цикла промежуточных и окончательных проверок. Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и монтажной организации. 

	              Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать  паспорт и сертификат соответствия. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	    Подраздел 6.1. Все составные части ДЭС имеют узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и

монтаже на месте эксплуатации.

    Подраздел 6.2. ДЭС поставляется готовой к эксплуатации, заправленной до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей

(ТЖ) и допускает ввод в эксплуатацию без проведения технического

обслуживания в течение  1 года со дня отгрузки.

     Подраздел 6.3. ДЭС опломбирована производителем. Транспортировка изделия  выполняется силами Производителя (поставщика) в г. Москва по адресу нахождения Покупателя. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 1года после отгрузки.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 1года после ввода в эксплуатацию.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Дизельная контейнерная электростанция полностью готовая к монтажу на объекте в комплекте  должна быть передана Заказчику не позднее 15 ноября 2014года.


Начальник подразделения               __________________Зинов С.А.

Исполнитель                                     __________________  Байдалинов В.В.
