Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ГАРАЖЕ КИРПИЧНОМ НА 5 БОКСОВ И ПХРО САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ГАРАЖЕ КИРПИЧНОМ НА 5 БОКСОВ И ПХРО САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Основание:

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-Ф3.

«РД 009-02-96. Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт».

«РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- Цель работы:

Выполнить требования федерального закона в области технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации в зданиях и сооружениях, закреплённых за Самарским отделением филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место оказания услуг:

- г. Самара, Промышленный район, ул. Береговая, д. 12;

- Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт.

- Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

Дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

- Перечень средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре:

| Состав СОПБ: автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Место установки СОПБ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание гаража кирпичного на 5 боксов по адресу: г. Самара, ул. Береговая, 12 | Административное здание ПХРО | Гараж ПХРО | Лаборатория перезарядки ИИИ | Количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал -20ПSMO | 1 | - | - | - | 1 |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал 20 | - | 1 | - | - | 1 |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал 20 | - | - | 1 | - | 1 |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал 20 | - | - | - | 1 | 1 |
| Пульт контроля и управления С2000 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Пульт контроля и управления «Бастион» | - | 1 | - | - | 1 |
| Релейный блок УК-ВК/02 | 1 | - | - | - | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | 8 | - | - | - | 8 |
| Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП 103-5/1-А3 ИБ | 24 | - | - | - | 24 |
| Оповещатель звуковой Маяк-12КП | 5 | - | - | - | 5 |
| Оповещатель светозвуковой уличный Маяк-12К | 1 | - | - | - | 1 |
| Устройство управления УУ-1А | 2 | - | - | - | 2 |
| Ретранслятор РТ-2А | 5 | - | - | - | 5 |
| Источник питания БИРП 12/4 | 1 | - | - | - | 1 |
| Аккумулятор 12В 7Ач. | 2 | - | - | - | 2 |
| Оповещатель звуковой ЗОВ | 2 | - | - | - | 2 |
| Извещатель пожарный ручной искробезопасный ЕхИП 535-07е | 3 | - | - | - | 3 |
| Оповещатель световой Молния-12 | 1 | - | - | - | 1 |
| Оповещатель световой взрывозащищённый Сфера Х-12 | 2 | - | - | - | 2 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 | - | - | - | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М | 47 | - | - | - | 47 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | - | 23 | 12 | 21 | 56 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП-1А | - | 25 | 14 | 23 | 62 |
| Тревожная кнопка | - | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Источник питания Скат 1200 | - | 1 | - | - | 1 |
| Источник резервного питания БИРП-24/2,5 | - | 1 | - | - | 1 |
| Световое табло «Выход» с сиреной | - | 1 | - | - | 1 |
| Световое табло «Выход» | - | 1 | - | - | 1 |
| Оконечный элемент ОЭ-2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Блок питания БРП-12/5 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Преобразователь интерфейсов | - | 1 | - | - | 1 |
| Площадь, защищенная АПС, м2 | 245,5 | 338,7 | 275,00 | 250,60 |  |

- Наименование оказываемых услуг:

  - Техническое обслуживание АПС и СОУЭ:

На каждом объекте, указанном в п.3 должно быть организовано техническое обслуживание АПС и СОУЭ.

Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС и СОУЭ;

- разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  АПС и СОУЭ;

- разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС и СОУЭ;

- разработку технологических карт по обслуживанию технических средств АПС и СОУЭ;

- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС и СОУЭ.

  - Планово-предупредительный ремонт АПС и СОУЭ:

На каждом объекте, указанном в п.3 должно быть организовано проведение планово-предупредительного ремонта и плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем АПС и СОУЭ в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС и СОУЭ

Работы проводятся в соответствии с регламентом № 3, который включает в себя:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений | Ежеквартально |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольном приборе | Ежеквартально |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания автоматического переключения с рабочего ввода на резервный | Ежеквартально |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации) | Ежеквартально |
| 5. | Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.) | Ежеквартально |
| 6. | Проверка работоспособности системы | Ежеквартально |
| 7. | Метрологическая проверка КИП | Один раз в год |
| 8. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Один раз в год |

  - Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

  - Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем АПС и СОУЭ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации систем АПС и СОУЭ).

  - Ведение эксплуатационного журнала технического обслуживания и проведения планово-предупредительного ремонта АПС и СОУЭ.

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

- Лицензия МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Наличие у обслуживающего персонала удостоверений, дающих право обслуживать системы пожарной сигнализации.

- Обоснованные требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость и доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Участника процедуры закупки).

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, должен быть не менее 6 месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания соответствующего акта.