                                                                                                                               Приложение №3        

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  

ФГУП ПО «Север»

                                                                                                        


  С.А. Петров
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заявки на размещение заказа на 2011 г.

      Конт. лицо. Пургин В.М.

8.913.748.3103, т/ф (383) 271 32 77

     e-mail    posever @ gcom.ru.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оборудование, приобретаемое в 2011 г.

1. Наименование лота: фильтровальный комплекс отделения гальванических шламов
2 Функциональное назначение комплекса

2.1 Накопление и обработка отработанных растворов

2.2 Уплотнение и обезвоживание гальванических шламов

3 Основные данные по оборудованию

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Основные данные

	3.1
	Фильтр-пресс камерный для обезвоживания гальванических осадков:
	2


	· кол-во осадка по сухому веществу ~80кг/сут
· требуемая влажность обезвоженного осадка ~60%

· размер фильтрующих плит - 470х470 мм 

· количество плит в пакете – 25 шт.

· насос для подачи шламов на фильтр-пресс
· система отведения фильтрата –  открытая
· гидравлическая станция для сжатия плит
· шкаф управления работой фильтр-пресса
· манометры для контроля сжатия плит и давления в межрамном пространстве фильтр-пресса
· система просушки кека
· телеги металлические для осадка г/п 0,7т  -4 шт
· резервные материалы:
· салфетки фильтровальные 50шт
· резервные плиты – 4шт.

	
	
	
	

	3.2
	Шламоуплотнители для уплотнения осадка: 

	3


	· цилиндрическая емкость с коническим днищем 

· рабочий объем - 3 м3
· габариты внутренние (мм): D1500, 2000h
· материал – полипропилен

· боковые патрубки для отвода осветленной воды

· система визуального контроля уровня (мерное стекло)

· переливной и сливной патрубки

	
	
	
	

	3.3
	Реактор для обработки отработанных растворов: 

	1


	· цилиндрическая емкость с коническим днищем и смотровым люком

· рабочий объем – 1.5 м3
· габариты внутренние (мм): D1200, 1500h
· материал – поливинилхлорид или полиэтилен
· мешалка с эл.приводом
· сливной патрубок

	
	
	
	

	3.4
	Накопитель отработанных растворов, в том числе: 


	3

	· закрытая цилиндрическая емкость с плоским днищем и крышкой для приема растворов:

· хромсодержащих

· кислых

· щелочных

· сливной патрубок

· рабочий объем – 3,0 м3
· габариты внутренние (мм): D1600, ~1600h
· материал – полиэтилен или PVC

	
	
	
	

	3.5
	Расходная емкость растворов реагентов:


	4
· 
	· емкость с крышкой и смотровым люком для 10% раствора:

· извести

· кислоты

· восстановителя

· коагулянта

· мешалка с эл.приводом

· рабочий объем 0,5 м3
· габариты (мм): 800х800х800

· материал – полипропилен

	
	
	
	

	3.6
	Растворная емкость для приготовления 0,5% раствора флокулянта
	1


	· цилиндрическая емкость с загрузочным лючком

· габариты, мм: D500, Н500
· мешалка с эл. приводом

· эл.нагрев с системой регулирования температуры (не более 700С)

· материал – полипропилен

	
	
	
	

	3.7
	Растворная емкость для приготовления 0,1% раствора флокулянта
	1


	· прямоугольная емкость со смотровым лючком

· габариты, мм: 600х600х600

· мешалка механическая
· материал – полипропилен

	
	
	
	

	3.8
	ЗИП для фильтр-пресса, комплект (рамки, фильтровальные элементы и пр.)
	1
	


4 Характеристика водных сред поступающих на переработку

4.1 Сточные воды гальванического производства после нейтрализации известковым молоком до рН=9;

4.2 Отработанные кислые, хромсодержащие и щелочные растворы гальванического производства;

4.3 Температура перерабатываемых водных сред 15 – 300С;

4.4 Содержание твердой фазы в сточной воде гальванического производства после уплотнения осадков 2 – 4%;

4.5 Содержание твердой фазы в пульпе после обработки отработанных растворов гальванического производства 2 – 20%;

5 Требования к поставке оборудования

На все поставляемое оборудование должны быть приложены паспорта и сертификаты качества на русском языке (1 экземпляр) и в подлиннике (1 экземпляр) с указанием требований по монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования.

Комплектация может уточняться по предложениям поставщика оборудования.

6 Дополнительная информация и требования
На предприятии заказчика имеется трех-фазный переменный ток напряжением 380В +10%, частотой 50 Гц, пневматическая система с давление 4.5 + 1.5 кгс/см2.
Гарантийный срок оборудования не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию. 
Исполнители:                                                                   А. Б. Свиридов

                                                                                          С. А. Залесский

Согласовано:                                                                    С. А. Семиков

Залесский 31-46
