Приложение №___

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012 г.

Техническое задание

по поставке вентилятора градирни ВГ-50У1 в комплекте с  электродвигателем ВАСО2-37-14М УХЛ1

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка вентилятора градирни ВГ-50У1 по ТУ 3689-010-00220311-98 в комплекте с электродвигателем ВАСО2-37-14М УХЛ1 по ГОСТ 11442-90 взамен изношенного оборудования находящегося в технологической цепочке на градирнях турбокомпрессорной станции ТКС-1. Согласно п. 12.2.2. (б, в) ЕОСЗ эквивалент не допускается.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Поставка вентилятора ВГ-50У1 с диаметром рабочего колеса 5 м. из композиционных (на основе синтетических смол и стекловолокна) материалов, осевого с вертикальным расположением оси вращения рабочего колеса, предназначенного для создания искусственной тяги в типовых вентиляторных градирнях систем оборотного водоснабжения предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, металлургической и других отраслях промышленности при температуре окружающей среды от минус 40ºС до плюс 50ºС при относительной влажности воздуха до 98% (при температуре плюс 40ºС). в комплекте с электродвигателем ВАСО2-37-14М УХЛ1  Окружающая среда - невзрывоопасна, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металл и изоляцию электродвигателя.

I - Техническая характеристика ВГ-50У1

| Наименование показателей | параметры |
| --- | --- |
| Производительность, м³/с | 138,9 |
| Давление, Па | 150 |
| Диаметр рабочего колеса, мм. | 5000 |
| Аэродинамическая схема | ОВ-121 |
| Количество лопастей, шт. | 3 |
| Номинальный угол установки, град. | 19/14 |
| Частота вращения рабочего колеса,с־¹ | 2,97/4,16 |
| Климатическое исполнение | У1 |

II - Техническая характеристика ВАСО2-37-14М УХЛ1

| Наименование показателей | параметры |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 30-37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | М9633 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F/ICA 0141 |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdiiVT4 |
| Степень защиты | IP54 |

3.Требования к потенциальному участнику                                                       Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет.( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3689-010-00220311-98 для вентилятора ВГ-50 и ГОСТ 11442-90 для электродвигателя ВАСО2-37-14М УХЛ1 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 10198-91

7. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                                                                         9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Оборудование должно быть новым, не позднее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов)

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования , а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям ТУ 3689-010-00220311-98, ГОСТ 11442-90

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.028-84, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75

11. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| Инициатор закупки: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер УГРУ И.о главного механика УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | А.Б. Бекетов Р.В. Маслов А.Т. Зинкевич |