43

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Приложение № 1

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 21.08.2012 №02-01/1009-Р
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора - директор по сооружению объектов

____________С.П. Батухтин

«         » __________ 2012


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ РЕДУКЦИОНУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства:

1. «00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»;

2. «00 UNA. Теплораспределительный пункт»;

3. «00UNE. Установка подпитки теплосети».
от «27» августа 2012 № ГПЗ 1867/321
Извещение на сайте http://zakupki.rosatom.ru №______________________

Извещение на сайте http://www.a-k-d.ru  №______________________

том 1 «общая и коммерческая части»

Лист согласования

документации процедуры закупки

на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства:

1. «00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»;

2. «00 UNA. Теплораспределительный пункт»;

3. «00UNE. Установка подпитки теплосети»
	Согласующий
	ФИО, должность
	Подпись
	Примечание

	Управляющий НСМФ

	А.С. Ведров
	
	

	Начальник УОиСЗД


	А.Б. Потапов
	
	

	Заместитель начальника УОиСЗД


	М.А. Новиков
	
	

	Начальник ООПЗ УОиСЗД


	Г.А. Дубцова
	
	

	Начальник ОТСЗД УОиСЗД


	М.П. Евстешин
	
	

	Составил:

	Главный специалист ООПЗ УОиСЗД
	Е.А. Лукашова
	
	


СОДЕРЖАНИЕ
ТОМ 1 «Общая и коммерческая части» ……………………...………………………………...…1
1ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ РЕДУКЦИОНУ


5ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА


7ЧАСТЬ 1


71.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


8СОКРАЩЕНИЯ


92.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


92.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона


92.2.
Участие в процедуре редукциона


102.3.
Правовой статус документов


102.4.
Особые положения в связи с проведением редукциона через ЭТП


112.5.
Затраты на участие в редукционе


112.6.
Отказ от проведения редукциона


112.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах редукциона


112.8.
Прочие положения


123.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЕДУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ


123.1.
Требования к участникам редукциона


123.2.
Дополнительные требования к участникам редукциона указаны в пунктах 13.1, раздела 5 «Информационная карта редукциона».


123.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе


133.4.
Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона».


133.5.
Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.


154.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА


154.1.
Получение редукционной документации


154.2.
Разъяснение положений редукционной документации


154.3.
Внесение изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию


154.4.
Общие требования к заявке на участие в редукционе


164.5.
Требования к содержанию первой части заявки на участие в редукционе


164.6.
Требования к содержанию второй части заявки на участие в редукционе


174.7.
Срок действия заявки на участие в редукционе


174.8.
Официальный язык редукциона


174.9.
Валюта редукциона


184.10.
Начальная (максимальная) цена договора


184.11.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в редукционе (обеспечение заявки на участие в редукционе)


194.12.
Подача и прием заявок на участие в редукционе


194.13.
Изменение заявок на участие в редукционе или их отзыв


194.14.
Опоздавшие заявки на участие в редукционе


194.15.
Рассмотрение заявок на участие в редукционе, проведение редукциона, подведение итогов редукциона


264.16.
Заключение договора по результатам редукциона


294.17.
Обеспечение исполнения договора


305.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА


456.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ


45ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ (Форма 1)


47ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)


49ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ (Форма 3)


52АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕДУКЦИОНА (Форма 4)


59ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ РЕДУКЦИОНА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 5)


61СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 6)


63СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 7)


65ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


66ТОМ 2 «Техническая часть»




ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый редукцион в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1


Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
Тел.: (499) 261-41-87

Факс: (499)265-09-74

эл. почта: info@aep.ru
3. Организатор редукциона в электронной форме: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.


Почтовый адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна 

Телефон: (499) 995-01-36 доб. 43-48

Адрес электронной почты: lukashova_ea@aep.ru
4. Предмет договора: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства: 1. «00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»; 2. «00 UNA. Теплораспределительный пункт»; 3. «00UNE. Установка подпитки теплосети».
Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в редукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Срок выполнения работ/ оказания услуг: все необходимые сведения приведены в редукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
5. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в редукционе, определении лица, выигравшего редукцион:
Редукцион проводится на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями редукционной документации.

Для участия в редукционе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем редукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 37 083 380 (тридцать семь миллионов восемьдесят три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 5 656 786 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 78 копеек. 
Порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
7. Срок, место и порядок предоставления редукционной документации:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru редукционная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и редукционной документации. Порядок получения редукционной документации на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки.

8. Обеспечение заявки на участие в редукционе: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).  Представляется в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика по реквизитам, указанным в Информационной карте редукционной  документации. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе.
9. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в редукционе предоставляются на электронную торговую площадку Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом         http://www.a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и редукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее: 
08-00 (время московское) «17» сентября 2012 года. 

10. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе:  
«26» сентября 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
11. Дата и время начала проведения редукциона: 
в 09-00 (время московское) «01» октября 2012 года
12. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе и подведения итогов редукциона:  
«10» октября 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
13. Срок заключения договора после определения победителя редукциона: заключение договора по итогам редукциона в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: в размере 5% отложенного платежа, согласно условиям, указанным в Части 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
15. Процедура редукциона не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор редукциона имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем редукциона.

16. Организатор редукциона вправе отказаться от проведения редукциона в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками редукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Остальные и более подробные условия редукциона содержатся в редукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Редукционная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором редукциона для принятия решений в рамках данного редукциона.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта редукциона», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в редукционной документации, на которую в рамках редукциона подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в редукционной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения редукциона в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор редукциона – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта редукциона», непосредственно выполняющая действия по проведению редукциона.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель – участник редукциона, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник редукциона – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в редукционе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший редукционную документацию или запросивший разъяснения редукционной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе, либо своевременно подавший заявку на участие в редукционе. Участник редукциона утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в редукционе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в редукционе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету редукциона, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного редукциона.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение редукциона в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения редукциона – проведение редукциона с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона
2.1.1. Открытый редукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 4 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей редукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам редукциона, приведен в Части 2 Тома 1.
2.1.3. Предметом настоящего редукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре редукциона
2.2.1. Принять участие в редукционе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре редукциона участник редукциона должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 13.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

· предоставить заявку на участие в редукционе согласно требованиям настоящей редукционной документации.

2.2.3. Для всех участников редукциона устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в редукционе требований, не предусмотренных редукционной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участника редукциона к дальнейшему участию в редукционе либо об отказе в допуске по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации принимает редукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.2. 

2.2.5. Решение о соответствии участника редукциона и его заявки на участие в редукционе в целом, либо отклонении его заявки на участие в редукционе, по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации принимает редукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.4. 
2.2.6. В любой момент вплоть до подписания договора редукционная комиссия вправе отстранить участника редукциона, в том числе допущенного до участия в редукционе и/или признанного соответствующим требованиям редукционной документации, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике рудукциона, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в редукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска данного участника к редукциону;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 27 раздела 5 «Информационная карта редукциона») об отмене процедуры редукциона, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником редукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора редукциона или заказчика.

2.2.7. После подведения итогов редукциона до подписания договора редукционная комиссия вправе отстранить любого участника редукциона, в том числе победителя редукциона, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в редукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска участника редукциона к участию в редукционе, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.6, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура редукциона проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

2.3.2. Процедура редукциона не является торгами по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура редукциона также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура редукциона не накладывает на организатора редукциона соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем редукциона или иным его участником.

2.3.3. Извещение о проведении редукциона, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей редукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора редукциона делать оферты и должны рассматриваться участниками редукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения редукциона.

2.3.4. Заявка на участие в редукционе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором редукциона в соответствии с этим. В случае признания редукциона несостоявшимся, подача участником редукциона заявки на участие в редукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении редукциона и настоящей редукционной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам редукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая редукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в редукционе победителя редукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением редукциона через ЭТП
2.4.1. Участник редукциона должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона», подать заявку на участие в редукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника редукциона на ЭТП, правила проведения процедур редукциона на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в редукционе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника редукциона.

2.5. Затраты на участие в редукционе

2.5.1. Участник редукциона несет все расходы, связанные с участием в редукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в редукционе, иной документации, а организатор редукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов редукциона, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники редукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения редукциона.

2.6. Отказ от проведения редукциона
2.6.1. Организатор редукциона, по решению заказчика или редукционной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении редукциона и редукционную документацию, вправе отказаться от проведения редукциона в любое время вплоть до подписания договора.
2.6.2. Извещение об отказе от проведения редукциона размещается организатором редукциона не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах редукциона
2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей редукционной документацией, размещаются: извещение о проведении редукциона, редукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе редукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов редукционной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах редукциона является официальный сайт и участники редукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения редукционной документации, информацию о принятых в ходе редукциона решениях редукционной комиссии и организатора редукциона.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник редукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии в связи с проведением данного редукциона, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор редукциона, редукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников редукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в редукционе. Предоставление этой информации другим участникам редукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей редукционной документацией.
2.8.3. Заседания редукционной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены редукционной комиссии, дистанционно участвующие в заседании редукционной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов редукционной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания редукционной комиссии.
2.8.4. При проведении редукциона какие-либо переговоры редукционной комиссии по предмету редукциона с участником редукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЕДУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

3.1. Требования к участникам редукциона
Участник редукциона должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам редукциона, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.2. Дополнительные требования к участникам редукциона указаны в пунктах 13.1, раздела 5 «Информационная карта редукциона».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник редукциона в составе второй части заявки на участие в редукционе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в редукционе от имени участника редукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в редукционе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником редукциона упрощенной системы налогообложения (для участников редукциона, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», о ненахождении участника редукциона в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника редукциона решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника редукциона, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника редукциона;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника редукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника редукциона о том, что данная сделка для такого участника редукциона не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника редукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника редукциона о том, что данная сделка для такого участника редукциона не является сделкой с заинтересованностью.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник редукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем редукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора. 
3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 3) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Если пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник редукциона должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок, работ / услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки / работы / услуги более объема, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей редукционной документации (пункт 13.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник редукциона готовит заявку на участие в редукционе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в редукционе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в редукционе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в редукционе;

2) заявка на участие в редукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника редукциона и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.6.2, 4.6.3;

3) заявка на участие в редукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником редукциона и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником редукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником редукциона является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику редукциона не предъявляются. Участник редукциона, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в редукционе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора редукционной комиссией участника редукциона – бюджетного учреждения победителем редукциона, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника редукциона включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника редукциона и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА
4.1. Получение редукционной документации

4.1.1. Редукционная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений редукционной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в редукционе любой участник редукциона вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении положений редукционной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.
4.2.2. Организатор редукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника редукциона, от которого поступил запрос. Если организатор редукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе, то организатор редукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в редукционе на количество дней задержки. Разъяснение положений редукционной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор редукциона вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений редукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник редукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора редукциона.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию
4.3.1. Заказчик, организатор редукциона по собственной инициативе, по решению редукционной комиссии или в соответствии с запросом участника редукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение редукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию такие изменения размещаются организатором редукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета редукциона — 20 (двадцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в редукционе

4.4.1. Для целей настоящей редукционной документации под заявкой на участие в редукционе понимается предоставляемое участником редукциона с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в редукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 4.5, 4.6 настоящей документации. 
4.4.2. Участник редукциона вправе подать только одну заявку на участие в редукционе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в редукционе при условии, что поданные ранее заявки на участие в редукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в редукционе такого участника, не рассматриваются.

4.4.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником редукциона, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника редукциона.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в редукционе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в редукционе были пронумерованы.
4.4.5. Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП.

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в редукционе должны быть предоставлены участником редукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в редукционе, размещенные участником редукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в редукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах  4.4.3 – 4.4.4, 4.6.2 – 4.6.3. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в редукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.8. Заказчик/организатор редукциона вправе запросить у участника редукциона, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей редукционной документации.
4.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в редукционе

4.5.1. Первая часть заявки на участие в редукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации.
4.5.2.  В случае, если предусмотрена поставка/выполнение/оказание двух или более видов товаров/работ/услуг участник редукциона указывает начальные (максимальные) цены по каждому виду товара/работ/услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 4.16.6. При этом указанные  в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и Частью 2 Тома 1 порядок формирования цены договора.
4.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в редукционе

4.6.1. Вторая часть заявки на участие в редукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации.

4.6.2. При подготовке заявки на участие в редукционе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в редукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника редукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в редукционе.

4.6.3. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в редукционе, был скреплен печатью участника редукциона.

4.6.4. Рекомендации пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику редукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.7. Срок действия заявки на участие в редукционе

4.7.1. Заявка на участие в редукционе должна быть действительна в течение срока, указанного участником редукциона в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

4.8. Официальный язык редукциона
4.8.1. Заявка на участие в редукционе, подготовленная участником редукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с редукционом, которыми обмениваются участники редукциона и организатор редукциона, должны быть написаны на русском языке. 

4.8.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником редукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается редукционной комиссией как предоставление участником редукциона недостоверных сведений в составе заявки на участие в редукционе.
4.8.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в редукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1, 4.8.2, может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.9. Валюта редукциона
4.9.1. Цены, заявляемые участниками редукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в редукционе, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику редукциона третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.9.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.1 – 4.9.3 может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.10. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении редукциона и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.11. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в редукционе (обеспечение заявки на участие в редукционе)
4.11.1. В случае, если извещением о проведении редукциона в и пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в  редукционе, участник редукциона должен предоставить обеспечение заявки на участие в редукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении редукциона в и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в редукционе используются только денежные средства.

4.11.3. Факт внесения участником редукциона денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

4.11.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора редукциона, указанным в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.11.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона – всем участникам редукциона, подавшим заявки на участие в редукционе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору редукциона уведомления об отзыве участником редукциона заявки на участие в редукционе – участнику редукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями редукционной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры редукциона – участникам, допущенным до редукциона, но не принявшим участие в нем;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику редукциона, заявка которого отклонена;
5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем редукциона по результатам состоявшегося редукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю редукциона;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем редукциона по результатам состоявшегося редукциона – всем остальным участникам редукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником редукциона согласно пунктам 4.16.7, 4.16.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику редукциона;

8) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания редукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику редукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.11.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.11.5, начиная с которого участник редукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.11.7. Обеспечение заявки на участие в редукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником редукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, установленного в извещении о проведении редукциона и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

2) уклонения победителя редукциона или участника редукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.16.7 и 4.16.14, от заключения договора (пункт 4.16.15).
4.11.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор редукциона/заказчик уведомляет такого участника редукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе.

4.12. Подача и прием заявок на участие в редукционе

4.12.1. Порядок подачи заявок на участие в редукционе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.
4.12.2. Заявки на участие в редукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении редукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.12.3. Заявка на участие редукционе, подается участником редукциона на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все документы и сведения в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона», оформленные в соответствии с рекомендациями подразделов 4.4 – 4.6. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.12.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает участнику редукциона, подавшему заявку на участие в редукционе, уникальный в рамках данного редукциона идентификационный номер (далее – номер участника редукциона).
4.13. Изменение заявок на участие в редукционе или их отзыв

4.13.1. Участник редукциона, подавший заявку на участие в редукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в редукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в редукционе, указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.13.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в редукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.13.3. Если организатором редукциона продлен срок подачи заявок, то участник редукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки редукционная комиссия успевает выбрать победителя, то редукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.13.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в редукционе, подавшим ее участником редукциона, письма о ее продлении. 
4.14. Опоздавшие заявки на участие в редукционе

4.14.1. У участника редукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в редукционе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
4.15. Рассмотрение заявок на участие в редукционе, проведение редукциона, подведение итогов редукциона
4.15.1. Общие положения

4.15.1.1. Рассмотрение заявок, проведение редукциона, подведение итогов редукциона осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (пункт 4.15.2);
2) проведение редукциона (пункт 4.15.3);

3) проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (пункт 4.15.4);

4) подведение итогов редукциона (пункт 4.15.5).
4.15.1.2. При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор редукциона, по решению редукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в редукционе. При этом редукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.15.1.3. Заявка на участие в редукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в редукционной документации требования являются минимально допустимыми.

4.15.2. Проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе.
4.15.2.1. Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе организатору редукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

4.15.2.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения первых частей редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта редукциона», осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей редукционной документацией.
4.15.2.3. В соответствии с установленными в редукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

1) соответствие первой части заявки требованиям редукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

3) соответствие предлагаемых участником редукциона товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 15 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

4) соответствие предлагаемых участником редукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг], установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.15.2.4.  По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе редукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника редукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в редукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) пункта 4.15.2.3 по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в редукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении редукциона и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в редукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении редукциона и пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении редукциона и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

2) предоставление участником редукциона в составе первой части заявки на участие в редукционе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.15.2.3);

3) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в редукционе, согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.15.2.3;
4) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в редукционе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.15.2.3.
4.15.2.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в редукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям редукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям редукциона, редукцион признается несостоявшимся.
4.15.2.6. Решения редукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты редукциона;

2) начальная (максимальная) цена договора;

3) номер участника редукциона и решение о его допуске к редукциону либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

4) о результатах голосования членов редукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информация о признании редукциона несостоявшимся (пункт 4.15.2.5).

4.15.2.7. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания редукционной комиссии. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.15.2.8. [При наличии на ЭТП соответствующего функционала] В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе не поступило ни одной заявки, редукцион признается несостоявшимся. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол о признании редукциона несостоявшимся. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор редукциона в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол о признании редукциона несостоявшимся не позже следующего рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе формируется организатором редукциона с указанием сведений о признании редукциона несостоявшимся по основаниям указанным в данном пункте, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

4.15.2.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка редукцион признается несостоявшимся, и на электронной торговой площадке в срок, установленный пунктом 4.15.2.1, автоматически открывается организатору редукциона доступ к сведениям, содержащимся в первой и второй частях заявки  на участие в редукционе. Редукционная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает заявку в порядке, установленном пунктами 4.15.2, 4.15.4 настоящей документации в сроки, установленные извещением о проведении редукциона и пунктом 21, 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона». По решению редукционной комиссии отборочная стадия рассмотрения первых и вторых частей заявки может быть объединена с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протокола по результатам отборочной стадии рассмотрения первых и вторых частей не суммируются.

4.15.2.10. В случае если редукцион признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в редукционе была признана соответствующей условиям редукциона, оператор ЭТП в порядке определенном пунктом 4.15.4.1 открывает доступ организатору редукциона ко второй части заявки на участие в редукционе участника редукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении редукциона и пунктом 23  раздела 5 «Информационная карта редукциона», по согласованию с заказчиком, редукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном пунктом 4.15.4.
4.15.2.11. Незамедлительно после размещения протокола согласно п.4.15.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

4.15.2.12. Любой участник редукциона после размещения протокола заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора редукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
4.15.3. Процедура проведения редукциона

4.15.3.1. В редукционе могут участвовать только участники редукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.
4.15.3.2. Редукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанным в извещении о проведении редукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

4.15.3.3. Редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.15.3.4. В процессе редукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага редукциона».

4.15.3.5.  «Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.15.3.6. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении редукциона конфиденциальность данных об участниках данного редукциона.

4.15.3.7. Участники редукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении редукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта редукциона», подают предложения о цене договора. В случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения, предлагаемая цена должна быть увеличена на ставку НДС, определённую в извещении о проведении процедуры закупки. В случае победы такого участника, при заключении договора сумма будет снижена на ставку НДС. 
4.15.3.8. С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:
1) участник редукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

2) участник редукциона не может подать предложение о цене договора [цене лота]  выше, чем ранее поданное им же;

3) участник редукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

4) участник редукциона не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

4.15.3.9. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения редукциона не подано ни одного предложения о цене договора, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

4.15.3.10. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается

4.15.3.11. В течение тридцати минут с момента завершения редукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.10, любой участник редукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе независимо от «шага редукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б), в), г)  пункта 4.15.3.7

4.15.3.12. По истечении 30 минут после завершения редукциона с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода редукциона, в котором указывается наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания редукциона, начальная (максимальная) цена договора, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

4.15.3.13. В случае признания редукциона несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.15.3.9 в протоколе, формируемом в порядке согласно пункту 4.15.3.11, также указывется информация о признании редукциона несостоявшимся.
4.15.4. Проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе
4.15.4.1. Незамедлительно после завершения редукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.11 или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания редукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 4.15.2.10, оператор ЭТП открывает доступ организатору редукциона ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.

4.15.4.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона» осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в редукционе и участников редукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей редукционной документацией.

4.15.4.3. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе организатор редукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в редукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в редукционе сведений.

4.15.4.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор редукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник редукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.15.4.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе, организатор редукциона, по решению редукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в редукционе в следующем порядке:

1) затребовать у участника редукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника редукциона, документы, подтверждающие обладание участником редукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника редукциона предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
2) направить участникам редукциона запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в редукционе и направлении организатору редукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в редукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.
Исправление иных ошибок не допускается. 

4.15.4.6. При уточнении заявок на участие в редукционе организатором редукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам редукциона.

4.15.4.7. Допускается не направлять участнику редукциона запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.15.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в редукционе такого участника.

4.15.4.8. Решение редукционной комиссии об уточнении заявок на участие в редукционе в соответствии с пунктом 4.15.4.5 отражается в протоколе заседания редукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15.4.9. В случае принятия редукционной комиссией решения о направлении участникам редукциона запросов в соответствии с пунктом 4.15.4.5, такие запросы направляются участникам редукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.15.4.8. Все направленные участникам редукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором редукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в редукционе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения заявки на участие в редукционе.
4.15.4.10. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонении его. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в редукционе участников редукциона, начиная с заявки на участие в редукционе, поданной участником редукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, до выполнения одного из следующих условий:

а) определены пять участников редукциона, принявших участие в редукционе, соответствующие требованиям редукционной документации;

б) рассмотрены все заявки на участие в редукционе, поданные участниками, принявшими участие в редукционе.
4.15.4.11. Если согласно протоколу хода редукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

4.15.4.12. В соответствии с установленными в редукционной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие второй части заявки требованиям редукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту  17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных во второй части заявки;

3) соответствие участника редукциона и заявленных участником редукциона субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 13.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

4) предоставление участником редукциона требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.15.4.13. По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе редукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника редукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонении его заявки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие второй части заявки по составу и  содержанию согласно критериям отбора, указанным в подпунктах а) – в) пункта 4.15.4.12.
2) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (подпункт г) пункта 4.15.4.12). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе на расчетный счет организатора редукциона, в случае установления такого требования в редукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора редукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в редукционе за данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в редукционе. Организатор редукциона по всем заявкам на участие в редукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.15.5.2;
4.15.5. Подведение итогов

4.15.5.1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок, в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона» редукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям редукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

4.15.5.2.  На основании результатов проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей оформляется протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты редукциона;

2) начальная (максимальная) цена договора;

3) номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно пункту 4.15.4.10, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

4) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

5) результаты голосования членов редукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

6) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона несостоявшимся. 

4.15.5.3. В случае, если редукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе была подана только одна заявка на участие в редукционе и данная заявка и подавший ее участник редукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до редукциона участника редукциона и его заявки требования редукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям. 

4.15.5.4. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания редукционной комиссии. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.15.5.5. 
Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола указанного в пункте 4.15.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику редукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки. 

4.15.5.6. Любой участник редукциона после размещения протокола заседания редукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в редукционе. Организатор редукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора редукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
4.16. Заключение договора по результатам редукциона
4.16.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона в срок, установленный пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона», передает победителю редукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем редукциона в заявке на участие в редукционе, в проект договора, прилагаемый к редукционной документации. Победитель редукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя редукциона договор в в срок, установленный пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 3) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в редукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель редукциона представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.16.2. Договор с победителем редукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.16.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.16.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.16.5. Если по результатам проведенного редукциона по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам редукциона в рамках каждого лота, должны остаться неизменными. [пункт в данной документации не применяется]
4.16.6. Если договор, предусматривает поставку/выполнение/оказание двух и более видов товаров/работ/услуг, то цены каждой единицы товара [расценки на каждый вид работ/услуг] определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг] пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора. 

4.16.7. В случае, если редукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе была подана только одна заявка на участие в редукционе и данная заявка и подавший ее участник редукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника редукциона и его заявки требования редукционной документации, заказчик вправе при наличии рекомендации редукционной комиссии о заключении договора с таким  участником редукциона в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания редукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника редукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником редукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником редукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.16.8. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем редукциона или участником редукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в редукционной документации или заявке победителя редукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.9. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены редукционной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, редукционной документации и заявке победителя редукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.10. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя редукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.16.11. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем редукциона или участником редукциона, с которым принято решение заключить договор.

4.16.12. [В случае проведения редукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.16.13. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.16.14. В случае отказа победителя редукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника редукциона, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.16.15. Победитель редукциона или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении редукциона и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.16.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в редукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в редукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.16.16. В случаях, когда победитель редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру редукциона.

4.16.17. В случае уклонения победителя редукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:


а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;


б) удержать обеспечение заявки такого участника редукциона;

в) направить предложение о включении сведений о таком участнике редукциона в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.16.18. Сведения об участнике редукциона, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник редукциона:

· будучи признанным победителем редукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем редукциона или участником редукциона, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником редукциона по результатам редукциона, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.17. Обеспечение исполнения договора

4.17.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона», победитель редукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7 и 4.16.14, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.17.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].
4.17.3. Если в заявке участника редукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем редукциона или с участником редукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.7 и 4.16.14, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя редукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА
Следующие условия проведения редукциона являются неотъемлемой частью настоящей редукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 редукционной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет редукциона 
Состав и объем работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства: 1. «00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»; 2. «00 UNA. Теплораспределительный пункт»; 3. «00UNE. Установка подпитки теплосети».

Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в редукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».


	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится редукцион
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3. 
	Условия договора:

Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/ оказания услуг

Условия оплаты 


	Срок начала работ – с момента заключения договора
Срок окончания работ – 30.06.2013 г.
Место: Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
Условия оплаты и порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации 

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74 

	6. 
	Организатор редукциона
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект»

Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна 

Телефон: (499) 995-01-36 доб. 43-48

Адрес электронной почты: lukashova_ea@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

Официальный сайт, на котором размещена документация процедуры закупки: http://zakupki.rosatom.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения редукциона
	Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ 

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона
	«27» сентября 2012 года

	9. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	37 083 380 (тридцать семь миллионов восемьдесят три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 5 656 786 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 78 копеек.
Цена договора включает в себя:

Цена договора включает в себя любые затраты по выполнению работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения работ, материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких работ, командировочные расходы персонала, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении таких работ, включая вознаграждение. Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В стоимость работ по договору входят включенные в проект затраты по сводному сметному расчету, включая затраты генподрядчика на управление подрядом


	10. 
	Официальный язык редукциона
	русский

	11. 
	Валюта редукциона
	российский рубль

	12. 
	Обеспечение заявки на участие в редукционе:

Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в редукционе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе
	· денежные средства

· 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) 

· российский рубль

Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: ИНН: 7701796320, КПП: 774850001; ОКПО: 08634359, ОГРН: 1087746998646 БИК: 044525187 
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва 
к/с: 30101810700000000187

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в редукционе ___________________ (указывается наименование участника редукциона, наименование редукциона, номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе


	13. 
	Требования, предъявляемые к участникам редукциона/  поставщикам/субподрядчикам/ соисполнителям в объеме  выполняемых работ /оказываемых услуг 
	13.1. Требования к участникам редукциона:

13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей редукционной документации;

13.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в редукционе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников редукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников редукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
13.1.3. отсутствие сведений об участнике редукциона в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
13.1.4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

а) лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающей право на сооружение ядерных установок в части выполнения и представления услуг, являющихся предметом закупки;

б) лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
в) лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ:
- Монтаж систем пожаротушения и их  элементов;

- Монтаж систем противопожарного водоснабжения и их элементов;

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
г) свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624:
- в случае выполнения работ собственными силами в свидетельстве СРО должен быть следующий перечень работ:
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3  Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов;
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций.

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
- в случае выполнения работ в привлечением субподрядчика (-ов) у участника должны быть:
· свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.12 Объекты использования атомной энергии.
· свидетельство СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ
13.1.5. Дополнительные требования: 
А) Участник процедуры закупки должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
Б) Участник процедуры закупки должен иметь систему менеджмента качества на работы составляющие предмет закупки в соответствии с международным стандартом ISO 9001 : 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008), либо «аналог»;
В) Должен иметь договоры с завершенными в 2009, 2010, 2011, 2012 гг. работами, сопоставимого характера и объема по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на сумму не менее суммы начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 9 Информационной карты настоящей документации;
Г) Участник процедуры закупки должен иметь следующие производственные мощности и технологическое оборудование:

· Установка для гидравлических испытаний трубопроводов (давление нагнетания - 1-100 кг/см2) - не менее 2 шт.

·  Агрегаты шпатлево-окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт – не менее 2 шт. 

· Сварочное оборудование. САК 121ОМ или «эквивалент» - не менее 1 шт. 

· Компрессор передвижной (давление 6 атм., производительность не менее 0,5 м3/мин) - не менее 2 шт.

· Агрегат для сварки полиэтиленовых труб - не менее 2 шт.
13.2. Требования к поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:
13.2.1  возможность привлечения поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и в проекте договора.  
13.2.2. в случае выполнения работ/услуг с привлечением субподрядчиков и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями объем выполнения работ/услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям.
Редукционная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником редукциона предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в редукционе предоставлено соглашение между участником редукциона и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам редукционной документации. Кроме того, в составе заявки на участие в редукционе в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

	14. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	не устанавливается

	15. 
	Требования к выполняемым работам/ оказываемым услугам 
	Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

Участник редукциона должен принять во внимание, что ссылки в редукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник редукциона может представить в своей заявке на участие в редукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	16. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам редукциона/ привлекаемым поставщикам/субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в редукционе 
	Все необходимые документы перечислены в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

	17. 
	Состав заявки на участие в редукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в редукционе
	Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей.

17.1. Состав первой части заявки на участие в редукционе:

1) часть 1 заявки на участие в редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, форма 1),
2) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, форма 2), 

3) [при необходимости] эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора.
17.2. Состав второй части заявки на участие в редукционе:

1)  часть 2 заявки на участие в редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, соответствующая форма);

2)  анкета (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 1 «Сведения об участнике редукциона»;

3) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 2.

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в редукционе в двух форматах: *.pdf и *.xls;
4)  Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к УЧАСТНИКАМ РЕДУКЦИОНА:
4.1) документы, указанные в пункте 3.3 настоящей редукционной документации;
4.2) план распределения объемов выполнения работ/оказания услуг между участником редукциона и поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями. Соответствующая форма справки установлена в Разделе 6 настоящей редукционной документации.

4.3) копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

а) копию лицензии  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающей право на сооружение ядерных установок в части выполнения и представления услуг, являющихся предметом закупки;
б) копию лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
в) копию лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ:

- Монтаж систем пожаротушения и их  элементов;

- Монтаж систем противопожарного водоснабжения и их элементов;

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
г) копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624:
- в случае выполнения работ собственными силами в свидетельстве СРО должен быть следующий перечень работ:
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3  Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов;
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций.

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
- в случае выполнения работ в привлечением субподрядчика (-ов) участнику необходимо представить:
· копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.12 Объекты использования атомной энергии.

· копию свидетельства СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ
4.4) Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям: 

А) Любой документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:

· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ  от 08.02. 2000 №14);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;
· сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья».;

Б) копия сертификата системы менеджмента качества на работы составляющие предмет закупки в соответствии с международным стандартом ISO 9001 : 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008), либо «аналог»;
В) справка об опыте выполнения работ сопоставимого характера и объема за 2009-2012 гг. на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 9 Информационной карты настоящей документации (к учету принимаются только завершенные договоры). Форма справки об опыте работы установлена в разделе 6 настоящей документации, согласно форме 6
Г) справка о наличии требуемых производственных мощностей и технологического оборудования. Форма справки установлена в разделе 6 настоящей документации, согласно форме 7 «Справка о материально-технических ресурсах».
4.5)  платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе (подраздел 4.11);
4.6) копия решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающего право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
4.7) копия гарантийного  письма, подтверждающее согласие обеспечить исполнения гарантийных обязательств на полный комплекс работ;

5) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПОСТАВЩИКАМ/СУБПОДРЯДЧИКАМ/СОИСПОЛНИТЕЛЯМ:
5.1) в случае выполнения работ/услуг с привлечением субподрядчиков/соисполнителей и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями объем выполнения работ/услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого поставщика/субподрядчика/соисполнителям требованиям настоящей документации, и установленные в пункте 3.5.2 настоящей редукционной документации, а также в подпункте 4) пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
Участник редукциона вправе приложить к заявке на участие в редукционе иные документы, которые, по мнению участника редукциона, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в редукционе.

	18. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей, минимальный % от общего объема работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 

	допускается 

5%  
В случае привлечения поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011)

	19. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

	20. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в редукционе
	ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
08-00 (время московское) «17» сентября 2012 года

	21. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе
	Адрес: по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме - 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
 «26» сентября 2012 года

	22. 
	Дата и время проведения редукциона:
	в 09-00 (время московское) «01» октября 2012 года 

	23. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе и подведения итогов редукциона
	Адрес: по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме - 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
 «10» октября 2012 года

	24. 
	Срок заключения договора 

	Заказчик передает победителю редукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем редукциона в заявке на участие в редукционе, в проект договора, прилагаемый к редукционной документации. Победитель редукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя редукциона договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов редукциона на официальном сайте и на ЭТП

	25. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в части 2 «Проект договора» редукционной документации.

1) Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса

Размер обеспечения: на сумму не менее суммы авансовых платежей

Предоставляется: согласно условиям части 2 «Проект договора».

2) Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Форма обеспечения: 5% отложенного платежа, согласно условиям, указанным в Части 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации
Предоставляется: согласно условиям части 2 «Проект договора».
В случае отсутствия в проекте договора условий предоставления соответствующего обеспечения, согласно п. 4.17.2 настоящей редукционной документации, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»

	26. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Не требуются

	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии при проведении редукциона могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения редукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов редукциона, протокола о признании редукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения редукциона.

Условия и положения редукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении редукциона
	О фактах злоупотреблений участник редукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом»


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

(форма 1 и форма 3 подлежат заполнению, но не изменению! В случае изменения остальных форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником в состав заявки на участие в редукционе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ (Форма 1)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в редукционе выражает согласие на выполнение работ/оказание услуг, принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении редукциона на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, редукцион № ___ [указывается номер редукциона на ЭТП] и  редукционной документации. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ/оказания услуг.

Мы согласны выполнить работы/оказать услуги, предусмотренные редукционной документацией в соответствии с Техническим предложением, и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на редукционе цене договора или, в случае признания редукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник редукциона предлагает уменьшение или отказ от аванса.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в редукционе:

Опись документов первой части  заявки в соответствии с требованиями пункта 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 2)
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона присваивает заявке на участие в редукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник редукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в редукционе документов, входящих в первую часть заявки на участие в редукционе и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника редукциона, согласно требованиям пункта 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Форма 2.
Приложение к части 1 заявки на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Участник редукциона: ________________________________ 

Суть технического предложения
	Условия договора

	Наименование показателя
	Предложения участника электронного редукциона

	Срок выполнения работ:
	

	Срок и объем предоставления гарантий качества:
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

5. Техническое предложение участника редукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание количества объема работ или услуг или порядка его определения;
- ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника редукциона на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» и Приложений к нему редукционной документации. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации.
6. Желательно, чтобы участник редукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника редукциона (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником редукциона

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в редукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:
- сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

- сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

- сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 3.

Фирменный бланк участника редукциона

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ (Форма 3)

Изучив извещение о проведении редукциона на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, редукцион № ___ [указывается номер редукциона на ЭТП], редукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия редукциона, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника редукциона с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника редукциона)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника редукциона)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника редукциона)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к  настоящей заявке.
Настоящая заявка на участие в редукционе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней с даты подачи заявки.

для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника редукциона) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника редукциона) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника редукциона) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника редукциона», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором редукциона), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором редукциона) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем редукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в редукционе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в редукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в редукционе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона» редукционной документации]
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в редукционе будет присвоен второй номер, а победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в редукционе и предложения по цене.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника редукциона)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

4.7)1.1.1. будучи признанным победителем редукциона, уклонимся от заключения договора;

4.7)1.1.2. будучи участником, занявшим второе место, если победитель редукциона уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

4.7)1.1.3. будучи единственным участником редукциона, подавшим заявку на участие в редукционе, либо участником редукциона, признанным единственным участником редукциона, уклонимся от заключения договора;

4.7)1.1.4. будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в редукционе:

Опись документов второй части заявки в соответствии с требованиями пункта  17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

5. Вторую часть заявки на участие в редукционе следует оформить на официальном бланке участника редукциона. 

6. Участник редукциона присваивает заявке на участие в редукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

7. Участник редукциона должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

8. Участник редукциона должен указать срок действия заявки на участие в редукционе согласно требованиям пункта 4.7.1.

9. Участник редукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в редукционе документов,  согласно требованиям пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

10. Участнику редукциона рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в редукционе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.6.2, 4.6.3.

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕДУКЦИОНА (Форма 4)

Участник редукциона: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике редукциона.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике редукциона

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника редукциона – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника редукциона – физического лица
	

	4. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	5. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	6. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	7. 
	Фактическое местоположение
	

	8. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	9. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты 
	

	11. 
	Размер уставного капитала
	

	12. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника редукциона в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника редукциона, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	14. 
	Орган управления участника редукциона – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника редукциона с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная анкета участника редукциона.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 15 указывается уполномоченное лицо участника редукциона для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором редукциона.

5. Заполненная участником редукциона анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник редукциона: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника редукциона

	№ п/п
	Информация об участнике редукциона
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в редукционе в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 участнику редукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику редукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником редукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику редукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником редукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике редукциона

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 5.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на _______________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ РЕДУКЦИОНА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 5)

Участник редукциона (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник редукциона указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
5. К данной форме участник редукциона должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно подпункту 4) пункта  17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником редукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников редукциона – бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в редукционе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник редукциона – бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
Форма 6.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на __________________

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 6)

Участник редукциона: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Процент завершен-ности выполнения
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам 

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник редукциона указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом редукциона.

5. Участник редукциона может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 
Форма 7.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 7)

Участник редукциона (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]:
1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

	№ п/п


	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	Экскаватор (пример для оформления)
	Производственная база, г. Москва
	Hitachi ZX-200-3
	На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
	Собственное
	Подрядчик (субподрядчик)
	Инв. № 12345,

 гос. № 7013 АУ77
	Подготовитель-ные земляные  работы

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

5. Участникам редукциона необходимо приложить копии бухгалтерских балансов с расшифровкой основных фондов, подтверждающих принадлежность МТР участнику редукциона либо копии действующих договоров аренды МТР, подписанных соглашений о намерении заключить договор аренды, в случае использования арендуемых материально-технических ресурсов.
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Проект договора и все обязательные приложения к нему представлены отдельным файлом и являются неотъемлемой частью настоящей документации
ТОМ 2 «Техническая часть»

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства:

1. «00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»;

2. «00 UNA. Теплораспределительный пункт»;

3. «00UNE. Установка подпитки теплосети».
1. Наименование выполняемых работ

Выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства: 
-«00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»;

- «00UNA. Теплораспределительный пункт»;
- «00UNE. Установка подпитки теплосети».
2. Описание работ (функциональные характеристики)

2.1.  Исполнитель в соответствии с Приложением А-З к настоящему Техническому заданию осуществляет выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства: 
-«00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»;

- «00UNA. Теплораспределительный пункт»;
- «00UNE. Установка подпитки теплосети».
2.2. Исполнитель до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
2.3. При разработке ППР необходимо учесть проведение подготовительных работ, в том числе установку и демонтаж строительных лесов, технологических мусоропроводов.
3.  Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Согласно Приложению А-З к настоящему Техническому заданию

3.2. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Согласно Приложению А-З к настоящему Техническому заданию.

4.2. Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
5.1. Все виды оборудования для выполнения строительно-монтажных работ по устройству сетей отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции на объектах строительства «00UST.  Мастерские зоны свободного доступа»; «00UNA. Теплораспределительный пункт»; «00UNE. Установка подпитки теплосети» поставляются Исполнителем. 
В обязанности Исполнителя входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.

6.  Требования к сроку выполнения работ

Завершение работ – не позднее «30» июня 2013 г. 
7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

8. Требования к качеству выполняемых работ

8.1.  Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

8.2.   Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- выполнение требований к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.
8.3.   Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.
9. Требования к безопасности выполняемых работ
9.1. Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
9.2. При производстве работ должны учитываться:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ); 

- ВСН 25-09.67-85 Пособие. Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения;
- «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 г. № 753).

9.3. Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 
9.4. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

9.6.  Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
10. Требования к результатам работ
10.1. Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
11.1. Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

11.2.   Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Приложения А–З. 

Приложение А

00UST. Мастерские зоны свободного доступа. 
 Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
Отопление и вентиляция.
1. Общие сведения и назначение.

1.1. Описание систем.

Источник теплоснабжения – наружные тепловые сети. Теплоноситель – вода с параметрами 150ºС - 70ºС, давление на входе в здание 1,55МПа, давление на выходе из здания – 0,47МПа. Подключение к тепловым сетям осуществляется в узле управления, расположенного на первом этаже здания в помещении UST10 R052. Система теплоснабжения – закрытая. Системы отопления подключаются через элеваторные узлы. Подключение к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямоточной схеме. Для снижения давления на вводе в здание до 0,6МПа на подающем трубопроводе устанавливается регулятор УРРД-2.

В узле управления готовятся теплоносители:


- на отопление цехов – вода 130ºС - 70ºС;


- на отопление административной части здания – вода 95ºС - 70ºС;


- на нужды вентиляции – вода 150ºС - 70ºС;


- на нужды горячего водоснабжения – вода 60ºС.

Для уменьшения теплопотерь трубопроводы теплового узла на всём протяжении заизолировать минераловатными матами марки 100 (σ=60мм), в качестве покровного слоя принят стеклопластик рулонный марки РСТ-А (σ=0,3мм) (ТУ 2296-014-00204961-99).

1.1.1. Отопление.

Система отопления – двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой. Система отопления запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

В помещениях здания, для поддержания температуры внутреннего воздуха от +16ºС до +23ºС, предусмотрено следующее постоянное отопление:


- воздушное отопление, совмещённое с вентиляцией, - для лакокрасочного отделения;


- водяное отопление – для помещений мастерских и служебных;


- электрическое отопление – для электротехнических помещений.

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких стальных безшовных труб ø159х4,5; ø108х4,5; ø89х3,5; ø76х4,5; ø57х3,5; ø45х2,5 по ГОСТ 8734-75 и электронагревательные печи ПЭТ-4 и ПЭТ-9.

На подводках к отопительным приборам устанавливаются терморегуляторы HERZ-TS-90 с термостатической головкой HERZ-Standart Ду15, Ду20, Ду25.

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через воздушники, установленные в высших точках систем.

Для компенсации тепловых удлинений по системам отопления используются углы поворота трубопроводов и компенсаторы.
1.1.2. Вентиляция.

Вентиляция здания запроектирована общеобменная приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением и с помощью местных отсосов. Приточно-вытяжные системы вентиляции являются системами нормальной эксплуатации и работают во всех режимах нормальной эксплуатации работы блока, кроме режима обесточивания. За работой вентсистем ведутся наблюдения службой эксплуатации.

Системы вентиляции запитаны от системы электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Наружный воздух очищается в фильтрах грубой очистки, затем проходит обработку в секциях приточных установок.

В приточных установках к калориферным секциям подведена перегретая вода с температурой 150ºС - 70ºС.

Производительность систем определяется техническим заданием, санитарными нормами из расчёта следующих условий:


- компенсации вытяжки;

- поддержания требуемой температуры воздуха в помещениях;


- создание требуемой кратности воздухообмена (не менее однокротного).

В качестве мер по распространению огня при пожаре приняты следующие мероприятия:


- установка огнезадерживающих клапанов КПУ-2А по ТУ 4863-032-40149153-00 с пределом огнестойкости EI30, закрывающиеся автоматически по сигналу «пожар»;


- установка обратных клапанов у приточных и вытяжных вентагрегатов;


- покрытие транзитных воздуховодов покрытием «Файрекс-300» с пределом огнестойкости 30 мин.

Естественная вытяжка запроектирована через дефлекторы ЦАГИ.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнены из оцинкованной стали.

При аварийной остановке работающего вентилятора автоматически включается резервный.

1.1.2.1. Теплоснабжение воздухонагревателей приточных систем.

Система теплоснабжения запроектирована для подогрева наружного воздуха калориферами приточных систем вентиляции. Теплоноситель – вода с параметрами 150ºС - 70ºС. Гидравлическое сопротивление системы теплоснабжения – 1.1м. вод. ст.

Трубопроводы системы теплоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Для уменьшения теплопотерь трубопроводы теплоснабжения на всём протяжении заизолировать минераловатными матами марки 100 (σ=60мм), в качестве покровного слоя принят стеклопластик рулонный марки РСТ-А (σ=0,3мм) (ТУ 2296-014-00204961-99).

1.2. Характеристики района строительства.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.

Категория ответственности здания  по СНиП 2.01.07-85 – II.
Степень огнестойкости – II.
1.3. Характеристики здания.

По требованию нормативных документов:


- по влиянию элементов на безопасность по НП-001-97 – 4 класс;


- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – III категории;


- по степени ответственности при сейсмических воздействиях по НП-031-01 – III категории. 

1.4. Характеристики систем.
Системы относятся :


- к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПН АЭ Г-1-011-097). 


- к III категории сейсмостойкости по НП 031-01.

2. Материалы.
2.1. Материалы – поставка заказчика.
Электропечь отопительная ПЭТ-Ч- 10шт.,

электропечь отопительная ПЭТ-9- 3шт.,

термостатический клапан HERZ-TS-90 (проходной) с термостатической головкой HERZ-Standart диаметром 15 мм. – 7шт.,

термостатический клапан HERZ-TS-90 (проходной) с термостатической головкой HERZ-Standart диаметром 20 мм – 19шт.,

термостатический клапан HERZ-TS-90 (проходной) с термостатической головкой HERZ-Standart диаметром 25 мм – 3шт., 

термостатический клапан с термостатической головкой диаметром 15 мм модель 7760– 35шт.,

термостатический клапан с термостатической головкой диаметром 20 мм модель 7760 – 22шт.,

регулятор температуры Электроника Р-7.Т-6-0,10 с устройством управления "Теплур" исполнение элеватора ЭГО.01 – 1 компл.,

регулятор температуры Электроника Р-7.Т-8-0,19 с устройством управления "Теплур" исполнение элеватора ЭГО.02 – 1 компл..

2.1. Материалы – поставка подрядчика.
Прочие материалы согласно спецификации – приобретаются подрядчиком.

3. Монтаж, испытания, контроль качества работ.
3.1. Общие указания.
Монтаж, испытания, контроль сварных стыков и сдачу в эксплуатацию систем отопления и вентиляции производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

4. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Отопление.

	1
	Монтаж электропечи
	шт.
	13

	2
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 159 мм
	100 м труб нитки регистра
	2,81

	3
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 108 мм
	100 м труб нитки регистра
	3,757

	4
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 89 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,032

	5
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 76 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,408

	6
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 45, 57 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,073

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76х3,5мм
	100 м трубопровода
	0,28

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1,93

	9
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	3,1

	10
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25

 мм
	100 м трубопровода
	1,69

	11
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1,35

	12
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	1,17



	13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1,81

	14
	Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления (термостатический клапан)
	шт
	86

	15
	Установка клапанов фланцевых диаметром до 20 мм
	1 шт
	112

	16
	Установка клапанов фланцевых диаметром до 50 мм
	1 шт
	8

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,19

	18
	Масляная окраска за 2 раза
	100 м2 поверхности
	4,19

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	11,123

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	4,477

	21
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
	100 м трубопровода
	2,81

	Вентиляция.

	Приточные системы.

	00SAT60

	22
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 20 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	23
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,83

	24
	Установка фильтра
	1 фильтр
	1

	25
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	26
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	27
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод, короб)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,1003

	28
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	2

	29
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,8927

	30
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3391

	31
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1800 и 2000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,185

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,035

	33
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,026

	34
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0204

	35
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03

	36
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,008

	37
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 700 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0735

	38
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 500, 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,014

	39
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	4

	40
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2
	1 решетка
	4

	41
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-3
	1 решетка
	3

	42
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	14

	00SAT61

	43
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	44
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,56

	45
	Установка фильтра
	1 фильтр
	1

	46
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	47
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	48
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,38

	49
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,1007

	50


	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (короб)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0162

	51
	Установка клапанов обратных КОп-04
	1 клапан
	1

	52
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром 2200мм
	1 шт.
	1

	53
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	4

	54
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	0,55



	00SAT62

	55
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	56
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,56

	57
	Установка фильтра
	1 фильтр
	1

	58
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	59
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	60
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.6357

	61
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром 250мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,055

	62
	Установка клапанов огнезадерживающих, периметром 2400мм
	1 клапан
	1

	63
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром 2400мм
	1 шт.
	1

	64
	Установка заслонок воздушных диаметром 250 мм АЗД.077.000
	1 шт.
	1

	65
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	6

	66
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	0,15

	00SAT63

	67
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	2

	68
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,74

	69
	Установка фильтра
	1 фильтр
	2

	70
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	2

	71
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	2

	72
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,7806

	73
	Установка клапанов огнезадерживающих, периметром 2000мм
	1 клапан
	2

	74
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом КПУ-2А, периметром 600мм
	1 шт.
	1

	75
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом КПУ-2А, периметром 1100мм
	1 шт.
	1

	76
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	10

	00SAT64

	77
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 20 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	78
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,74

	79
	Установка фильтра
	1 фильтр
	1

	80
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	81
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	82
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,387

	83
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром  3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,272

	84
	Установка клапанов обратных, периметром 3200мм КОп-05
	1 клапан
	1

	85
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром 3200мм
	1 шт.
	1

	86
	Установка воздухораспределителей ВЭПш14
	1 воздухораспределитель
	1

	87
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	1,95

	00SAT65

	88
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	2

	89
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,58

	90
	Установка фильтров
	1 фильтр
	2

	91
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	2

	92
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	2

	93
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1492

	94
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,576

	95
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0075

	96
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 500мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02

	97
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,024

	98
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12

	99
	Установка клапанов обратных, периметром 1000мм КОп-02
	1 клапан
	2

	100
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром 1000мм
	1 шт.
	2

	101
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	2

	102
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2
	1 решетка
	2

	103
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	0,5

	00SAT66

	104
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 40 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	105
	Установка вставок гибких
	1 м2
	1,2

	106
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	107
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	108
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	110
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,234

	111
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,0535

	112
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,768



	113
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром 630, 500, 450, 400, 355мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,51

	114
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 500, 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3963

	115
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 630, 710, 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4397

	116
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1200, 1300, 1400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,052

	117
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03

	118
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,21

	119
	Прокладка короба из листовой оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм  500х400х700мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,011

	120
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром 250мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1021

	121
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром 280, 315, 355мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,5305

	122
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром 400, 450мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1489

	123
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром 200мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0628

	124
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 900мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,117

	125
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,024

	126
	Установка клапанов обратных, периметром до 4000мм КОп-06
	1 клапан
	1

	127
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	6

	128
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2
	1 решетка
	54

	129
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-3
	1 решетка
	1

	130
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	20

	131
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	1,8

	00SAT67

	132
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	133
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,56

	134
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	135
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	136
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	137
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2846

	138
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,6634

	139
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1300, 1400, 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0795

	140
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1

	141
	Установка клапанов обратных
	1 клапан
	1

	142
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	6

	143
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	0,62

	00SAT68

	144
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	145
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,56

	146
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	147
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	148
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	149
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0157

	150
	Установка клапанов обратных КОп-04
	1 клапан
	1

	151
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром до 1000мм
	1 шт.
	5

	152
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром 1000 и 1400мм
	1 шт.
	2

	153
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1135

	154
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,9645

	155
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1000мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,045

	156
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 500мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,025

	157
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 900мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,037

	158
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	4

	159
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2
	1 решетка
	11

	160
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	0,52

	00SAT69

	161
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 20 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	162
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,74

	163
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	164
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	165
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	166
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2464

	167
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,031

	168
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4056

	169
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1400, 1600мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,038

	170
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 2200мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,033

	171
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 2600, 3200мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1384

	172
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1800, 2000мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,047

	173
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 400, 500мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0115

	174
	Установка клапанов обратных, периметром до 3200мм КОп-05
	1 клапан
	1

	175
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром до 400мм
	1 шт.
	1

	176
	Установка клапанов с электроприводом КПУ-2А, периметром 3200мм
	1 шт.
	1

	177
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	2

	178
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	9

	179
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	0,31

	00SAT70

	180
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	181
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,56

	182
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	183
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	184
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	185
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2121

	186
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (короба, воздуховоды)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,5204

	187
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 710мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,8918

	188
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 2800мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,154

	189
	Установка клапанов обратных КОп-04
	1 клапан
	1

	190
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	5

	00SAT71

	191
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 20 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	192
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,74

	193
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	194
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	195
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	196
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1894

	197
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1600мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0256

	198
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 600, 700мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0407

	199
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок, переход,  воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,0002

	200
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1200, 1400, 1600мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,147

	201
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1800, 2000мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,057

	202
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 600мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0874

	203
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 700, 800, 1000мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0779

	204
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	21

	205
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2
	1 решетка
	1

	206
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-3
	1 решетка
	4

	207
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-4
	1 решетка
	5

	208
	Установка клапанов обратных периметром 3200мм КОп-05
	1 клапан
	1

	209
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром 700мм КПУ-2А
	1 шт
	2



	210
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром 1600мм КПУ-2А
	1 шт
	1

	211
	Установка диффузоров
	1 шт
	2

	212
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	2,05

	00SAT72

	213
	Монтаж передней панели с клапаном производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	214
	Установка вставок гибких
	1 м2
	0,65

	215
	Установка фильтров
	1 фильтр
	1

	216
	Установка воздухонагревателей  двухрядных
	
1 воздухонагреватель
	1

	217
	Установка блока вентилятора
	1 агрегат
	1

	218
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  класса П (плотные) толщиной 1,0 мм (патрубок переход, воздуховод)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2466

	219
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,274

	220
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,9326

	221
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1000мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02

	222
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1200, 1300, 1600мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0582

	223
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 700мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,021

	224
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 700мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0245

	225
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 600мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,09

	226
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 500мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,015

	227
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,014

	228
	Установка клапанов обратных КОп-04
	1 клапан
	1

	229
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром 1000мм КПУ-2А
	1 шт
	3

	230
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром 1600мм КПУ-2А
	1 шт
	2

	231
	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром 1800мм КПУ-2А
	1 шт
	1

	232
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1
	1 решетка
	19

	233
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-2
	1 решетка
	6

	234
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-3
	1 решетка
	6

	235
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	1,2

	Детали систем вентиляции.

	236
	Установка решеток жалюзийных 800х1200мм
	1 решетка
	2

	237
	Установка решеток жалюзийных 1400х1000
	1 решетка
	24

	Вытяжные системы.

	00SAT30, 00SAT31, 00SAT32, 00SAT33, 00SAT34, 00SAT35, 00SAT36, 00SAT37, 00SAT38, 00SAT39, 00SAT40, 00SAT41, 00SAT42, 00SAT43, 00SAT44.

	238
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2252



	239
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм , периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,725

	240
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3688

	241
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,051

	242
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0147

	243
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,0115

	244
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,1692

	245
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,7131

	246
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,054

	247
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,6488

	248
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,6687

	249
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4582

	250
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 4000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3436

	251
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0141

	252
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1583

	253
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	7,065

	254
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3683

	255
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 агрегат
	18

	256
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час
	1 агрегат
	3

	257
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 40 тыс.м3/час
	1 агрегат
	2

	258
	Установка виброизоляторов номер 38
	10 виброизоляторов
	2,8

	259
	Установка виброизоляторов номер 39
	10 виброизоляторов
	2,8

	260
	Установка виброизоляторов номер 40
	10 виброизоляторов
	3,5

	261
	Установка виброизоляторов номер 41
	10 виброизоляторов
	0,6

	262
	Установка виброизоляторов номер 43
	10 виброизоляторов
	1,2

	263
	Установка вентиляторов радиальных массой 7.1 кг
	1 вентилятор
	1

	264
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	9,05

	265
	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм
	1 клапан
	3

	266
	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм
	1 клапан
	4

	267
	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм
	1 клапан
	10

	268
	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм
	1 клапан
	3

	269
	Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм
	1 клапан
	2

	270
	Установка клапанов с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1000 мм
	1 шт
	13

	271
	Установка клапанов с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1600 мм
	1 шт
	8

	272
	Установка клапанов с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм
	1 шт
	3

	272
	Установка клапанов с электрическим или пневматическим приводами периметром до 4000 мм
	1 шт
	1

	273
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	2

	274
	Установка заслонок воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм
	1 шт
	5

	275
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	276
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм
	1 зонт
	1

	277
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм
	1 зонт
	3

	278
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм
	1 зонт
	5

	279
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм
	1 зонт
	1

	280
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 800 мм
	1 зонт
	1

	281
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1250 мм
	1 зонт
	2

	282
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов


	1

	283
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 400, 500 мм
	10 узлов


	0,9

	284
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 710, 800 мм
	10 узлов


	0,3

	285
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм
	10 узлов


	0,2

	286
	Установка отсосов бортовых
	100 кг отсосов
	0,19

	287
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
	1 решетка
	28

	288
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм
	1 решетка
	83

	289
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих 150х340
	1 решетка
	3

	290
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих 680х200, 440х440
	1 решетка
	22

	291
	Установка вытяжного устройства типа ВУР-2
	100 кг.
	0,399

	292
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2
	3,91

	00SAT45.

	293
	Установка вентиляторов осевых массой до 1,8 кг
	1 вентилятор
	1

	00SAT52, 00SAT53, 00SAT54, 00SAT55, 00SAT56, 00SAT57, 00SAT58, 00SAT59, 00SAT73, 00SAT74, 00SAT75, 00SAT76, 00SAT77

	294
	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм
	1 дефлектор
	3

	295
	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 400 мм
	1 дефлектор
	3

	296
	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 500 мм
	1 дефлектор
	1

	297
	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 630 мм
	1 дефлектор
	6

	298
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15х2,8 мм
	100 м трубопровода
	1,595

	299
	Гидравлическое испытание трубопроводов  диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,595

	300
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов
	0,4

	301
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 400 мм
	10 узлов
	0,2

	302
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 500, 630 мм
	10 узлов
	0,7

	303
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0244

	304
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром  250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0628

	305
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром 400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0564

	306
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0236

	307
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1188

	308
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0594

	309
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм
	1 решетка
	4

	00SAT01-00SAT12, 00SAT14, 00SAT20-00SAT29, 00SAT78-00SAT80, 00SAT82-00SAT83, 00SAT13, 00SAT15-00SAT117

	310
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих
	1 агрегат
	34

	00SAT81

	311
	Прокладка трубопроводов стальных бесшовных труб диаметром 219х6 мм
	100 м трубопровода
	0,105

	312
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка 200 мм
	10 узлов
	0,1

	313
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными толщиной 100 мм
	1 м3 изоляции
	0,87

	314
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов
	100 м2 поверхности
	0,138

	315
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072

	316
	Масляная окраска за 2 раза
	
100 м2 поверхности
	0,072

	Теплоснабжение.

	Теплоснабжение приточных систем.

	317
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 45 мм
	100 м трубопровода
	3,48

	318
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 57 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	319
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 76 мм
	100 м трубопровода
	0,22

	320
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 89 мм
	100 м трубопровода
	0,19

	321
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 108 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	322
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4,03

	323
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	324
	Установка клапанов диаметром до 50мм
	1 шт
	6

	325
	Установка клапанов диаметром до 65мм
	1 шт
	2

	Узлы обвязки приточных воздухонагревателей.

	326
	Установка насосов
	1 узел
	15

	327
	Установка регулирующих и обратных клапанов диаметром 20 и 25 мм
	1 шт
	75

	328
	Установка фильтров диаметром 20 и 25 мм
	10 фильтров
	0,7

	329
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,8

	330
	Установка термоманометров
	1 компл.
	30

	331
	Установка термометров
	1 компл.
	15

	332
	Установка воздухоотводчиков диаметром 15 мм
	1 шт.
	15

	333
	Установка кранов дренажных
	1 компл.
	15

	334
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,597

	335
	Масляная окраска за 2 раза
	
100 м2 поверхности
	0,597

	336
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марки 100 толщиной 60 мм
	1 м3 изоляции
	10,08

	337
	Покрытие поверхности трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ
	100 м2 поверхности
	2,458

	Индивидуальный тепловой пункт.

	338
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 45 мм
	100 м трубопровода
	0,58

	339
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 57 мм
	100 м трубопровода
	0,13

	340
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 76, 89 мм
	100 м трубопровода
	0,155

	341
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 108 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	342
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,71

	343
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,315

	344
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 30с41нж
	1 шт
	4

	345
	Установка фильтров диаметром 100 мм
	10 фильтров
	0,2

	346
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм 30ч6бр
	1 шт
	6

	347
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 16кч9п1
	1 шт
	1

	348
	Установка водоподогревателей F=10,74 м2
	1 водоподогреватель
	2

	349
	Монтаж опоры под водоподогреватель
	1 т конструкций
	0,0513

	350
	Установка насосов ручных БКФ-4
	1 узел
	1

	350
	Регулятор температуры, регулятор давления
	шт
	2

	351
	Установка воздухосборников
	1 шт
	2

	352
	Установка элеваторов
	10 шт.
	0,2

	353
	Устройство управления "Теплур" с датчиками температуры
	компл
	2

	354
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,187

	355
	Масляная окраска за 2 раза
	
100 м2 поверхности
	0,187

	356
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марки 100 толщиной 60 мм
	1 м3 изоляции
	1,9

	357
	Покрытие поверхности трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ
	100 м2 поверхности
	0,42


5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.051.DC.0001 изм. 0 (инв. № подл  - 5981)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Вентиляция и отопление. Комплект чертежей.
	45

	2
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.051.SD.0001 изм. 0 (инв. № подл -  5982)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	60

	3
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.051.TL.0001 изм. 0 (инв. № подл - 9486)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Локальная смета. Отопление и вентиляция. ОСР № 3-32.
	55

	4
	NW2P.D.120.0.0UST&&.&&&&&.051.TL.1001 изм. 1 (инв. № подл - 3637/НПИФ)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Отопление и вентиляция. Локальная смета. Дополнительная. ОСР 3-32
	5

	5
	NW2P.D.120.0.0UST&&.&&&&&.051.TL.2001 изм. 0 (инв. № подл - 3636/НПИФ)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Отопление и вентиляция. Локальная смета. Дополнительная. ОСР 3-32
	6


Приложение Б
00UST. Мастерские зоны свободного доступа. 
 Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
Трубопроводы сжатого воздуха.
1. Общие сведения и назначение.

1.2. Описание системы.
Трубопровод I спроектирован в соответствии с ПБ-03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

Рабочее давление 0,6МПа (6,1кгс/см2). Температура эксплуатации 20 ºС.

Общая масса трубопровода 2190,77кг. Масса арматуры 129,77 кг., масса опор и трубопроводов 294,9кг. Всего общая масса 2615,44кг.
1.2. Характеристики района строительства.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.

1.3. Характеристики здания.

По требованию нормативных документов:


- по влиянию элементов на безопасность по НП-001-97 – 4 класс;


- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – III категории;


- по степени ответственности при сейсмических воздействиях по НП-031-01 – III категории. 

1.4. Характеристики системы.

Трубопровод I относится к группе «В» и категории V по ПБ-03-585-03.

Трубопровод I относится к III категории сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».
2. Материалы.

2.1. Материалы – поставка заказчика.

Регуляторы давления Ду15 Ру10 ARG40 – 11 шт.
Регулятор давления Ду32 Ру10 EAR825 – 2 шт.
2.2. Материалы – поставка подрядчика.

Прочие материалы согласно спецификации – приобретаются подрядчиком.

3. Изготовление, монтаж, испытания, контроль качества работ.

3.1. Общие указания.

Технические требования на изготовление и поставку трубопроводов ОСТ 34-42-658-84, ОСТ 34-42-660-84.

Категорию, методы и объёмы контроля, оценку качества сварных соединений трубопроводов сжатого воздуха принять в соответствии с требованиями ПБ-03-585-03 и визуальный и измерительный контроль – 100%,  гидравлическое испытание – 100%.

Сварные соединения выполнить по ОСТ 34-42-659-84, тип сварного шва – стыковой 1-23 (С-23).

Выбор способа сварки и сварочных материалов, требования к сварке производить по производственно-технологической документации, согласно указаний ПБ-03-585-03.

Сварку опор производить по ГОСТ 5264-80. Детали опор варить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75.

Монтаж трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями ПБ-03-585-03 и настоящего чертежа.

Окраску опорных конструкций произвести в соответствии с отделкой помещений, в котором трассируется трубопровод.

Для проведения гидроиспытаний установить заглушки. На замыкающий сварной шов выполнить радиографический контроль в объёме 100%.

Трубопроводы испытываются давлением 0,9 МПа (9,15кгс/см2), мин температура стенки 5ºС.
4. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Трубопровод I.

	1
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 18
	100 м трубопроводов
	1,07

	2
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	100 м трубопроводов
	0,11

	3
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 32
	100 м трубопроводов
	0,26

	4
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 38
	100 м трубопроводов
	0,45



	5
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	1,08

	6
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76
	100 м трубопроводов
	0,18

	7
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89
	100 м трубопроводов
	1,02

	8
	Арматура приварная с ручным приводом  на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15
	шт.
	11

	9
	Арматура приварная с ручным приводом  на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	6

	10
	Арматура приварная с ручным приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	1

	11
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, 0,57
	шт.
	11

	12
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, 2,5
	шт.
	2

	13
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,2995

	Материалы, не учтённые ценником.

	14
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 18х2
	т
	0,11946

	15
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 25х2
	т
	0,01761

	16
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 32х2
	т
	0,04996

	17
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 38х2
	т
	0,11451

	18
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 57х3
	т
	0,61318

	19
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 76х3
	т
	0,1192

	20
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 89х3,5
	т
	0,93657

	21
	Клапан запорный под приварку Ду80 Ру10 14с17ст21
	шт.
	1

	22
	Клапан запорный под приварку Ду32 Ру10 14с17ст21
	шт.
	6

	23
	Клапан запорный под приварку Ду15 Ру10 14с17ст21
	шт.
	11


5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.055.DD.0001 изм. 0 (рег. № ЕТА - 6092)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Трубопроводы сжатого воздуха.
	17

	2
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.055.SD.0001 изм. 0

(рег. № ЕТА - 6093)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Трубопроводы сжатого воздуха. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	3
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.055.TL.0001 изм. 0 (рег. № ЕТА -9825)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Трубопроводы сжатого воздуха. Локальная смета.
	7


Приложение В
0.0UST. Мастерские зоны свободного доступа. 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 

Автоматические установки пожаротушения

1 Общие сведения и назначение

1.1 Общая часть

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Предусматривается оборудование автоматической установкой пожаротушения (АУП) распыленной водой следующих помещений:
- кабельное помещение  UST10 R005/1;
- кабельное помещение  UST10 R005/2;
- кабельная шахта  UST14 R401;
- кабельная шахта  UST14 R402;
- помещение  лакокрасочного отделения UST10 R013;
- помещение  сушильно-пропиточного участка  UST10 R014;
- помещение вытяжного вентцентра лакокрасочного отделения UST14 R006.
Источником воды для АУП служит внутренний противопожарный водопровод.
Узлы управления размещаются в распредпункте пожаротушения, находящемся на отметке 0,000 (помещение UST10 R015).
От узлов управления по питающим трубопроводам вода подается в защищаемые помещения.
Орошение кабельных потоков производится через оросители  "ДВВо10", подача воды на оборудование лакокрасочного отделения, пропиточно-сушильного участка  и помещения вытяжного вентцентра лакокрасочного отделения осуществляется оросителями "ОЭ-25".
При отсутствии пожара все электрифицированные задвижки узлов управления закрыты. Подводящие трубопроводы заполнены водой. Питающие трубопроводы сухотрубные. 

При возникновении пожара в одном из защищаемых помещений от датчиков, установленных в этом помещении, подается сигнал на открытие электрифицированной задвижки и включение пожарного насоса. Автоматический пуск установки дублируется дистанционным пуском с ЦПУ и от кнопок по месту установки арматуры.
1.2 Характеристики АУП
Трубопроводы АУП относятся:

· К классу безопасности 4 по НП-001-97 (НПАЭ Г 01-011-97);

· К категории сейсмостойкости III по НП-31-01;

· К категории VB по ПБ 03-585-03.

2 Монтаж, приёмка

2.1 Материалы, поставляемые заказчиком

Задвижка клиновая фланцевая с электроприводом 30С941НЖ Ду80, Ру10 – 5 шт.

2.1 Монтаж

Требования по сварке и контролю качества сварных соединений трубопроводов АУП принять в соответствии с ПБ 03-585-03. Объем контроля:
- визуальный и измерительный - 100 %;
- пооперационный контроль согласно п. 7.3.2 ПБ 03-585-03.
Требования по приварке деталей опор к трубопроводу и по контролю  качества в соответствии с ОСТ 34-10-723-93. Объем контроля:
- визуальный и измерительный - 100 %.
Сварные стыковые соединения трубопроводов выполнять по  ОСТ 34-42-659-84. 
После монтажа трубопроводы промыть и провести гидроиспытания на давление равное 1,25 Рраб.
Перед промывкой и испытанием  трубопроводов в отверстия под оросители ввернуть пробки.
При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в сторону узлов управления в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром.
Трассировку трубопроводов выполнять по проекту с уточнением по месту.
Трубопроводы проложить с уклоном в сторону вентилей  для опорожнения.
Крепление трубопроводов выполнять по проекту с уточнением  по месту.  Конструкция опор дана на чертежах марки NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.013.DC.0002.

Трубопроводы окрасить за два раза эмалью по ГОСТ 14202-69. Оросители не окрашивать.
Трубопроводы должны быть заземлены. Указания и объемы по заземлению трубопроводов предусмотрены в электротехнических чертежах.
Резьбовые соединения уплотнить чесаным льном (без костры), пропитанным суриком или белилами на натуральной олифе.
После завершения монтажа провести испытание АУП. При необходимости ориентацию оросителей уточнить на месте.

2.2 Приёмка

Монтаж трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03.

Объемы работ представлены ниже.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Монтажные работы

	1 
	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов. Диаметр условного прохода, мм: до 40
	100 м
	0,82

	2 
	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов. Диаметр условного прохода, мм: 50
	100 м
	0,41

	3 
	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов. Диаметр условного прохода, мм: 80
	100 м
	1,23

	4 
	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов. Диаметр условного прохода, мм: 150
	100 м
	0,08

	5 
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	5

	6 
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	7

	7 
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	5

	8 
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	5

	9 
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150
	шт.
	3

	10 
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 200
	шт.
	1

	11 
	Оросители, насадки, генераторы пены дренчерные, диаметр условного прохода, мм, до: 16
	100 шт.
	0,3

	12 
	Оросители, насадки, генераторы пены дренчерные, диаметр условного прохода, мм, до: 25
	100 шт.
	0,19

	13 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5616

	14 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб количество окрасок 2
	100 м2 поверхности
	0,5616

	Материалы, не учтенные ценником

	15 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм
	м
	3

	16 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм
	м
	6

	17 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	5

	18 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	34

	19 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм
	м
	34

	20 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм
	м
	41

	21 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	123

	22 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм
	м
	8

	23 
	Отводы 90 град. диаметром условного прохода 40 мм
	шт.
	2

	24 
	Отводы 90 град. диаметром условного прохода 50 мм
	шт.
	3

	25 
	Отводы 90 град. диаметром условного прохода 80 мм
	шт.
	28

	26 
	Отводы 90 град. диаметром условного прохода 150 мм
	шт.
	2

	27 
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 80 мм
	шт.
	2

	28 
	Тройники переходные диаметром условного прохода 200х150 мм
	шт.
	2

	29 
	Переходы концентрические  диаметром условного прохода 50х32 мм
	шт.
	4

	30 
	Переходы концентрические диаметром условного прохода 50х40 мм
	шт.
	7

	31 
	Переходы концентрические  диаметром условного прохода 80х50 мм
	шт.
	6

	32 
	Переходы концентрические  диаметром условного прохода 80х32 мм
	шт.
	3

	33 
	Переход диаметром 40х32 мм
	10 шт.
	0,7

	34 
	Угольник прямой диаметром 32 мм
	10 шт.
	0,7

	35 
	Соединительные части (фитинги) для трубопроводов из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой колпаки ГОСТ 8962-75 д-32 мм
	10 шт.
	1,3

	36 
	Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый диаметром 20 мм 15с65п 
	шт.
	7

	37 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	14

	38 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	шт.
	5

	39 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	10

	40 
	Задвижка клиновая фланцевая 3КЛ2-16 30С41НЖ ду80; ру16
	шт.
	5

	41 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	10

	42 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм
	шт.
	3

	43 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	6

	44 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм
	шт.
	1

	45 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	2

	46 
	Ороситель эвольвентный дренчерный ОЭ-25
	шт.
	19

	47 
	Ороситель водяной дренчерный ДВВо10-ВЗ
	шт.
	30

	48 
	Головки соединительные напорные рукавные гр-50
	шт.
	2

	49 
	Головки соединительные напорные цапковые гц-50
	шт.
	5

	50 
	Рукав пожарный латексированный диаметром 51 мм (1 скатка = 20 м) 
	скатка
	1


3. Перечень проектной документации, на основании которой 
составлена техническая часть.
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.067.DC.0001 (инв. №6090)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Автоматические установки пожаротушения.
	5

	2
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.067.SD.0001 (инв. №6091)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Автоматические установки пожаротушения. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	3
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.067.TL.0001 (инв. №9823)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Автоматические установки пожаротушения. Локальная смета. ОСР №3-32.
	9


Приложение Г
00UST. Мастерские зоны свободного доступа. 
 Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
Трубопроводы технической воды.
1. Общие сведения и назначение.

1.1. Описание системы.
Трубопровод I спроектирован в соответствии с ПБ-03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

Рабочее давление 0,5 МПа (5,1 кгс/см2). Температура эксплуатации 20 ºС.

Общая масса трубопровода 1272,05 кг. Масса арматуры 116,42 кг., масса опор и приводов 390,6 кг. Всего общая масса 1779,07 кг.

1.2. Характеристики здания.

По требованию нормативных документов:


- по влиянию элементов на безопасность по НП-001-97 – 4 класс;


- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – III категории;


- по степени ответственности при сейсмических воздействиях по НП-031-01 – III категории. 

1.3. Характеристики системы.

Трубопровод I относится к группе «В» и категории V по ПБ-03-585-03.

Трубопровод I относится к III категории сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

2. Материалы.

2.1. Материалы – поставка заказчика.

Регулятор давления с манометром Ду15, Ру10 ARG 40 – 19 шт.
Регулятор давления с манометром Ду32, Ру10 EAR 825 – 2 шт.
2.2. Материалы – поставка подрядчика.

Прочие материалы согласно спецификации – приобретаются подрядчиком.
3. Изготовление, монтаж, испытания, контроль качества работ.

3.1. Общие указания.

Технические требования на изготовление и поставку трубопроводов ОСТ 34-42-658-84, ОСТ 34-42-660-84.

Категорию, методы и объёмы контроля, оценку качества сварных соединений трубопроводов технической воды принять в соответствии с требованиями ПБ-03-585-03  с выполнением визуального, измерительного контроля и   гидравлических испытаний 100% сварных соединений.

Сварные соединения выполнить по ОСТ 34-42-659-84, тип сварного шва – стыковой 1-23 (С-23).

Выбор способа сварки и сварочных материалов, требования к сварке производить по производственно-технологической документации, согласно указаниям ПБ-03-585-03.

Монтаж трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями ПБ-03-585-03 и в соответствии с проектной документацией, указанной в пункте 5 данного технического задания.

Окраску опорных конструкций произвести в соответствии с отделкой помещений, в котором трассируется трубопровод.

Для проведения гидроиспытаний установить заглушки. На замыкающий сварной шов выполнить радиографический контроль в объёме 100%.

Трубопроводы испытываются давлением 0,75 МПа (7,65 кгс/см2), мин температура стенки 5ºС.
4. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Трубопровод I.

	1
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 18
	100 м трубопроводов
	1,39

	2
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	100 м трубопроводов
	0,59

	3
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 32
	100 м трубопроводов
	0,08

	4
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 38
	100 м трубопроводов
	0,05



	5
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	1,19

	6
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76
	100 м трубопроводов
	0,37

	7
	Арматура приварная с ручным приводом  на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15
	шт.
	11

	8
	Арматура приварная с ручным приводом  на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	6

	9
	Арматура приварная с ручным приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	1

	10
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, 0,57
	шт.
	19

	11
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, 2,5
	шт.
	2

	12
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,394

	13
	Сталь листовая толщиной 4-6 мм
	т
	0,44745

	14
	Швеллеры, марка стали ВСт3сп5 № 10
	т
	0,03825

	15
	Опоры диаметром 57 мм
	шт
	24

	16
	Опоры диаметром 76 мм
	шт
	14

	17
	Хомуты для крепления рукавов
	т
	0,0034

	18
	Рукав резиновый напорный с нитяным усилением, неармированный, рабочее давление 16 кгс/см2, внутренний диаметр 16 мм по ГОСТ 10362-76
	м
	55

	19
	Рукав резиновый напорный с нитяным усилением, неармированный, рабочее давление 16 кгс/см2, внутренний диаметр 25 мм по ГОСТ 10362-76
	м
	30

	Материалы, не учтённые ценником.

	20
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 18х2
	т
	0,15883

	21
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 25х2
	т
	0,09919

	22
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 32х2
	т
	0,01346

	23
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 38х2
	т
	0,00959

	24
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 57х3
	т
	0,55898

	25
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 76х3
	т
	0,2356

	26
	Клапан запорный под приварку Ду65 Ру10 14с17ст21
	шт.
	1

	27
	Клапан запорный под приварку Ду20 Ру10 14с17ст21
	шт.
	6

	28
	Клапан запорный под приварку Ду15 Ру10 14с17ст21
	шт.
	11


5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть
	№ п.п
	Кодировка проектной документации
	Наименование

	1
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.024.DC.0001 изм. 0 (рег. № 9574/НФДС)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Трубопроводы технической воды.

	2
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.024.SD.0001 изм. 0

(рег. № 9575/НФДС)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Трубопроводы технической воды. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	 3
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.024.TL.0001 изм. 0 (рег. № 11725/НФДС)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Трубопроводы технической воды. Локальная смета.


Приложение Д
00UST. Мастерские зоны свободного доступа. 
 Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
Металлоконструкции для технологического оборудования,

 пожарные лестницы.
1. Общие сведения и назначение.

1.1. Общие указания.

Техническое задание составлено на изготовление и монтаж металлоконструкций.

До изготовления металлоконструкций должен быть разработан проект КМД (Конструкции Металлические Деталировочные). Исходными материалами для разработки чертежей марки КМД является проектная документация, указанная в пункте 5 данного технического задания.

1.2. Характеристики района строительства.

Климатический район II:


- расчётная отрицательная температура воздуха -26ºС,


- ветровая нагрузка – 30 кг/м2,


- расчетная снеговая нагрузка -180кг/м2.

1.3. Характеристики здания.

Характеристика здания 00UST по требованию нормативных документов:


- по влиянию элементов на безопасность по НП-001-97 – 4 класс;

- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность 

   по ПиН АЭ-5.6 – III категории;


- по степени ответственности при сейсмических воздействиях 

            по НП-031-01  – III категории. 

2. Материалы.
2.1. Применяемые основные материалы:
	Наименование  профиля  ГОСТ, ТУ
	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ
	Номер или размеры профиля мм
	Общая масса, т.

	Швеллеры стальные горячекатаные 
ГОСТ 8240-97
	С245 ГОСТ 27772-88
	Швеллер 8У
	0,2

	
	
	Швеллер 10У
	0,18

	
	
	Швеллер 12У
	14,93

	
	
	Швеллер 14У
	0,17

	
	
	Швеллер 16У
	1,79

	
	
	Швеллер 18У
	0,03

	
	
	Швеллер 20У
	0,07

	
	
	Швеллер 24У
	0,04

	Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
	С245 ГОСТ 27772-88
	L40х4
	0,05

	
	
	L50х5
	1,52

	Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
	С245 ГОСТ 27772-88
	L63х5
	0,15

	
	
	L63х6
	0,05

	
	
	L75х5
	0,03

	
	
	L75x6
	0,39

	Прокат листовой горячекатаный 
ГОСТ 19903-74
	С235 ГОСТ 27772-88
	t 4
	0,2

	
	
	t 5
	0,02

	
	С245 ГОСТ 27772-88
	t 6
	0,25

	
	
	t 8
	0,06

	
	
	t 10
	1,09

	
	
	t 12
	0,01

	
	
	t 16
	0,01

	Лист стальной с ромбическим рифлением ГОСТ 8568-77*
	С235 ГОСТ 27772-88
	t 5
	0,4

	Профили стальные гнутые замкнутые  сварные ГОСТ 30245-2003
	С245 ГОСТ 27772-88
	( 200х100х6
	0,8

	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
	С245 ГОСТ 27772-88
	(114х4
	0,13

	Сталь листовая просечно-вытяжная 

ТУ 36.26.11-5-89
	С245 ГОСТ 27772-88
	ПВ 506
	0,22

	Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88
	Ст3 сп5  ГОСТ 535-2005
	(24
	0,2

	
	Ст3 ГОСТ 535-2005
	(10
	0,01

	
	
	(12
	0,09

	Итого общая масса, т.:         
	23,09


3. Изготовление, контроль качества работ, монтаж.
3.1. Общие указания.

Изготовление, контроль качества и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Также при изготовлении конструкций пожарных лестниц соблюдать требования ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
Метизы (монтажные болты, гайки, шайбы) поставляются вместе с металлоконструкциями. Количество – определяется по проекту КМД.

Антикоррозионную защиту металлических конструкций производить окраской эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
4. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Монтаж стоек Ст1-Ст23 (масса=1,01х1,03х7,91 т.)
	1 т конструкций
	8,229

	2
	Монтаж балок из швеллеров  (масса=1,01х1,03х5,9 т.)
	1 т конструкций
	6,138

	3
	Монтаж траверс Т1-Т16 
(масса=1,01х1,03х0,76 т.)
	1 т конструкций
	0,791

	4
	Монтаж опор ОП1-ОП21 
(масса=1,01х1,03х1,63 т.)
	1 т конструкций
	1,696

	5
	Монтаж кронштейнов Кр1-Кр19 
(масса =1,01х1,03х1,88 т.)
	1 т конструкций
	1,956

	6
	Монтаж лестниц Л2-1, Л1-1, Л1-2, Л1-3,Л1-4 с ограждениями  (масса =1,01х1,03х2,54 т.)
	1 т конструкций
	2,642

	7
	Монтаж щитов ЩС1-ЩС3  
(масса =1,01х1,03х0,62 т.)
	1 т конструкций
	0,645

	8
	Устройство монтажных узлов   (конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке).

(масса =1,01х1,03х1,85 т.)
	1 т конструкций
	1,925

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,94

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
	100м2 окрашиваемой поверхности
	6,94

	11

	Метизы (монтажные болты, гайки, шайбы) поставляются вместе с металлоконструкциями
	т
	определяется в КМД


5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.013.DC.0002

 (инв. № подл – 15704)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Металлоконструкции для технологического оборудования.
	15

	2
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.013.SC.0002
 (инв. № подл – 15705)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Металлоконструкции для технологического оборудования. Спецификация металлопроката.
	3

	3
	 NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.013.TL.0002 (инв. № подл – 22829)
	00UST Мастерские зоны свободного доступа. Металлоконструкции для технологического оборудования. Локальная смета. ОСР № 3-32.
	5


Приложение Е
00UST. Мастерские зоны свободного доступа. 
 Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
Водопровод и канализация 

(с учетом выполненных работ).
1. Общие сведения и назначение.

1.2. Описание систем.

Необходимо выполнить следующие системы водопровода и канализации:

- водопровод хозяйственно-питьевой (трубопровод 00GKD23),
- трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения (трубопровод 00GKС08),

- водопровод противопожарный (трубопровод 00SGA34),
- водопровод технической воды (трубопровод 00PCD21),
- канализация бытовая зоны свободного доступа (трубопровод 00GQA22, 00GQA23, 00GQA24),

- канализация нефтесодержащих вод (трубопровод 00GМA61),

- канализация производственно-дождевых стоков (трубопровод 00GUC07, 00GUC08, 00GUC09, 00GUC10, 00GUC11, 00GUC12, 00GUC13);

- канализация сбора и отвода стоков после пожаротушения 00GML05, 00GML06).
Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает водой санитарные приборы в санузлах, комнате уборочного инвентаря, раковины в лаборатории металлов, мастерской по ремонту осветительных приборов, разборочно-моечном участке, участке термической обработки, в лакокрасочном отделении, электролитной, зарядной, а так же водоподогреватель на нужды горячего водоснабжения.

Внутренняя сеть водопровода предусмотрена тупиковой из полипропиленовых труб диаметром от 15 до 50мм с присоединением к наружной сети одним вводом из полиэтиленовых труб диаметром 50мм.

Внутренняя сеть горячего водоснабжения обеспечивает водой санитарные приборы в санузлах, комнате уборочного инвентаря, раковины в лаборатории металлов, мастерской по ремонту осветительных приборов, разборочно-моечном участке, участке термической обработки, в лакокрасочном отделении, электролитной, зарядной.

Источником питания сети является водоподогреватель, расположенный в помещении приточного вентцентра и теплового узла (UST10R052).

Сеть горячего водоснабжения предусмотрена тупиковой из полипропиленовых труб диаметром от 15 до 25мм.
Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает подачу воды к пожарным кранам и автоматическим установкам пожаротушения. Каждая точка здания орошается двумя струями с расходом воды 5,0 л/с каждая.

Перед пожарными кранами предусматриваются диафрагмы, снижающие избыточное давление до 0,4МПа.

Внутренняя сеть запроектирована кольцевой с присоединением к одноимённой наружной сети двумя вводами диаметром 200мм каждый.

В неотапливаемых помещениях UST10R003 и UST10R004 предусмотрена сухотрубная система 00SGA34 с установкой в отапливаемом помещении UST10R015 задвижек 00SGA34AA001 и 00SGA34AA002 с электроприводом, включение которых предусмотрено от кнопок, установленных возле пожарных кранов ПК-1,2,3,4.

Сеть предусмотрено из стальных электросварных труб диаметром от 65 до 200мм и оборудуется стальной отключающей арматурой.

Канализация бытовая зоны свободного доступа обеспечивает отвод стоков самотёком от санузла, комнаты уборочного инвентаря, от раковин и трапов помещения электрокар с зарядной, лакокрасочного отделения, электролитной, протечки от приточного вентцентра и теплового узла, от лабораторий.

Стоки отводятся в одноимённую наружную сеть промплощадки АЭС.

Сеть предусмотрена из полиэтиленовых канализационных труб диаметром от 50 до 100мм.

Канализация сбора и отвода стоков после пожаротушения обеспечивает отведение стоков самотёком от автоматических установок пожаротушения.

Стоки отводятся в наружную канализацию нефтесодержащих вод GMA промплощадки АЭС.

Для отведения стоков используются стальные электросварные трубы диаметром 200-300мм.
1.2. Характеристики района строительства.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.

Категория ответственности здания  по СНиП 2.01.07-85 – II.
Степень огнестойкости – II.
1.3. Характеристики здания.

По требованию нормативных документов:


- по влиянию элементов на безопасность по НП-001-97 – 4 класс;


- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – III категории;


- по степени ответственности при сейсмических воздействиях по НП-031-01 – III категории. 

Здание мастерских зоны свободного доступа состоит из четырёх объёмно-планировочных блоков, являющихся противопожарными отсеками. По категории взрывопожарной и пожарной опасности блоки относятся:

- блок 1 в осях Ж/1-У; 1-3 – к категории «Д», II степень огнестойкости, объём блока составляет 5,8 тыс.м3;

- блок 2 в осях Ж/1-У; 3/1-11 – к категории «В», II степень огнестойкости, объём блока составляет 23 тыс.м3; 

- блок 3 в осях Б-Ж; 1-4 – к категории «В», II степень огнестойкости, объём блока составляет 8,6 тыс.м3;

- блок 4 в осях А-Ж; 4\1-12 – к категории «В», II степень огнестойкости, объём блока составляет 15,5 тыс.м3.
1.4. Характеристики систем.
Системы относятся :


- к классу безопасности 4 по ПН АЭ Г-1-011-097, 


- к III категории сейсмостойкости по НП 031-01.
2. Материалы.
2.1. Материалы – поставка заказчика.
Задвижка стальная фланцевая Ду80, Ру10 с эл. приводом N=0,18 кВт, марки 30с941нж исп.2 НА-05 – 2шт.

 Шкафы пожарные навесные 540х1300(Н)х230 с цельнометаллическими дверцами для пожарного крана и двух огнетушителей (ШПК-Пульс-320НЗК) по НПБ 151-2000– 43шт. пр-во НПО Пульс, г. Москва, т. 933-09-90.

Огнетушители углекислотные ОУ-5 – 86шт.
2.1. Материалы – поставка подрядчика.
Прочие материалы согласно спецификации – приобретаются подрядчиком.

3. Монтаж, испытания, контроль качества работ.
3.1. Общие указания.
Монтаж, гидравлическое испытание, промывку и дезинфекцию трубопроводов выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Испытательное давление в сети хозяйственно-питьевого водопровода принять 0,6МПа, в сети противопожарного водопровода – 0,75МПа.

Стальные трубы открытой прокладки окрашиваются масляной краской за два раза в цвета, соответствующие ГОСТ 14202-69.

Трубопроводы из полипропилена соединяются способом контактной сварки в раструб. 

Трубы и фасонные части для канализации из полиэтилена соединяются между собой с помощью резинового уплотнительного кольца.

Наружную поверхность стальных труб, прокладываемых в земле, покрыть весьма усиленной изоляцией согласно ГОСТ 9.602-2005 в составе:


- грунтовка полимерная типа ГТП-831, три слоя ленты поливинилхлоридной типа ПВХ-Л, толщиной не менее 1,2мм, один слой защитной обёртки типа ПЭКОМ, толщиной не менее 0,6мм.

После монтажа трубопроводов отверстия в месте прохода через гильзы уплотнить асбестовым шнуром ШАОН 10 по ГОСТ 1779-83.

Привязки стояков к строительным конструкциям уточняются при монтаже.

Магистральные трубопроводы и стояк горячего водоснабжения проложить в изоляции «Термафлекс».

4. Объёмы работ.

Объемы работ (с учетом ранее выполненных работ) представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ и основных материалов. 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Система 00SGA34 (противопожарный водопровод).

	1
	Установка арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	2

	2
	Материалы – поставка заказчика: задвижка клиновая фланцевая с электроприводом НА-05 30С941НЖ ду80
	шт
	2

	3
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	4

	4
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	43

	5
	Вентиль пожарный запорный Ду65 
	шт
	43

	6
	Головка соединительная напорная рукавная ГР-70
	шт
	86

	7
	Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-70
	шт
	43

	8
	Рукав пожарный латексированный Ду66
	скатка
	43

	9
	Ствол пожарный ручной с Ду спрыска 19 мм 
	шт
	43

	10
	Установка шкафа навесного пожарного
	шт.
	43

	11
	Материалы – поставка заказчика: шкаф пожарный навесной 540х1300(Н)х230 ШПК-Пульс-320Н закрытый красный с цельнометаллическими дверцами для пожарного крана и двух огнетушителей
	шт
	43

	12
	Материалы – поставка заказчика: огнетушитель углекислотный ОУ-5 
	шт
	86

	13
	Установка  задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 200 мм
	1 шт
	13

	14
	Задвижка клиновая фланцевая 3КЛ2-16 30С41НЖ ду200
	шт
	13

	15
	Клапан запорный муфтовый, диаметром в мм: 
	шт
	14

	16
	Прокладка трубопроводов  водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм
	100 м трубопровода
	2,51

	17
	Прокладка трубопроводов  водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108х3,5 мм
	100 м трубопровода
	1,83

	18
	Прокладка трубопроводов  водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219х6мм
	100 м трубопровода
	3,2

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем  водопровода диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	4,34

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром 200 мм
	100 м трубопровода
	3,2

	21
	Монтаж диафрагм из листовой стали
	1 т конструкций
	0,0026

	22
	Сталь листовая горячекатаная, толщина 2 мм
	т
	0,0026

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,4162

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 поверхности
	3,4962

	Система 00GKD23 (хозяйственно-питьевой водопровод).

	25
	Установка задвижек диаметром 50 мм (30ч6бр)
	1 шт
	1

	26
	Клапан запорный муфтовый, диаметром в мм: 15
	шт
	15

	27
	Клапан запорный муфтовый, диаметром в мм: 25
	шт
	9

	28
	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм
	1 кран
	3

	29
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб "Рандом Сополимер" диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1

	30
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб "Рандом Сополимер" диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	1,4

	31
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб "Рандом Сополимер" диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,22

	32
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	9

	Система 00GKС08 (трубопровод горячей воды).

	33
	Клапан запорный муфтовый, диаметром в мм: 15 
	шт
	7

	34
	Клапан запорный муфтовый, диаметром в мм: 25 
	шт
	10

	35
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб "Рандом Сополимер" диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1

	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб "Рандом Сополимер" диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	1,4

	37
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	5

	38
	Установка смесителей
	10 шт
	1,5

	39
	Смесители для умывальников СМ-УМОЛРН
	компл
	7

	40
	Изоляция трубопроводов:  изделиями из  вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	23

	41
	Трубная теплоизоляция Термафлекс ФРЗ-А толщиной 9 мм Ф28 
	м
	154

	42
	Трубная теплоизоляция Термафлекс ФРЗ-А толщиной 9 мм Ф22 
	м
	99

	Система 00GQA22, 00GQA23, 00GQA24 (бытовая канализация зоны свободного доступа).

	43
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0,6

	44
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТЦ и УНТПЦ с цельноотлитой полочкой
	компл
	6

	45
	Установка писсуаров настенных с краном смывным
	10 комплектов
	0,3

	46
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм
	шт
	3

	47
	Установка умывальников керамических с сифоном без спинки
	10 комплектов
	0,7

	48
	Установка раковин стальных эмалированных
	10 комплектов
	0,8

	49
	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном и смесителем
	шт
	8

	50
	Установка трапов чугунных эмалированных диаметром 50 мм
	10 комплектов
	1

	51
	Установка поддонов душевых  стальных
	10 комплектов
	0,1

	52
	Установка металлических крышек приямков
	1 т металлических изделий
	0,0338

	53
	Сталь листовая горячекатаная толщина 5 мм
	т
	0,0295

	54
	Сталь угловая, равнополочная 20х20х3
	т
	0,0043

	Система 00GMA61 (канализация нефтесодержащих вод).

	55
	Установка металлических крышек приямков
	1 т металлических изделий
	0,045

	56
	Сталь листовая горячекатаная толщина 5 мм
	т
	0,0393

	57
	Сталь угловая, равнополочная 20х20х3
	т
	0,0057

	Системы 00GML05, 00GML06 (канализация сбора и отвода стоков после пожаротушения).

	58
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 200 мм
	100 м трубопровода
	0,23

	59
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 300 мм
	100 м трубопровода
	0,29

	60
	Масляная окраска стальных  труб, количество окрасок 2
	100 м2 поверхности
	0,028

	Системы 00GUC07, 00GUC08, 00GUC09,  00GUC10, 00GUC11, 00GUC12, 00GUC13
  (канализация производственно-дождевых стоков).

	61
	Прокладка трубопроводов  из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	62
	Прокладка трубопроводов  из стальных электросварных труб диаметром 159х4,5 мм
	100 м трубопровода
	1,06

	63
	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 219х6 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	64
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	65
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 200 мм
	100 м трубопровода
	1,67

	66
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм
	100 м труб
	1,57

	67
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм
	100 м труб
	0,305

	68
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	69
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 150 мм
	1 т фасонных частей
	1,0543

	70
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 200 мм
	1 т фасонных частей
	0,8356

	71
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-200 мм
	1 т фасонных частей
	0,0443

	72
	Заглушки 100х6
	шт
	6

	73
	Заглушки 150х12
	шт
	5

	74
	Заглушки 200х16
	шт
	2

	75
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	16

	76
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	26

	77
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт
	20

	78
	Установка воронок водосточных
	1 воронка
	21

	79
	Установка трапов чугунных эмалированных диаметром 50 мм
	10 комплектов
	0,2

	80
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	13,8

	81
	Установка металлических крышек приямков
	1 т металлических изделий
	0,0675

	82
	Сталь листовая горячекатаная толщина 5 мм
	т
	0,059

	83
	Сталь угловая, равнополочная 20х20х3
	т
	0,0085

	84
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3

	85
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 поверхности
	1,3

	86
	Устройство  водосточных труб с изготовлением элементов

	100 м2 фасадов без вычета проемов
	5

	87
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,4 мм
	т
	0,1909


5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.052.DC.0001 изм. 1 (рег. № ЕТА - 9595)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Водопровод и канализация.
	20

	2
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.052.SD.0001 изм. 1

(рег. № ЕТА - 9596)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Водопровод и канализация. Спецификация изделий и материалов.
	12

	3
	NW2P.D.726.0.0UST&&.&&&&&.052.TL.0001 изм. 1 (рег. № ЕТА -10004)
	00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Водопровод и канализация. Локальная смета.
	20


Приложение Ж
00UNA. Теплораспределительный пункт.

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Водоснабжение и канализация.
1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.
Водопровод и канализация запроектированы в соответствии со СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы",  СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов", СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство". 

Рабочие чертежи разработаны для условий:

· категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности сооружения -"Д";

· минимальная степень огнестойкости - III;

· класс взрывоопасной и пожароопасной зон не нормируется.

1.2. Характеристики.

Системы водопровода и канализации по влиянию на безопасность АЭС в соответствии с НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ 88/97 относятся к классу 4, как системы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность.

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций - III.

Срок службы трубопроводов: пластмассовых не менее 50 лет, стальных - не менее 30 лет.

2. Монтаж и контроль качества.

2.1. Оборудование и материалы – поставка подрядчика.

Материалы должны быть выполнены по соответствующим ГОСТам и ТУ, согласно спецификации.

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
	Нормативная документация (ГОСТ, ТУ)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед, кг

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Водопровод хозяйственно-питьевой

	Оборудование

	1.1  Счетчик холодной воды Ду15
	ГОСТ 6019-83
	шт.
	1
	-

	Трубопроводная арматура

	1.2  Вентиль из полипропилена (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“) 20PN10, BV40808
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	4
	-

	1.3 Фильтр для воды Ø15
	
	шт.
	1
	-

	1.4  Манометр общего назначения
	ОБМ100
	шт.
	1
	-

	1.5  Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным  фланцем Ду=15 мм, Ру=1,6 Мпа
	11Б18бк (14 М1-00.00)
	шт.
	1
	0,4

	Трубы и материалы

	1.6  Труба PPRC 20PN10 и фасонные части к ним (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“)
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	30
	0,107

	1.7  Труба PPRC 50PN10 и фасонные части к ним (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“)
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	2
	0,638

	1.8  Металлический хомут с резиновой прокладкой Ø 20, (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“) 001DN1
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	8
	-

	1.9 Разъёмное соединение PPRC 20, (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“) SRS020
	TУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	2
	

	1.10  Опора для трубы PPRC 20PN10, (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“) BK49910
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	27
	-

	1.11 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø20  S=10мм
	
	м
	22
	

	1.12 Базальтовый шнур, ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,001
	-

	2. Трубопровод горячей воды

	Оборудование

	2.1 Настенный электрический накопительный электронагреватель воды емкостью 50 л мощностью 1,5 кВт
	ARISTONSG  SHAPE ECO 50
	шт.
	1
	-

	Трубы и материалы

	2.2  Труба PPRC 20PN10 и фасонные части к ним (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“)
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	5
	0,107

	2.3  Опора для трубы PPRC 20PN10, (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“) BK49910
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	8
	-

	2.4  Металлический хомут с резиновой прокладкой Ø 20, (Полипропилен PPRC-“Рандом сополимер“) 001DN1
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	1
	-

	2.5 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø20  S=10мм
	
	м
	5
	

	3. Канализация бытовых сточных вод

	Трубы и материалы

	3.1  Труба ТК 50-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	м
	3
	0,423

	3.2  Труба ТК 110-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	м
	24
	1,117

	3.3  Отвод О 50К х 50к-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,065

	3.4  Отвод О 45º 110К х 110к-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	9
	0,27

	3.5  Тройник Т 50К х 50к х 50К-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,099

	3.6  Тройник Т 45º  110К х 110к х 110К-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	4
	0,55

	3.7  Тройник Т 110K х 110к х 110K-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,43

	3.8  Тройник Т 110К х 110куд х 50К-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,57

	3.9  Тройник Т 110K х 50к х 110K-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,29

	3.10  Ревизия Р 110кПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,42

	3.11  Вакуум-клапан 110
	
	шт.
	1
	-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.12  Крышка К 110(а)-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,14

	3.13  Заглушка З 50-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,027

	3.14  Заглушка З 110-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	3
	0,12

	3.15  Кольцо Куп 50
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	27
	-

	3.16  Кольцо Куп
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	14
	-

	3.17 Базальтовый шнур, ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,001
	-

	4. Канализация дождевая

	Трубы и материалы

	4.1  Труба ТКР1 110-ПП
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	м
	146
	1,014

	4. 2 Отвод 87,5 º 110-ПП
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	7
	-

	4.3  Отвод 45 º 110-ПП
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	22
	-

	4.4  Ревизия  исполнение «А» 110-ПП
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	6
	-

	4.5  Тройник 45º 110 х 110-ПП
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	8
	-

	4.6  Компенсационный патрубок 110- ПП
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	7
	-

	4.7  Заглушка 110- ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	3
	-

	4.8 Воронка водосточная ВР-9В
	
	шт.
	7
	-

	4.9  Базальтовый шнур, ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,001
	

	5. Канализация производственно-дождевая

	Оборудование

	5.1  Погружной канализационный насос подачей 4,0 м3/ч, напором 6,2 м комплектно с электродвигателем мощностью 0,5 кВт, 1х230 В, n=2900 (Один стационарный, один переносной)
	Unilift KP 250-А1
	шт.
	2
	7,2

	Трубопроводная арматура

	5.2  Кран шаровой муфтовый проходной Ду=32 мм, РN=1,6 МПа
	11Б27п
	шт.
	1
	1,3

	5.3 Обратный клапан  Ду=32 мм
	
	шт.
	1
	-

	Трубы и материалы

	5.4  Труба ТК 110-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	м
	80
	1,117

	5.5 Труба 38х2 ГОСТ 10704-91 В20
	ГОСТ 10705-80*
	м
	1
	1,78

	5.6 Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 В20
	ГОСТ 10705-80*
	м
	6
	4

	5.7  Отвод О 45º 110К х 110к-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	26
	0,27

	5.8  Тройник Т 45º 110К х 110к х 110К-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	8
	0,55

	5.9  Заглушка З 110-ПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	7
	0,14

	5.10 Кольцо Куп 110
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	48
	-

	5.11 Муфта типа Storz со стороны насоса
	
	шт.
	1
	-

	5.12 Напорный шланг длиной 10 м прорезиненный внутри, с обоих концов с муфтой
	
	шт.
	2
	-

	5.13 Ревизия Р 110кПНД
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,42

	5.14  Базальтовый шнур, ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,001
	-

	6. Санитарно-техническое оборудование

	6.1  Умывальник, комплект:
	
	
	
	

	а) умывальник керамический, УмПр3С 
	ГОСТ 30493-96
	шт.
	2
	-

	б) смеситель для умывальника с двумя рукоятками центральный набортный, излив с аэратором, См-УмДЦБА
	ГОСТ 25809-96
	шт.
	2
	-

	в) гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	4
	-

	г) кран угловой Ø10х15 мм
	
	шт.
	4
	-

	д) сифон бутылочный для умывальника с вертикальным отводом, СБУв 
	ГОСТ 23289-94
	шт.
	2
	-

	6.2  Унитаз, комплект:
	
	
	
	

	а) унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой 605х370 мм, УнККП1фс
	ГОСТ 30493-96
	шт.
	1
	-

	б) бачок смывной керамический с верхним впуском, Бвпфс 
	ГОСТ 30493-96
	шт.
	1
	-

	в) гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	1
	-

	г) кран угловой Ø10х15 мм
	
	шт.
	1
	-

	6.3  Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий, ПДЧма
	ГОСТ 18297-96
	шт.
	1
	-

	6.2 Смеситель для умывальника с двумя рукоятками центральный набортный, излив с аэратором, См-УмДЦБА 
	ГОСТ 25809-96
	шт.
	1
	-

	6. 4 Гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	2
	-

	6.5 Кран угловой Ø10х15 мм
	
	шт.
	2
	-

	6.6 Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов, СПМ
	ГОСТ 23289-94
	шт.
	1
	-

	6.4  Трап ТВ100мП
	ГОСТ 1811-97
	шт.
	3
	-

	6.5  Трап ТП100мП
	ГОСТ 1811-97
	шт.
	3
	-


3. Контроль качества.

Заготовительные и монтажно-сборочные работы, а также испытание систем водоснабжения и канализации выполнять согласно СНиП 3.05.01-85 и СП 40-102-2000 с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Гидравлическое испытание трубопроводов производить после монтажа:

· внутренний хозяйственно-питьевой водопровод  давлением 0,68 МПа;

· внутреннюю канализацию согласно с п.п. 4.13,4.14 и 4,15 СНиП 3.05.01-85.

4. Соединение и крепление элементов.

4.1. Общая часть.

Крепление оборудования и трубопроводов систем внутреннего водопровода и канализации выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 по месту:

· пластмассовых трубопроводов - согласно серии 4.900-9 "Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации";

· стальных трубопроводов - согласно серии 5.900-7 "Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем". Металл для крепления учтен в спецификации.

Проход трубами через стены и  перекрытие здания предусматривается в гильзах с заделкой зазора базальтовым шнуром.

При монтаже напорные трубопроводы, по необходимости, могут быть по месту повышены или понижены с учетом технологического, электротехнического и вентиляционного оборудования.
5. Антикоррозионная защита, изоляция.

5.1. Общая часть.

Стальные трубопроводы и опорные металлоконструкции  из углеродистой стали защитить антикоррозионным покрытием: окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60 мкм. Площадь покрытия -1,0 м2.

Трубопроводы из углеродистой стали, прокладываемые в земле, защитить покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005, раздел 5, п.5.2:

· битумный праймер на основе битума марки БНИ-IV ГОСТ 9812-74; - полимерно-битумная лента (изоляционная типа Ликтор ТУ 2245-001-48312016--01) толщиной не менее 2,0 мм в два слоя;

· обертка защитная полимерная липкая толщиной 0,6 мм (полиэтиленовая лента типа "Полилен" ТУ 2245-003-1297859-99).

Выполнить тепловую изоляцию холодного водопровода от "потения" теплоизоляционным материалом типа "Термофлекс" толщиной не менее 10 мм. Материал учтен в спецификации.

5.2. Контроль качества.

Окраску трубопроводов произвести согласно ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" и "Исходные технические требования по цветовой окраске трубопроводов и оборудования" NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0002. Материал  антикоррозионного покрытия учтен в спецификации.

Объемы работ представлены в таблице №1.
Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Водопровод хозяйственно-питьевой GKD72

	1
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	2
	Установка фильтров диаметром до 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	3
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	1

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	6
	Изоляция трубопроводов:  изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	2,2

	7
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,001

	Трубопровод горячей воды GKС26

	8
	Монтаж электронагревателя
	шт.
	1

	9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полпропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	10
	Изоляция трубопроводов:  изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	0,5

	Канализация бытовых сточных вод GQA73

	11
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	12
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	13
	Установка вакуум-клапана диаметром  110 мм
	1 шт
	1

	14
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,001

	Канализация дождевая GUD48

	15
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (ТК 110-ПНД)
	100 м трубопровода
	1,46

	16
	Установка воронок водосточных
	1 воронка
	7

	17
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,001

	Канализация производственно-дождевая GUC51

	18
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т
	1 насос
	2

	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	1

	20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (ТК 110-ПНД)
	100 м трубопровода
	0,8

	21
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	22
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	23
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,001

	Санитарно-техническое оборудование

	24
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,2

	25
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0,1

	26
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 комплектов
	0,1

	27
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1

	28
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 комплектов
	0,6


6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.052.DC.0001 изм. 0 (инв. №12158)
	00UNA. Теплораспределительный пункт.Водопровод и канализация
	6

	2
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.052.SD.0001 изм. 0 (инв. №12157)
	00UNA. Теплораспределительный пункт.Водопровод и канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	7



	3
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.052.TL.0001 изм. 2 (инв. №22242)
	00UNA. Теплораспределительный пункт. Водопровод и канализация. Локальная смета. ОСР №6-7.
	11


Приложение З
00UNE. Установка подпитки теплосети.

Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Водоснабжение и канализация.

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Водопровод и канализация запроектированы в соответствии со СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов", СП 48.1330-2011 "Организация строительства", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство". 

Рабочие чертежи разработаны для условий:

· категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности сооружения-"Д";

· минимальная степень огнестойкости - II;

· класс взрывоопасной и пожароопасной зон не нормируется.

1.2. Характеристики.

Системы водопровода и канализации по влиянию на безопасность АЭС относятся к системам нормальной эксплуатации и имеют классификационное обозначение 4Н по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ 88/97.

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций - III.

Срок службы трубопроводов – менее 50 лет.

2. Монтаж и контроль качества.

Материалы, поставляемые подрядчиком.

Материалы должны быть выполнены по соответствующим ГОСТам и ТУ, согласно спецификации.

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
	Нормативная документация (ГОСТ, ТУ)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед, кг

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Водопровод хозяйственно-питьевой GKD73

	Водомерный узел

	1.1 Счетчик холодной воды Ду20
	ГОСТ 6019-83
	шт.
	1
	

	1.2 Вентиль из полипропилена 20PN10 BV40808
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	1
	

	1.3 Вентиль из полипропилена 40PN10 SVE040
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	2
	

	1.4 Фильтр для воды ø20 
	
	шт.
	1
	

	1.5 Манометр общего назначения ОБМ100
	
	шт.
	1
	

	1.6 Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем Ду=15 мм, Ру=1,6 МПа 11Б18бк (14 М1-00.00)
	
	шт.
	1
	0,4

	1
	2
	3
	4
	5

	Трубопроводная арматура

	1.7 Вентиль из полипропилена 20PN10 BV40808
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	1
	

	1.8 Вентиль из полипропилена 32PN10 SVE032
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	2
	

	Трубы и материалы

	1.9 Труба PPRC 20PN10 с фасонными частями и элементами крепления
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	24,5
	0,107

	1.10 Труба PPRC 32PN10 с фасонными частями и элементами крепления
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	18,5
	0,267

	1.11 Труба PPRC 40PN10 с фасонными частями и элементами крепления
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	9,5
	0,412

	1.12 Труба PPRC 50PN10 и фасонные части к ним
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	4,0
	0,638

	1.13 Разъёмное соединение PPRC 20 SRS020
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	2
	

	1.14 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø20 S=10 мм
	
	м
	18,5
	

	1.15 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø32 S=10 мм
	
	м
	18,5
	

	1.16 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø40 S=10 мм
	
	м
	9,5
	

	1.17 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø50 S=10 мм
	
	м
	4,0
	

	1.18 Базальтовый шнур ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,002
	

	2. Трубопровод горячей воды (подающий и циркуляционный) GKC27

	Трубопроводная арматура GKF27

	2.1 Вентиль из полипропилена 20PN10 BV40808
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	4
	

	2.2 Вентиль из полипропилена 25PN10 BV40808
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	1
	

	2.3 Вентиль из полипропилена 32PN10 SVE032
	ТУ 2248-011-419 89945-98
	шт.
	1
	

	Трубы и материалы

	2.4 Труба PPRC 20PN10 с фасонными частями и элементами крепления
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	38,0
	0,107

	2.5 Труба PPRC 25PN10 с фасонными частями и элементами крепления
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	12,0
	0,164

	2.6 Труба PPRC 32PN10 с фасонными частями и элементами крепления
	ТУ 2248-006-419 89945-98
	м
	8,0
	0,267

	2.7 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø20 S=10 мм
	
	м
	25,0
	

	2.8 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø25 S=10 мм
	
	м
	12,0
	

	2.9 Теплоизоляция типа “Термофлекс” для труб Ø32 S=10 мм
	
	м
	8,0
	

	3. Канализация бытовых сточных вод GQA74

	Трубы и материалы

	3.1 Труба ТК 50-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	м
	65,5
	0,423

	3.2 Труба ТК 110-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	м
	10,0
	1,117

	3.3 Отвод О 50К×50к-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	9
	0,065

	3.4 Отвод О 110К×110к-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,32

	3.5 Отвод О 45º 50К×50к-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	10
	0,052

	3.6 Отвод О 45º 110К×110к-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,27

	3.7 Тройник Т 50К×50к×50К-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	9
	0,099

	3.8 Тройник Т 45º 50К×50к×50К-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,115

	3.9 Тройник Т 110K×110к×110K-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	3
	0,43

	1
	2
	3
	4
	5

	3.10 Тройник Т 110К×110куд х 50К-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,57

	3.11 Тройник Т 110K×50к×110K-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,29

	3.12 Ревизия Р 50кПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	3
	0,089

	3.13 Вакуум-клапан 50
	
	шт.
	3
	

	3.14 Крышка К 50(а)-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	3
	0,036

	3.15 Заглушка З 50-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	4
	0,027

	3.16 Заглушка З 110-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	0,12

	3.17 Кольцо Куп 50 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	64
	

	3.18 Кольцо Куп 110 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	16
	

	3.19 Базальтовый шнур ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,002
	

	4. Канализация дождевая GUD49

	Трубы и материалы

	4.1 Труба ПЭ100 SDR17-110x6,6 техническая 
	ГОСТ18599-2001
	м
	57,0
	2,19

	4.2 Труба ТКР1 110-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	м
	28,0
	1,014

	4.3 Труба ТКР1 160-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	м
	42,0
	2,145

	4.4 Отвод ПЭ SDR17-110
	
	шт.
	8
	

	4.5 Отвод 87,5º 110-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	5
	

	4.6 Отвод 87,5º 160-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	2
	

	4.7 Отвод 45º 160-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	8
	

	4.8 Тройник ПЭ SDR17-110
	
	шт.
	4
	

	4.9 Тройник 87,5º 160×160-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	5
	

	4.10 Ревизия  исполнение «А» 110-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	2
	

	4.11 Ревизия  исполнение «А» 160-ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	2
	

	4.12 Втулка под фланец ПЭ SDR17-110
	
	шт.
	4
	

	4.13 Прижимной накидной фланец для втулки 110
	
	шт.
	4
	

	4.14 Переходной патрубок 160х110 - ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	4
	

	4.15 Заглушка 100- ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	1
	

	4.16 Заглушка 160- ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	3
	

	4.17 Заглушка стальная фланцевая ø100 
	
	шт.
	4
	

	4.18 Компенсационный патрубок 110- ПП 
	ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт.
	4
	

	4.19 Патрубок ПК 110Кх110к-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	2
	

	4.20 Воронка водосточная ВР-9В
	
	шт.
	6
	

	4.21 Базальтовый шнур ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,002
	

	5. Канализация производственно-дождевая GUС52

	Арматура

	5.1 Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 мм, Ру=1МПа 30ч6бр (ГЛ16003-100)
	
	шт.
	1
	39,30

	Трубы и материалы

	5.2 Труба ТК 110-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	м
	82,0
	1,117

	5.3 Труба
[image: image1.wmf]80

-

10705

 

ГОСТ

 

В20

91

-

10704

 

ГОСТ

 

4

108

´


	ГОСТ 10704-91
	м
	2,00
	10,26

	5.4 Отвод О 45º 110К×110к-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	27
	0,27

	5.5 Тройник Т 110К×110к×110К-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	4
	0,43

	5.6 Тройник Т 45º 110К×110к×110К-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	6
	0,55

	5.7 Ревизия Р 110кПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,42

	5.8 Крышка К 110(а)-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	1
	0,14

	5.9 Заглушка З 110-ПНД 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	7
	0,14

	5.10 Кольцо Куп 110 
	ГОСТ 22689.2-89
	шт.
	65
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	5.11 Базальтовый шнур ШБЭ 150-20
	ТУ 5761-001-00126238-00
	м3
	0,002
	-

	5.12 Втулка под фланец удлиненная 110
	ТУ 2248-006-59355492-2006
	шт.
	1
	0,70

	5.13 Прижимной накидной фланец для втулки 110
	ТУ 2248-006-59355492-2006
	шт.
	1
	-

	5.14 Фланец 1-100-10 ВСт3сп
	ГОСТ 12820-80
	шт.
	1
	3,96

	5.15 Болт М16х80 
	ГОСТ 7798-70
	шт.
	4
	0,161

	5.16 Болт М16х160 
	ГОСТ 7798-70
	шт.
	4
	0,287

	5.17 Гайка М16 
	ГОСТ 5915-70
	шт.
	8
	0,034

	5.18 Прокладка А-100-1,0 ПОН 
	ГОСТ 15180-86
	шт.
	2
	0,047

	5.19 Люк Л(А15) 
	ГОСТ 3634-99
	шт.
	1
	65,00

	5.20 Изоляция весьма усиленного типа для трубы диаметром 108 мм
	
	м
	2,0
	

	5.21 Металл для скоб и стремянок:
	
	
	
	

	а) уголок 
[image: image2.wmf]2005

-

535

 

Вст3спГОСТ

93

-

8509

 

ГОСТ

 

5

50

50

-

Б

´

´


	ГОСТ 8509-93
	м
	3,0
	3,77

	б) арматура ø18 АI 
	ГОСТ 5781-82
	м
	3,0
	1,988

	6. Санитарно-техническое оборудование

	6.1 Умывальник, комплект:
	
	
	
	

	а) умывальник керамический УмПр3С
	ГОСТ 30493-96
	шт.
	7
	

	б) смеситель для умывальника с двумя рукоятками центральный набортный, излив с аэратором См-УмДЦБА
	ГОСТ 25809-96
	шт.
	7
	

	в) гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	14
	

	г) кран угловой Ø10×15 мм
	
	шт.
	14
	

	д) сифон бутылочный для умывальника с вертикальным отводом СБУв
	ГОСТ 23289-94
	шт.
	7
	

	6.2 Унитаз, комплект:
	
	
	
	

	а) унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой 605×370 мм УнККП1фс
	ГОСТ 30493-96
	шт.
	2
	

	б) бачок смывной керамический с верхним впуском Бвпфс
	ГОСТ 30493-96
	шт.
	2
	

	в) гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	2
	

	г) кран угловой Ø10×15 мм
	
	шт.
	2
	

	6.3 Душевая кабина, комплект:
	
	
	
	

	а) поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧма
	ГОСТ 18297-96
	шт.
	2
	

	б) смеситель для душа двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге См-ДшДРНШл
	ГОСТ 25809-96
	шт.
	2
	

	в) гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	4
	

	г) кран угловой Ø10×15 мм
	
	шт.
	4
	

	д) сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ
	ГОСТ 23289-94
	шт.
	2
	

	6.4 Трап ТВ100мП 
	ГОСТ 1811-97
	шт.
	6
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6.5 Поддон, комплект:
	
	
	
	

	а) поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧма
	ГОСТ 18297-96
	шт.
	1
	

	б) смеситель для умывальника с двумя рукоятками центральный набортный, излив с аэратором См-УмДЦБА
	ГОСТ 25809-96
	шт.
	1
	

	в) гибкая вставка в металлическом покрытии Ø10 мм, l=400 мм
	
	шт.
	2
	

	г) кран угловой Ø10×15 мм
	
	шт.
	2
	

	д) сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ
	ГОСТ 23289-94
	шт.
	1
	


3. Контроль качества.

Заготовительные и монтажно-сборочные работы, а также испытание систем водоснабжения и канализации выполнять согласно СНиП 3.05.01-85 и СП 40-102-2000 с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Гидравлическое испытание трубопроводов производить после монтажа:

· внутренний хозяйственно-питьевой водопровод давлением 0,68 МПа;

· внутреннюю канализацию согласно с п.п. 4.13, 4.14 и 4.15 СНиП 3.05.01-85.

4. Соединение и крепление элементов.

4.1. Общая часть.

Крепление оборудования и трубопроводов систем внутреннего водопровода и канализации выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 по месту:

· пластмассовых трубопроводов – согласно серии 4.900-9 "Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации";

Проход трубами через стены и перекрытие здания предусматривается в гильзах с заделкой зазора базальтовым шнуром.

При монтаже напорные трубопроводы, по необходимости, могут быть по месту повышены или понижены с учетом технологического, электротехнического и вентиляционного оборудования.
5. Изоляция.

5.1. Общая часть.

Выполнить тепловую изоляцию трубопроводов горячей воды (кроме подводок к санитарным приборам) и холодного водопровода от "потения" теплоизоляционным материалом толщиной не менее 10 мм. Материал учтен в спецификации.

5.2. Контроль качества.

Акты освидетельствования скрытых работ составлять согласно перечню п. 3.9 СНиП 3.05.01-85.

6. Объемы работ. 

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Водопровод хозяйственно-питьевой GKD73

	1
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	2
	Установка фильтров диаметром до 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	3
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	1

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,245

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,185

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,095

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	8
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	5,05

	9
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,002

	Трубопровод горячей воды GKС27

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,38

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,12

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	13
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	4,5

	Канализация бытовых сточных вод GQA74

	14
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,655

	15
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	16
	Установка вакуум-клапана диаметром  50 мм
	1 шт
	3

	17
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,002

	Канализация дождевая GUD49

	18
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,57

	19
	Прокладка трубопроводов ТКР1 наружным диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,28

	20
	Прокладка трубопроводов ТКР1 наружным диаметром 160 мм
	100 м трубопровода
	0,42

	21
	Установка воронок водосточных
	1 воронка
	6

	22
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,002

	Канализация производственно-дождевая GUC52

	23
	Установка задвижек 30ч6бр диаметром до 100 мм
	1 шт
	1

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (ТК 110-ПНД)
	100 м трубопровода
	0,81

	25
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	26
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	27
	Изоляция трубопроводов: шнурами базальтовыми
	1 м3 изоляции
	0,002

	28
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,09

	Санитарно-техническое оборудование

	29
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,7

	30
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0,2

	31
	Установка поддонов чугунных и стальных мелких и кабинок душевых
	10 комплектов
	0,3

	32
	Установка смесителей
	10 шт
	1

	33
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 комплектов
	0,6


7. Перечень проектной документации, на основании которой составлена техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.372.0.0UNE&&.&&&&&.052.DC.0001 
изм. 2 (инв. №14151)
	00UNE. Установка подпитки теплосети. Водопровод и канализация
	7

	2
	NW2P.D.372.0.0UNE&&.&&&&&.052.SD.0001 
изм. 2 (инв. №15457)
	00UNE. Установка подпитки теплосети. Водопровод и канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	8

	3
	NW2P.D.372.0.0UNE&&.&&&&&.052.TL.0001 
изм. 2 (инв. №22154)
	00UNE. Установка подпитки теплосети. Водопровод и канализация. Локальная смета. ОСР №3-25
	12



_1392534171.unknown

_1392534381.unknown

