                                                                                                                          Приложение №1 к спецификации
Техническое задание
по поставке комплектной трансформаторной подстанции рудничного типа КТП-РН-400/6/0.4 
Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
Поставка комплектной трансформаторной подстанции рудничной КТП-РН-400/6/0.4 изготовленной по ТУ 3411-013-43540511-2007  для электроснабжения объектов производства горных работ подземным способом Уранового Горнорудного Управления. Допускается поставка эквивалентного оборудования отвечающего всем техническим характеристикам и функциональным возможностям, указанным в пункте 2 настоящего технического задания. Поставка эквивалентного оборудования возможна только после согласования предлагаемой замены с Инициатором закупки.
2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)                                                                                
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КТП-РН-400/6/0,4 
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;

РН – исполнение РН;

400 – номинальная мощность длительная, кВА;

6 – номинальное напряжение сети, кВ;

0,4 – номинальное выходное напряжение, кВ;

Комплектные  трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН – 400/6/0,4 предназначены для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках шахт, рудников. 
Исполнение – РН-1 согласно ГОСТ 24719-81;  
Степень защиты –  IР54 согласно ГОСТ 14254-96.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Комплектная трансформаторная подстанция должна выполнять преобразование напряжения с 6 кВ  до 0,4 (0,69) кВ и иметь возможность регулирования на  напряжение ± 5% от номинального на стороне ВН (высокое напряжение, далее по тексту ВН).

В распределительном устройстве на стороне ВН, должна быть предусмотрена возможность включения и отключения номинальной нагрузки. Данная функция должна быть выполнена на базе элегазовых выключателей, управление должно быть ручным.Обмотка 6кВ, комплектной трансформаторной подстанции должна быть защищена от токов К.З. (короткого замыкания, далее по тексту К.З.) встроенными предохранителями.
Распределительное устройство Н.Н. (низкое напряжение, далее по тексту Н.Н.) должно иметь следующие функциональные возможности:
- местное – отключение;

- ручное включение – отключение;

- дистанционное – отключение;

- защита от токов К.З. и перегрузки

- защита от токов утечки, обеспеченная с помощью  встроенного реле АЗУР-2;

- блокировку, не допускающую подачу напряжения  в присоединение с низким сопротивлением изоляции;

- температурную защиту  трансформатора;

- измерение тока нагрузки;

- измерение напряжения;

- измерение сопротивления изоляции отходящего присоединения

- проверку исправности действия реле утечки и блокировочного реле утечки;

Комплектная трансформаторная подстанция должна иметь светодиодную сигнализацию со следующими видимыми сигналами:

- наличия напряжения «СЕТЬ»;

- включенного состояния автоматического выключателя «QF»;

- срабатывание защита от токов К.З. и перегрузки «МТЗ-П»;

- срабатывание реле утечки или дистанционное отключение «РУ-ДО»;

- срабатывание блокировочного реле утечки «БКИ»;

- исправность цепей дистанционного отключения (управления) «БУКС»
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

- температура окружающей среды:..................................от –10°до +35 °С

- высота над уровнем моря, м:........................................................до 1000

- запыленность (пыль  невзрывоопасная,  среда,  не  содержащая едких паров и газов в концентрациях разрушающих  металл), мг/м3:.......до100

- номинальный режим работы:........................................продолжительный

Техническая характеристика:
	наименование показателей
	КТП-РН
	эквивалент
	

	Мощность номинальная  Р ном. кВ·А
	400
	Не менее 400
	

	Номинальное напряжение,  В  - ВН
	6000
	6000
	

	Номинальное напряжение,  В  - НН
	400
	400
	

	Напряжение К.З. %
	3,5-4,0
	В пределах 3,5-4,0
	

	Потери К.З., Вт
	4100
	Не более 4100
	

	Габарит, не более, мм, L х В х Н
	3200х1100х1600
	3200х1100х1600
	

	Масса, кг – не более
	2320
	2320
	


Соединение обмоток может быть выполнено по схеме и группе У/У-Δ/Δ -0-11. Поставляемое оборудование может иметь иную схему и группу соединения обмоток, при условии соответствия всем техническим характеристикам и функциональным возможностям, приведённым в пункте 2 данного технического задания.
3.Требования к потенциальному участнику                                                     
Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Опыт работы на рынке  подобного рода не менее 2 (двух) лет, ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 
4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует ТУ 3411-013-43540511-2007 и  соответствует техническим характеристикам оборудования указанным в пункте 2 данного технического задания, заявленным Заказчиком данного оборудования.
5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)
7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
Продукция должна иметь сертификат качества, сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт аппарата завода изготовителя, инструкцию по эксплуатации), принципиальную схему трансформаторной подстанцией. Комплект документации должен иметь паспорта и инструкции по эксплуатации на все электротехническое оборудование, применяемое для изготовления комплектной трансформаторной подстанции. В комплекте с КТП-РН должен быть поставлен комплект плавких предохранителей применяемых для защиты цепей ВН и НН от токов К.З.
8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО». Станция назначения: Краснокаменск Забайкальской ж.д. код станции 946208, код получателя 9705

10. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                             
Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), соответствовать ТУ 3411-013-43540511-2007, ГОСТ Р 51330.20-99, соответствовать техническим характеристикам согласно техническому заданию. Иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России., разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  к установке и эксплуатации на территории РФ в условиях рудников и шахт. Оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 03-553-03. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75. 
11. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
_________________________________    подписи сторон __________________________________


