ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненной работы

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Техническое обслуживание газового оборудования и химводоподготовки, технологической сигнализации, автоматической защиты и регулирование водогрейных котлов «ЗИОСАБ» на пл. «Н»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение работ по: - техническому обслуживанию системы управления блоками автоматики безопасности и регулирования процессов горения котлов «ЗИОСАБ-5000»в количестве 4 шт., - техническому обслуживанию системы управления блоками автоматики контуров отопления и ГВС; - проверку параметров работы оборудования на соответствие режимным картам; - проверку состава отходящих газов агрегатов газоанализатором и анализ состава газов для оценки работы агрегатов. В случаи необходимости производить корректировку соотношения газ-воздух; - техническому обслуживанию химводоподготовки. Техническое обслуживание подразумевает так же замену вышедшего из строя комплектующего оборудования (не включая стоимость материалов и заменяемого оборудования). Автоматика безопасности и регулирования котлов «ЗИОСАБ-5000», системы отопления и ГВС состоит из следующего оборудования: - Автоматика защиты и управления горелок G70/1-B: - шкафы управления. - клапаны подачи газа с датчиками давления газа и воздуха - заслонки с электроприводом подачи воздуха - датчики контроля погасания пламени - запальные электроды - Автоматика защиты и управления котлов: - шкаф автоматики на базе свободно программируемого контроллера Xenta 301 - сигнализатор уровня воды в котле - датчики температуры - датчики давления - сигнализаторы содержания газов в воздухе (СО, СН4) - клапана предохранительные - Автоматика управления системами отопления и ГВС - шкаф автоматики на базе свободно программируемого контроллера Xenta 301 - датчики температуры - датчики давления - датчики перепада давления на насосах - исполнительные механизмы регулирующих клапанов Техническое обслуживание химводоподготовки включает в себя ежемесячный контроль работоспособности химводоподготовительной установки и блока управления, с взятием анализа воды в системе и на выходе из установки. По результатам анализов производится настройка работы химводоподготовки (при необходимости).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Срок выполнения работ: ежемесячно, в течение 12 месяцев с момента подписания договора. Руководство работ по техническому обслуживанию котельной, химводоподготовки, автоматики регулирования выполняется Исполнителем, контроль осуществляется Заказчиком. В случае аварийной остановки оборудования в течение 24 часов с момента обращения Заказчика, не считая выходных и праздничных дней, производится инспекция оборудования и устранение всех неисправностей, ответственность несет Исполнитель.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, техническим регламентом и правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), с соблюдением требований правил эксплуатации. Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН).

Подраздел 3.3 Требования к составу технического предложения участника

Персонал Исполнителя должен быть аттестован по основам промышленной безопасности А1, по системам газопотребления Б7. Электротехнический персонал должен иметь 3 группу по электробезопасности до 1000 В.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненной работы

Поддержание химводоподготовки, системы управления блоками автоматики безопасности и регулирования процессов горения котлов «ЗИОСАБ-5000», системы отопления и ГВС в работоспособном состоянии и обеспечение безопасных, безаварийных условий эксплуатации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Фактом выполнения работ является предоставление Заказчику: - Акта проверки автоматики безопасности и предупредительной сигнализации котельного агрегата - Акта проверки датчиков контроля загазованности (СО, СН4) - Заполнение журнала выполнения работ - Заполнение журнала отбора проб

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Акта сдачи-приемки выполненных работ Счет-фактура Счет

Главный энергетик- начальник отделения                  Корчагин С.Н.

Исполнитель: Шилов Н.В..

Тел.: 16-93