Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C018834
«Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 30.01.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C018834.
Номер протокола: C018834.
Дата протокола: 30.01.2013 г.. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, Россия, -, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA. 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 28.11.2012 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 47 119 565 (сорок семь миллионов сто девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 15 копеек включая НДС.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 09.01.2013 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО "Корпорация АК "ЭСКМ"
ИНН 2312065504
	350911, Красснодарский край, Краснодар, Трамвайная, 5
	29 декабря 2012 г. 12:16:49
	38 176 878.00 (тридцать восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	2
	ООО "Энекси" 
ИНН 7725591402
	115201, Россия, Москва г, Москва г, Котляковский 1-й пер, 2
	8 января 2013 г. 11:11:02
	46 500 000.00 (сорок шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	3
	ООО «Теплотекс АПВ»
ИНН 7709559120
	105064, Россия, Москва, Москва, Казакова, 8-8А, строение 2
	8 января 2013 г. 11:48:02
	23 482 000.00 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек)российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО "Энекси" 
	Участник №2


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО "Корпорация АК "ЭСКМ"
	- В нарушение требований п. 14.1.4 у участника отсутствуют с 2009-2012 гг. завершенные договоры по разработке и/или изготовлению и/или поставке пластинчатых теплообменников для атомных станций. - В нарушение требований технической части документации масса предлагаемого к поставке теплообменника FP 31-51-1-E (п/п 1.9.1 спецификации поставки оборудования) 502 кг превышает предельно допустимый вес 436 кг.

- В нарушение требований технической части документации рабочее давление предлагаемых к поставке теплообменников FP 31-51-1-E и FP 05-9-1-EH (п/п 1.9.1 и 1.9.2 спецификации поставки оборудования соответственно) составляет 0,85 МПа вместо требуемых 1,6 МПа.

- В нарушение требований технической части документации температура рабочей среды предлагаемых к поставке теплообменников FP 31-51-1-E и FP 05-9-1-EH (п/п 1.9.1 и 1.9.2 спецификации поставки оборудования соответственно) составляет 150 0С вместо требуемых 180 0С. 

	ООО «Теплотекс АПВ»
	- В нарушение требований п. 18 п.п. 6.11 А) участник не представил копии договоров, указанных в справке об опыте разработок и/или поставок и/или изготовлению пластинчатых теплообменников сопоставимого характера и объема, на предприятия атомного энергетического комплекса с 2009 по 2012 гг. - В нарушение требований технической части документации масса предлагаемого к поставке теплообменника Q030 ES-41-MGS-16/2 (п/п 1.9.1 спецификации поставки оборудования) 675 кг превышает предельно допустимый вес 436 кг.

- В нарушение требований технической части документации масса предлагаемого к поставке теплообменника SR2-37-MGS-16/2 (п/п 59.1.13 спецификации поставки оборудования соответственно) 201 кг превышает предельно допустимый вес 167 кг.

- В нарушение требований технической части документации температура рабочей среды предлагаемых к поставке теплообменников Q030 ES-41-MGS-16/2 и TRI-31-MV26/3 (п/п 1.9.1 и 1.9.2 спецификации поставки оборудования соответственно) составляет 150 0С вместо требуемых 180 0С.

- В нарушение требований технической части документации предлагается теплообменник SR2-37-MGS-16/2 (п/п 59.1.13 спецификации поставки оборудования) с патрубками ДУ 200 вместо требуемых ДУ 300. 


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:

— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью "Энекси" соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:

— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью "Энекси" на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;

— объявить проведение повторной процедуры закупки;

— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;

— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

13. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

