PAGE  
2

	[image: image1.jpg]




	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
Ведомость дефектов
	
	[
	
	]

	13.07.2012
	№
	2.1.23/4527
	
	
	
	

	На №__________   от      _______________
	
	
	
	

	
	[
	выявленных при обследовании строительных конструкций сооружения труба металлическая 
	]
	
	
	
	


	№
	Наименование

строительной конструкции
	Обнаруженное повреждение и дефект
	Место нахождения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фундамент 
	Оголение арматуры, мелкие поверхностные трещины и шелушение глубиной до 15 мм
Отсутствует отмостка
	От отм.0.00 до +3.025

По всей поверхности верха фундамента 
	

	2
	Узел крепления трубы к фундаменту
	Коррозия поверхности болтов и гаек (уменьшение поперечного сечения на 10%) 
	Отм.+3.025
	

	3
	Ствол трубы
	Повреждения и шелушение антикоррозийного  слоя 
	Отм.+3.025 до + 60.00
	

	4
	Оголовок трубы
	Коррозия металла, разрушение антикоррозийного покрытия
	Отм.+60.00
	

	5
	Заклепки ствола трубы
	Повреждения и шелушение антикоррозийного  слоя
	Отм.+3.025 до + 60.00
	

	6
	Дополнительные ребра жесткости в месте стыка конусной части трубы с цилиндрической
	Повреждения и шелушение антикоррозийного  слоя 
	Отм.+10.75……+11.99
	

	7
	Светофорные площадки
	Повреждения и шелушение антикоррозийного  слоя, коррозия металла 

Деформация деталей ограждения

Отсутствуют люки лазов
	Отм.+26.325 и 57.92

Отм.+26.325

Отм.+26.325 и 57.92
	

	8
	Смотровая горловина
	Штатная крышка демонтирована, размещено оборудование в нерабочем состоянии 
	22 сегмент, южная сторона
	

	9
	Ремонтное оборудование
	Повреждения и шелушение антикоррозийного  слоя, коррозия металла
	Отм.+60.00, южная сторона
	

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	Ходовая лестница с ограждением
	Повреждения и шелушение антикоррозийного  слоя, коррозия металла

Ослабление болтовых креплений к опорам приваренным к стволу трубы, 

погнуты ступени, 

трещина в сварном шве между деталями ограждения

Некачественная сварка ступени
	Отм.+3.025 до + 60.00

Отм.+50.40

Отм.+57.50

Отм.+15.30
	

	11
	Футеровка
	Повреждения и шелушение обмазочного гидроизоляционного  слоя, частичное разрушение штукатурки

Коррозия поверхностей ходовых скоб, разрушение антикоррозийного слоя
	Отм.+3.025 до + 60.00
	

	12
	Молниезащита
	Коррозия поверхностей  деталей, повреждения и шелушение антикоррозийного слоя 

Узлы крепления токопровода к молниеприемнику, узлы стыка горизонтального токопровода с заземлителями выполнены с отступлениями от проекта
	Отм.+3.025 до + 60.00
	


Условия производства работ: п.2.3 приложение 3 МДС 81-38-2004.
Условия труда: вредные, класс 3.2, продолжительность рабочей недели 36 часов, дополнительный отпуск предоставляется из расчета 1.5 дня за отработанный месяц (р.5 п.5 «Основания»). Требуется полное переодевание и прохождение санобработки.
