№ЗП-37.15 от 17.07.2015
В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-37.15 «Разработка проектной документации, рабочей документации по усилению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур» в НР Бангладеш» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме:
Вопрос 1 
[image: image1.emf]
Ответ:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями, принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года) определяет статьёй 48 «Архитектурно-строительное проектирование», п. 5.1, что «В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8 настоящего Кодекса перечень, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации».

Градостроительный Кодекс определяет Статьёй 55.8 «Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
Также Градостроительный Кодекс определяет Статьёй 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» перечень таких объектов, а именно:

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов).

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнениями), статья 3, даёт определение «объект использования атомной энергии»:

Статья 3. Объекты применения настоящего Федерального закона

Объектами применения настоящего Федерального закона (объектами использования атомной энергии) являются:

- ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

- радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.

Предметом запроса прдложений является право заключения договора на выполнение работ по лоту  «Разработка проектной документации, рабочей документации по усилению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур» в НР Бангладеш». К числу таких зданий относятся, в том числе, и основные здания и сооружения АЭС «Руппур» - реакторное отделение и машзал, следовательно Заказчик должен устанавливать к разработчику данной документации требования как к разработчику  документации объекта использования атомной энергии.

Учитывая вышеизложенное подтверждаем требования, указанные в документации запроса предложений к разрешительным документам, необходимым для выполнения работ, являющихся предметом процедуры закупки.

Вопрос 2

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Ответ

Сроки выполнения работ скорректированы в связи задержкой проведения закупочной процедуры, вызванной ее приостановкой. Установленные сроки выполнения работ продиктованы необходимостью выполнения обязательств действующего международного контракта и не могут быть изменены.
Вопрос 3 

[image: image5.emf]
Ниже приведена таблица,  содержащая ответы организатора запроса предложений. Ответы организатора указаны в столбце «Ответ». Все прочие столбцы содержат информацию от организации, направившей запрос о разъяснении:

	№ пункта по ТЗ
	Текст Технического Задания
	Содержание вопроса
	Ответ

	7


	Цель работы
Для выполнения проектной и рабочей документации допускается учитывать следующие требования, обоснованные выполненными разработчиком проекта АЭС Руппур расчетами (данные требования подлежат уточнению по результатам инженерно-геологических изысканий на стадиях проект и рабочая документация):
«Подушка» под основные сооружения блока №1 может быть выполнена с использованием следующих методов: по методу стабилизации грунтовых масс, методу глубинного смешивания с помощью буросмесителъных машин, либо струйной технологией (Jet- технология).
Выбор методов должен обосновываться технико​экономическим анализом.
При любом из этих методов соседние «сваи» должны взаимно соприкасаться, так чтобы был образован однородный массив укрепленного грунта.

При любом из этих методов соседние «сваи» должны взаимно соприкасаться, так чтобы был образован однородный массив укрепленного грунта.

Необходимо выполнить укрепление основания, обеспечив прочностные и деформационные свойства, соответствующие бетону (грунтобетону):

- модуль деформации при длительном нагружении (т. е. с учетом ползучести грунтобетона в течении 100 лет) не менее 100 МПа;
- расчетное сопротивление по прочности на сжатие не менее 2,0 МПа.
	1. Означает ли сказанное, что нижеперечисленные требования не являются обязательными, а лишь допустимыми?
2. Подразумевает ли фраза, что "подушка" может быть выполнена с использованием перечисленных методов", что она также может быть выполнена и с применением других методов?
3. Следует ли фразу "может быть" понимать как "должна"?
4. Означает ли сказанное, что исполнитель может предложить иной метод стабилизации, кроме оговоренных в данном пункте?
5. Если перечисленные методы являются "Допустимыми для учёта", то необходимо отметить, что при некоторых методах стабилизации не существует требований и конструктивных решений предусматривающих "соприкосновение"свай. Как следует поступать в таком случае?
6. Где в Исходных данных приведены "требования, обоснованные выполненными разработчиком проекта АЭС Руппур расчетами"? Указано, что "данные требования подлежат уточнению по результатам инженерно-геологических изысканий на стадиях проект и рабочая документация". Означает ли это изменение (уточнение) требований ко всем работам в соответствии с ТЗ со стороны разработчика проекта АЭС Руппур? Это подразумевает изменение (уточнение) требований ТЗ конкурса в процессе исполнения Договора?
7.  Повлечет ли такое изменение дополнительные работы со стороны Исполнителя?
Пожалуйста дайте определение термину «соприкасаться».
Это может быть точечное соприкосновение в любом из возможных сечений свай по высоте? Такое «соприкосновение» должно быть обеспечено ДО или ПОСЛЕ того как свая затвердеет?
В любом случае образованный массив не будет однородным, так как в массиве будут песчаные полости между «соприкасающимися» цилиндрическими сваями (колоннами) образованными по методу Jet, обладающие резко отличными характеристиками.
Как в таком случае следует понимать однородность?
В каком месте следует отбирать пробы?
Означает ли это требование что в любом сечении по высоте укрепленного грунта (до 30 метров) должны обеспечиваться и гарантироваться, а также, видимо контролироваться, указанные параметры в течении 100 лет.

	1. Обязательные к исполнению требования изложены в пункте 7 подпункт 1 Технического задания. Требования в подпункте 3 представлены справочно и являются минимальными, с учетом  имеющихся изысканий на момент выполнения разработчиком проекта АЭС Руппур расчетами.

2. Нет. Формулировка в п. 7 ТЗ откорректирована следующим образом: «Укрепление грунтов под основные сооружения блока №1 может  быть выполнено с использованием одной из следующих технологий:

А) Технологии основанной на смешивании грунта с цементом с помощью буросмесительных машин шнекового либо фрезерного типа:

- методом стабилизации грунтовых масс; 

- методом глубинного смешивания;

- комбинацией указанных выше методов.

Б) Струйной технологии (Jet-технология). Выбор данной технологии должен иметь технико-экономическое обоснование.»

3. Да, с учетом ответа на вопрос 2 к данному пункту ТЗ;

4. Нет. Исполнитель может предложить только один из предложенных в п. 7 и п. 8 ТЗ методов;

5. Нужно выбрать метод либо способ выполнения работ, удовлетворяющие этим требованиям. Соприкосновение свай – это необходимое условие образования однородного грунто-бетонного массива. Выполнение работ должно предусматривать максимально возможное заполнение груно-бетонной смесью всех неукрепленных полостей;

6. Требования, обоснованные выполненными разработчиком проекта АЭС Руппур расчетами, приведены справочно в подпункте 3 пункта 7 ТЗ и к исходным данным они не относятся.

Фраза "данные требования подлежат уточнению по результатам инженерно-геологических изысканий на стадиях проект и рабочая документация" не подразумевает уточнение требований ко всем работам или уточнение требований ТЗ и относится только к справочным требованиям.

7. Если исполнитель свою работу будет основывать только на справочных требованиях, изложенных в подпункте 3 пункта 7 ТЗ, тогда возможны не дополнительные работы, а корректировка выполненной Проектной и Рабочей документации;

Соприкасается - значит боковые поверхности одной сваи должны наиболее плотно прилегать к поверхностям соседних свай, максимально заполняя груно-бетонной смесью полости со слабым грунтом, тем самым образуя однородный грунто-бетонный массив.

Соприкосновение должно быть достигнуто, а «до» или «после» затвердевания – определяется Исполнителем документации.

Схема и последовательность выполнения свай, либо метод их выполнения должны быть выбраны Исполнителем так, что бы обеспечить требуемую однородность.

В ТЗ требование про учет ползучести исключено и фраза формулируется теперь  следующим образом: «…- модуль деформации при длительном нагружении  не менее 100 МПа; …»

Место отбора проб должно быть определено Исполнителем документации и согласовано с Заказчиком.

Исполнителю необходимо обязательно обеспечить модуль деформации укрепленного грунта при длительном нагружении не менее 100 МПа на момент окончания работ по укреплению грунтов.

	8
	Требования к технологии.
Для формирования усиленного грунтового основания применить…..
	1. Требования пункта 7 входят в противоречие с требованием пункта 8. Как следует поступать в таком случае?
	П. 8 ТЗ откорректирован и теперь противоречий с п. 7 ТЗ нет: «Для формирования усиленного грунтового основания применить одну из следующих технологий:

А) Технологию основанную на смешивании грунта с цементом с помощью буросмесительных машин шнекового либо фрезерного типа:

- методом стабилизации грунтовых масс; 

- методом глубинного смешивания;

- комбинацией указанных выше методов.

Б) Струйную технологию (Jet-технология). Выбор данной технологии должен иметь технико-экономическое обоснование.»

	9
	Требования к составу и содержанию разрабатываемой документации К проектной документации должны быть приложены результаты всех обосновывающих проектные решения расчетов.
13. По результатам опытно​производственных работ должны быть уточнены рабочие технологические параметры и выполнена необходимая корректировка проектной и рабочей документации.
	1. Относится ли сказанное только к результатам работы Исполнителя, или должны прилагаться и обосновывающие расчеты разработчика проекта АЭС Руппур?

2. Где можно получить " выполненные расчетами разработчиком проекта АЭС Руппур обоснования" определяющие требования к технологии стабилизации, поскольку такие обоснования кажутся нам исходными и ключевыми?
3. Относится ли сказанное в отношении корректировки только к результатам работы Исполнителя, или корректировке будет подлежать проектная и рабочая документация разработчика проекта АЭС Руппур? 

4. Повлечет ли такое изменение дополнительные работы со стороны Исполнителя?
	1. Требования по приложению к предоставляемой документации всех обосновывающих проектные решения расчетов относится только к работе Исполнителя;

2. После оформления договорных отношений доступ к рачетам будет обеспечен.

3. Данное требование относится только к работе Исполнителя;
4. В случае необходимости корректировки проектной и рабочей документации по результатам опытно-​производственных работ, данная работа выполняется Исполнителем и дополнительной не является

	12
	Вариантная проработка Не требуется
	Указанное требование входит в противоречие с пунктом 7, в котором сказано, что Выбор методов стабилизации должен обосновываться технико​экономическим анализом, что означает многовариантную проработку проектных решений. Как следует поступать?
	В связи с корректировкой данной формулировки в п. 7 ТЗ противоречий между п. 7 и п. 12 теперь нет, вариантная проработка Не требуется

	13
	Исходные данные Исходные данные могут быть уточнены по результатам завершения инженерно-геологических изысканий на стадии проект, а также на стадии рабочей документации.
	1. Означает ли это изменение (уточнение) требований ко всем работам, включая обоснование технологии в соответствии с ТЗ со стороны разработчика проекта АЭС Руппур либо каких либо других заинтересованных организаций?
2. Это подразумевает изменение (уточнение) требований ТЗ конкурса в процессе исполнения Договора?
3. Повлечет ли такое изменение дополнительные работы со стороны Исполнителя?
4. Какое количество последовательных итераций по изменению исходных данных на стадии рабочая документация может быть допустимым?
	1. Уточнение Исходных данных по результатам завершения инженерно-геологических изысканий на стадии проект, а также на стадии рабочей документации не повлияют на изменение требований в п. 7 ТЗ;
2. Уточнение Исходных данных не подразумевает изменение (уточнение) требований, изложенных в ТЗ в процессе исполнения договора изменяться не будут;

3. Уточнение исходных данных не подразумевает дополнительных работ со стороны исполнителя.

4. Итераций по изменению исходных данных не предусматривается. Уточнения возможны после после завершения изыканий на стадиях: проект и рабочая документация

	
	
	
	


