Том 2. Техническое задание

Предмет закупки: Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под избыточным давлением

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под избыточным давлением

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Не требуется

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническое освидетельствование оборудования ТЭЦ – проверка технического состояния оборудования (технических устройств), их соответствия требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности и определения возможности дальнейшей эксплуатации в пределах установленного срока службы. Технические устройства (оборудование, работающее под избыточным давлением пара более 0,07МПа и воды при температуре более 115ºС), подлежащие техническому освидетельствованию, зарегистрированы (учтены) в органах Ростехнадзора и применяются на опасных производственных объектах АО «Саровская Генерирующая Компания». Проведение технического освидетельствования осуществляется специалистом уполномоченной в установленном порядке специализированной (экспертной) организации (далее по тексту – Исполнитель), а также ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования (специалист службы производственного контроля и охраны труда Заказчика) совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования (начальник структурного подразделения Заказчика).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1 Объем и методы технического освидетельствования должны соответствовать требованиям правил в области промышленной безопасности и требованиям изготовителя, содержащихся в руководстве (инструкции) по эксплуатации. - Технические устройства, подлежащие периодическому техническому освидетельствованию в пределах срока службы (по графику): № п/п; № рег.; Наименование технического устройства; Введено в эксплуатацию; Срок технического освидетельствования. 71013; Паропровод 40ата к РОУ 40/1,2 № 1; 2007; 28.02.2016. 69409; Главный паропровод котла ст. №6; 1961; 01.03.2016. 69395; Главный паропровод котла ст. №7; 1963; 01.03.2016. 69394; Растопочный паропровод котла ст. №6; 1961; 01.03.2016. 69416; Растопочный паропровод котла ст. №7; 1970; 01.03.2016. 69410; Растопочный паропровод котла ст. №8; 1969; 01.03.2016. 69393; Питательный трубопровод котла ст. №7; 1961; 01.03.2016. 68718; Пиковый бойлер №9; 1991; 07.04.2016. 68720; Бойлер №2 ПСВ-200У ГВС; 1988; 20.04.2016. 68717; Бойлер №1 ПСВ-200У ГВС; 1996; 06.05.2016. 92115; Колонка разделительная №1; 2008; 29.05.2016. 92114; Колонка разделительная №2; 2008; 29.05.2016. 92118; Бак уравнительный №1; 2008; 29.05.2016. 92119; Бак уравнительный №2; 2008; 29.05.2016. 92117; Регулятор-промыватель №1; 2008; 29.05.2016. 92116; Регулятор-промыватель №2; 2008; 29.05.2016. 92120; Влагоотделитель; 2008; 29.05.2016. 69397; Питательный трубопровод котла ст. №9; 2002; 01.06.2016. 69401; Растопочный паропровод котла ст. №9; 2012; 01.06.2016. 69400; Главный паропровод котла ст. №9; 2012; 01.06.2016. 69403; Паропровод связи между коллекторами 9,8МПа; 2001; 14.06.2015. 69510; Паропровод 40 ата №2 1-ой очереди БСД; 2004; 02.07.2016. 69433; Питательный трубопровод котла ст. №6; 1961; 01.08.2016. 71171; Трубопровод уравнительный пара деаэраторов № № 5,6,7; 1962; 07.08.2016. 69498; Питательный трубопровод ПЭН №5; 1961; 29.08.2016. 69515; Паропровод 40 ата №1 1-ой очереди БСД; 2004; 27.09.2016. 71127; Главный паропровод котла ст. №8; 2008; 01.10.2016. 69517; Паропровод 40 ата №2 2-ой очереди БСД; 2004; 21.11.2016. - Технические устройства, подлежащие внеочередному (первичному) техническому освидетельствованию после ремонта, связанного со сваркой до 5 единиц в год. - Объем и последовательность технического освидетельствования во всех случаях (в процессе эксплуатации, перед пуском вновь смонтированного оборудования, а также после ремонта, связанного со сваркой): проверка технической и эксплуатационной документации; проведение наружного осмотра; проведение внутреннего осмотра (для котлоагрегатов); проведение гидравлического испытания (в случаях, установленных правилами); оформление результатов технического освидетельствования в паспорте технического устройства. - Владелец технического устройства не позднее, чем за 5 дней, уведомляет специалиста Исполнителя о предстоящем техническом освидетельствовании. - Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт технического устройства.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Техническое освидетельствование проводится в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 №32326), руководящим документом «Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-29-93, утв. постановлением Госгортехнадзора от 23.08.1993 и другими документами. - Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт технического устройства на месте расположения Заказчика (г.Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 31). - Выносить за территорию объекта проектную, исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию на техническое устройство (паспорт, схемы, руководство по эксплуатации, заключения, решения и т.п.) запрещается.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Техническое освидетельствование должно быть проведено в полном объеме согласно требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и настоящего технического задания. - Оформление результатов технического освидетельствования осуществляется в паспорте технического устройства и заверяется штампом (печатью) организации. При оформлении результатов технического освидетельствования в паспорте технического устройства не допускаются какие-либо сокращения и поправки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель несет ответственность за проведение технического освидетельствования в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (ред. от 04.03.2013); Федеральный закон от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» №195-ФЗ (ред. от 21.07.2013) и др.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «Саровская Генерирующая Компания» третьим лицам допускается с согласия Заказчика, если это не противоречит федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. При оказании услуг: соблюдать установленные на объекте требования безопасности и охраны труда, противопожарный режим, требования пропускного и внутриобъектового режима; находиться на территории и в производственных помещениях без производственной необходимости, а также не относящейся к предмету договора, запрещается. Действия персонала Исполнителя не должны создавать угрозу для персонала, находящегося на объекте Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности, выданная федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору). - Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области промышленной безопасности: квалификационное удостоверение об аттестации в качестве эксперта, аттестованного в соответствии с требованиями «Правил аттестации экспертов» СДА-12-2009; удостоверение об аттестации по общим вопросам промышленной безопасности (область аттестации А), аттестованного в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Техническое освидетельствование на каждый вид (наименование) технического устройства в соответствии с подразделом 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» настоящего технического задания. - В паспорт каждого технического устройства вносится запись о результатах выполненной работы с указанием: максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давления, температуры), срока следующего технического освидетельствования; должности, инициалов, фамилии и подписи эксперта, вносившего соответствующую запись. - В случае обнаружения дефектов в процессе технического освидетельствования, они (дефекты) должны быть записаны в паспорт технического устройства с указанием их расположения и размеров. - В случае запрещения эксплуатации технического устройства, снижения параметров эксплуатации (давление и температура) или сокращения срока следующего технического освидетельствования в паспорт технического устройства вносится мотивированная запись, т.е. приводится обоснование.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Техническое освидетельствование должно быть выполнено в сроки, установленные подразделом 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» настоящего технического задания. - Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после внесения в паспорт технического устройства соответствующей записи о результатах выполненной работы.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Паспорт технического устройства, в который внесена соответствующая запись о результатах выполненной работы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |