от 10.02.2014 г. № 36 Р3/П-14-Р-2
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 36 Р3/П-14 «Поставка ПДГУ-2МВт для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

1. Согласно п. 1.1, 3.1 Исходных технических требований (далее - ИТТ) требуемая передвижная дизель-генераторная установка (далее - ПДГУ) будет являться резервным источником аварийного электроснабжения потребителей при запроектных авариях, а её номинальная мощность (5.6.4 ИТТ) должна составлять 2000 кВт при cos ф=0,8 с возможностью перегруза до 110% в течение часа (5.8 ИТТ).

Просим пояснить, должна ли ПДГУ выдавать 2200 кВт в течение часа, поскольку резервные установки, как правило, уже обладают мощностью, включающую в себя возможный перегруз.

2. Согласно п. 1 Спецификации для заказа ПДГУ распределительное устройство на напряжение 0,22 кВт должно иметь:

· 1 выключатель для питания потребителей на ток 150 А;

· 1 выключатель для питания потребителей на ток 30 А, что 26,4 кВт и 5,8 кВт соответственно.

Просим пояснить, корректно ли указаны мощности всех остальных выключателей, включая:
· 2 выключателя для питания потребителей мощностью по 800 кВт;

· 3 выключателя для питания потребителей мощностью по 150 кВт;

· 1 выключатель для питания потребителей мощностью по 70 кВт;

· 1 выключатель для питания потребителей мощностью по 30 кВт,
поскольку с учетом собственных нужд (50 кВт) ПДГУ не выходит на номинальную мощность 2000 кВт.
3. Просим подтвердить, что для понижения напряжения для низковольтных потребителей и СН необходимо использовать трансформатор 6,3/0,4 кВ мощностью 400 кВА, а для получения 220 В постоянного тока использовать выпрямитель 0,4/0,2 кВ мощностью 34,5 кВт или указать дополнительную информацию по данному пункту.

4. Согласно п. 4.8 ИТТ должна быть предусмотрена работа ДГУ параллельно с сетью или другими установками. Просим пояснить требуемые параметры работы.

· По размещенной 03.02.2014 в составе ответа на запросы схеме ДГУ просим пояснить:

· Должна ли она быть в объеме поставки ячейка ввода от генератора? В схеме она отсутствует, но без нее невозможно подключение ДГУ к секции шин 6кВ.

· ДГУ 0,2 МВт при cos φ=0,8 даже с перегрузом 110% не способна принять на себя требуемую нагрузку (суммарная нагрузка по схеме 255 кВт), даже при учете резервного фидера на 25 кВт.

· Трансформатор 2500 кВА при потреблении на низкой стороне - 550 кВт. Какой точный номинал трансформатора?
Разъяснение положений документации:
1. Нужен ДГУ в соответствии с ИТТ, т.е. номинальной мощностью 2МВт с возможностью перегрузки 110% в течение не менее одного часа.

2. Указаны необходимые номиналы выключателей. Подтверждаем что ном. мощностью ПДГУ  = 2 МВт (с учетом перегрузки  - 2200 кВт), без учета нагрузки собственных нужд ПДГУ (определяется разработчиком ПДГУ и не может быть учтено при разработке ИТТ). Фактические мощности потребителей приведены на схеме, их суммарная мощность не превышает 2МВт. Однако для обеспечения взаимозаменяемости с блоками 1,2 и другим сочетанием нагрузок на конкретных присоединениях подтверждаем необходимость выполнения выключателей с заявленными в спецификации параметрами. В режиме ожидания собственные нужды ПДГУ будут получать питание от РУ АЭС. В режиме ЗПА ПДГУ пускается от аккумуляторной батареи в составе ПДГУ. После пуска, как резервный источник электроснабжения, работает автономно.
3. В состав поставки ПДГУ входит распределительное устройство с тех. характеристиками в соответствии с ИТТ. Внутренняя электрическая схема распределительного устройства и его комплектующие должны разрабатываться конструктором ПДГУ.

4. ПДГУ-2МВт должна обеспечивать параллельную работу с сетью неограниченной мощности на напряжении 6,3 кВ, оборудование ячейки РУ-6,3 кВ ПДГУ должно быть рассчитано на ток короткого замыкания в системе собственных нужд АЭС - 128 кА. 
5. В состав поставки ПДГУ входит распределительное устройство с тех. характеристиками в соответствии с ИТТ. Внутренняя электросхема распределительного устройства и его комплектующие должны разрабатываться конструктором ПДГУ. 
