Том 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку газификатора
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель 

(«или аналог»)

Кол-во
Технические требования

1

Газификатор подачи азота
Газификатор типа ГХК-1,0/1,6-0,045 (азот) в составе:

резервуар 0,5 м³ (2 шт.), блок испарителей, арматурный шкаф с запорно-регулирующей и предохранительной арматурой. Рабочее давление 1-16 бар. Производительность до 45 м³\ч.
2 комплекта
2
Газификатор подачи кислорода
Газификатор типа ГХК-1,0/1,6-0,045 (кислород) в составе:

резервуар 0,5 м³ (2 шт.), блок испарителей, арматурный шкаф с запорно-регулирующей и предохранительной арматурой. Рабочее давление 1-16 бар. Производительность до 45 м³\ч.
2 комплекта
3
Манометр 0-10 бар
Манометр S122 0-10 бар VM Кл.1,5
16 шт.
4

Рампа гелиевая разрядная на 5 баллонов 

Рампа гелиевая на 5 баллонов, смонтированная в спец. шкафу  КГ6859.000-02. Рабочее давление 200 кгс\см². Давление после редуктора до 12,5 кгс\см². Объемный расход 50 м³\ч.
6 комплектов
5

Рампа водородная разрядная на 5 баллонов 

Рампа водородная  разрядная на 5 баллонов, смонтированная в спец. шкафу  КГ 6862.000-02. Рабочее давление 200 кгс\см². Давление после редуктора до 12,5 кгс\см². Объемный расход 80 м³\ч.
12 комплектов
6

Датчик расхода газа

Датчик расхода газа G1\4”
PFM 750S-C6N-C (измеряемый диапазон 1-52,5 л\мин).
9 комплектов
7

Баллон с водородом

Баллон с водородом объемом 40л в комплекте с башмаком.

40 шт.
ГОСТ949-73
8

Рампа водородная разрядная на 3 баллона 

Рампа водородная разрядная на 3 баллона, смонтированная в спец. шкафу  КГ 6862.000-02.

1 комплект

9

Манометр кислородный

Манометр О2 0-6 бар. Кл.1,5

3 шт.

10

Манометр для водорода электроконтактный

 Манометр для водорода электроконтактный S122-0-40 бар VM1D
1 шт.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	36 4210 7


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Хранение сжиженных азота и кислорода и непрерывная подача газообразных азота, гелия, аргона и кислорода под давлением в систему потребителя.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Газификатор устанавливается на улице (климатический район 1В, зимой Тмин.=-35° С, летом Тмакс.=+28,7° С). Рампы устанавливаются на улице (климатический район 1В, зимой Тмин.=-35° С, летом Тмакс.=+28,7° С).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Газификатор представляет собой    автономный комплекс, конструктивно    состоящий из двух горизонтальных криогенных резервуаров, установленных на стальной транспортной раме, продукционного атмосферного испарителя, запорно-регулирующей, предохранительной арматуры и приборов контроля. Максимальная масса в одном резервуаре жидкого азота до 380 кг, жидкого кислорода до 540 кг
· объём каждой ёмкости для хранения жидкого азота или кислорода 500 л;
·  внутренний и внешний сосуды газификатора изготовлены из   нержавеющей стали;
· экранно-вакуумная изоляция сосуда;
· испаритель встроенный;

· производительность по газообразному продукту до 20 м3/час;
· рабочее давление от 1 до 16 атм (регулируется редуктором);
· механический (мембранный) уровнемер;
· габаритные размеры: длина 2250 мм, ширина 1672 мм, высота 972 мм;
· масса порожнего газификатора с рамой 924  кг. 
4.1.2 Рампы разрядные производятся по ТУ 26-04-570-77.

Рампа на 5 газовых баллонов (40 л) предназначена для объединения баллонов с целью их одновременного использования или разделения баллонов на группы и использования каждой группы по отдельности. Отбор газа из баллонов регулируется автоматически. 
4.1.3 Рампа разрядная КГ 6859 000-02 на 5 баллонов используется для подачи гелия к технологическому оборудованию с пониженным давлением.  Газообразный гелий подаётся в рампу с давлением 20 МПа (200 кгс/см2), и  поступает к потребителю через редуктор под давлением от 0,1 до 1,25 МПа (от 1 до 12,5 кгс/см2). Объёмный расход – до 50 м3/час. Габаритные размеры: 1900 ( 500 ( 2100 мм.
 Рампа состоит из стеллажа, металлического шкафа с арматурным щитом и трубопроводов, укомплектовывается манометром для контроля давления гелия, редуктором БГО-50 с предохранительным клапаном и показывающим расходомером для регулирования давления и количества гелия, выходящего с рампы. Устанавливается на бетонированной площадке вне помещения.
4.1.4 Рампа разрядная водородная КГ 6862 000-02 на 5 баллонов используется для бесперебойной подачи водорода к технологическому оборудованию с пониженным давлением.  Газообразный водород подаётся в рампу с давлением 20 МПа (200 кгс/см2), и  поступает к потребителю через редуктор под давлением от 0,1 до 1,25 МПа (от 1 до 12,5 кгс/см2). Объёмный расход – до 80 м3/час. Редуктор кислородный для снижения давления азота при продувке трубопроводов.   Габаритные размеры: 1900 ( 500 ( 2100 мм.
 Рампа состоит из стеллажа, металлического шкафа с арматурным щитом и трубопроводов, укомплектовывается манометром для контроля давления водорода, редуктором водородным БВО-80 с предохранительным клапаном и показывающим расходомером для регулирования давления и количества водорода, выходящего с рампы. Устанавливается на бетонированной площадке вне помещения.

4.1.5 Рампа разрядная водородная КГ 6862 000-02 на 3 баллона используется для бесперебойной подачи водорода к технологическому оборудованию с пониженным давлением.  Газообразный водород подаётся в рампу с давлением 20 МПа (200 кгс/см2), и  поступает к потребителю через редуктор под давлением от 0,1 до 1,25 МПа (от 1 до 12,5 кгс/см2). Объёмный расход – до 50 м3/час. Редуктор кислородный для снижения давления азота при продувке трубопроводов.  Габаритные размеры: 930 ( 500 ( 2100 мм.
 Рампа состоит из стеллажа, металлического шкафа с арматурным щитом и трубопроводов, укомплектовывается манометром для контроля давления водорода, редуктором водородным БВО-80 с предохранительным клапаном и показывающим расходомером для регулирования давления и количества водорода, выходящего с рампы. Устанавливается на бетонированной площадке вне помещения.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).
В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счёт.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с разделом 4.1.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Конструкция установки должна обеспечивать стабильность её параметров при эксплуатации в условиях согласно разделу 3, а также при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все средства измерения должны иметь первичную поверку и находиться в реестре разрешённых на территории РФ.

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности

	4.8.1 Газификатор азота типа ГХК-1,0/1,6-0,045 . Комплект ЗИП.

Дополнительный комплект контрольно-измерительных приборов: 
· клапаны отключения, сокращения давления и предохранительные клапаны;
· манометры, предназначенные для измерения давления криогенных жидкостей, газов и паров; 

· дифманометры или УЖК для показания уровня криогенных жидкостей.

Сертификат соответствия.
Документация на русском языке:

· полный  пакет  технической  и  разрешительной  документации  для  эксплуатации оборудования на территории РФ;

· инструкции по работе и обслуживанию;

лист рекомендуемого ЗИП.
4.8.2 Газификатор кислорода типа ГХК-1,0/1,6-0,045.

Комплект ЗИП.

Дополнительный комплект контрольно-измерительных приборов: 
· клапаны отключения, сокращения давления и предохранительные клапаны;
· манометры, предназначенные для измерения давления криогенных жидкостей, газов и паров; 
· дифманометры или УЖК для показания уровня криогенных жидкостей.
Сертификат соответствия.
Документация на русском языке:

· полный  пакет  технической  и  разрешительной  документации  для  эксплуатации оборудования на территории РФ;

· инструкции по работе и обслуживанию;

· лист рекомендуемого ЗИП.
4.8.3 Рампа гелиевая разрядная КГ 6859 000-02 на 5 баллонов в составе:  стеллаж, арматурный шкаф, трубопроводы, редуктор гелиевый, манометр. Комплект ЗИП.

Дополнительный комплект контрольно-измерительных приборов.
Сертификат соответствия.
Документация на русском языке:

· полный  пакет  технической  и  разрешительной  документации  для  эксплуатации оборудования на территории РФ;

· инструкции по работе и обслуживанию;

4.8.4  Рампа разрядная водородная КГ 6862 000-02 на 5 баллонов в составе: стеллаж, арматурный шкаф, трубопроводы, редуктор водородный, редуктор кислородный, манометр. Комплект ЗИП.

Дополнительный комплект контрольно-измерительных приборов.
Сертификат соответствия.
Документация на русском языке:

· полный  пакет  технической  и  разрешительной  документации  для  эксплуатации оборудования на территории РФ;

· инструкции по работе и обслуживанию;

4.8.5 Баллон с водородом объемом 40л в комплекте с башмаком.
Паспорт на баллон. Сертификат соответствия.

4.8.6 Рампа водородная  разрядная на 3 баллона КГ6862.000-01 в составе: стеллаж, арматурный шкаф, трубопроводы, редуктор водородный, редуктор кислородный, манометр. Комплект ЗИП.

Дополнительный комплект контрольно-измерительных приборов.
Сертификат соответствия.
Документация на русском языке:

· полный  пакет  технической  и  разрешительной  документации  для  эксплуатации оборудования на территории РФ;

· инструкции по работе и обслуживанию;



	Подраздел 4.9 Требования к маркировке 

	В соответствии с требованиями законодательства и техническими условиями предприятия-изготовителя. 

Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключённом между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.
Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 , ГОСТ 12971-67, ГОСТ 1.9-2004.

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования в соответствии с требованиями разделом 6 и 7 настоящего ТЗ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приёмка Оборудования оформляется путём подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приёма-передачи оборудования. При приёмке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость, ведомость комплектации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

	Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки, железнодорожным, авиа- и автомобильным транспортом по дорогам с твёрдым покрытием с учетом перегрузок и длительного хранения, при этом оно должно быть закреплено от смещения при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств при условиях согласно пункту 3 не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование должна длиться 24 месяца со дня пуска в эксплуатацию, кроме компонентов, у которых поставщики гарантируют срок меньше. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счёт.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Конструкция установки должна обеспечивать возможность замены/модернизации каждой из составных частей, перечисленных в п. 4.8, независимо от остальных.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

· поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

· содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Перечень необходимых сервисных мероприятий, а так же их периодичность должны быть указаны в техническом описании установки.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с CE требованиями.


         РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Остальные характеристики в соответствии с CE требованиями.


        РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования к качеству должны соответствовать законодательству на момент изготовления оборудования. 


   РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	При незначительных технических или эксплуатационных проблемах техническая поддержка должна быть оказана по телефону или электронной почте в течение 24 часов.

В случае выхода оборудования из строя в период гарантийного срока по вине производителя техническое обслуживание должно быть организовано в течение 14 дней.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже в РФ и поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ. При поставке программного обеспечения поставщик гарантирует, что не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности.
Условия поставки должны соответствовать (DPP, Снежинск, INCOTERMS 2010).

В общую сумму контракта должны входить НДС, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, а также затраты на проведение предварительной приёмки, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию на предприятии Покупателя.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Газификатор азота типа ГХК-1,0/1,6-0,045  – 2 комплекта.
Газификатор кислорода типа ГХК-1,0/1,6-0,045  – 2 комплекта. 

Рампа гелиевая разрядная на 5 баллонов КГ6859.000-02 - 6 комплектов.
Рампа водородная разрядная на 5 баллонов КГ 6862 000-02 -12 комплектов.

Датчик расхода газа G1\4”
PFM 750S-C6N-C (измеряемый диапазон 1-52,5 л\мин) - 9 комплектов.

Баллон с водородом объемом 40л в комплекте с башмаком.- 40 шт.

Рампа водородная  разрядная на 3 баллона КГ 6862 000-02 – 1 комплект.

Манометр S122 0-10 бар VM – 16 шт.

Манометр О2 0-6 бар. Кл.1,5 – 3 шт.

Манометр для водорода электроконтактный S122-0-40 бар VM1D – 1 шт.
Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 31.12.2015 г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вместе с оборудованием поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение персонала заказчика не требуется при наличии инструкции по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	2
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	3
	CE
	Conformité Européenne – европейское соответствие


