| Опросный лист № 30/37/4-53-11-ТХ.ОЛ22 ИММ-57-2,5-У на изолирующие монолитные муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие положения | Поставщик |  | ЗАО "Трубопроводные системы и технологии" |  |
|  | Изготовитель |  | NUOVAGIUNGAS s.r.l. (Италия) |  |
|  | Наименование проекта |  | Реконструкция ГРС г.Саров |  |
|  | Описание места установки |  | ГРС |  |
| Расчетные данные | Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм |  | 57 |  |
|  | Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм |  | 4 |  |
|  | Материал примыкающего трубопровода |  | Ст. 20 |  |
|  | Рабочее давление |  | 2,5 |  |
|  | Климатическое исполнение (нужное отметить) |  | Х | - "У1" от -40°С до +70°С |
|  |  |  |  | - "ХЛ1" от -60°С до +70°С |
|  | Транспортируемая среда |  | Природный газ |  |
|  | Место установки (надземно или подземно) |  | Надземное |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 (одна) |  |
| Прочее | Наружное покрытие |  | полиуретановое PROTEGOL UR-Coating 32-55Н толщиной: не менее 2000 мкм для подземного исполнения; не менее 600 мкм для надземного исполнения |  |
|  | Внутреннее покрытие |  | эпоксидное Copon ЕР2306, толщиной не менее 50 мкм |  |
|  | Разделка сварных кромок концевых патрубков |  | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 |  |
|  | Срок службы |  | 35 лет |  |
| Допустимые эксплуатационные нагрузки | Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам (п.6.3.1. и п.6.3.2. Временных технических требований ОАО "Газпром" к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010г.) (нужное отметить) |  | Х Категория А - для вставок (муфт) электро-изолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки. Категория Б - для вставок (муфт) с ограниченными механическими нагрузками. Примечание. Допускается применение вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б. |  |
| Виды испытаний | Неразрушающий контроль сварных соединений |  | 100% |  |
|  | Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность |  | давлением, равным 1,5 расчетного давления в течение 60 мин. (100%) |  |
|  | Гидравлическое испытание на циклическую усталость |  | 40 циклов давлением от 10 кгс\см2 до 85% от давления гидростатического испытания (100 %) |  |
|  | Проверка электрического сопротивления |  | при напряжении 500/1000 В постоянного тока на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 5 МОм (100%) |  |
|  | Испытание на электрическую прочность |  | напряжением 5 кВ переменного тока в течение 1 мин. (100%) |  |
|  | Испытание внутренним пневматическим давлением |  | давлением, равным 0,6±0,2 МПа в течение 30 мин. (100%) |  |
|  | Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия |  | 100% |  |
| Дополнительно (в стоимость муфты не входит) | Электроискроразрядник |  | да |  |
|  | Контрольно-измерительный пункт КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-Сх 17 |  | нет |  |
|  | Контрольно-измерительный пункт КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-Сх 17-БСЗ(Р) 1/25 совмещенный с блоком совместной защиты (реостатным) в комплекте с двумя электродами сравнения |  | ДА Применить в комплекте КИП типа КИП-ТСТ-6-2-1,5/0.7-С-Сх17 Бр-БСЗ(Р)1/25 |  |
| Данные отправителя опросного листа |  |  |  |  |
| Название организации |  | ООО «Газпром газнадзор «Северное управление Ярославль» |  |  |
| Контактное лицо |  | ГИП, Смирнова Ирина Владимировна |  |  |
| Контактный телефон/факс |  | 8-(4852) 72-77-55 |  |  |
| Дата составления запроса |  | 28.09.2011г. |  |  |

| Опросный лист № 30/37/4-53-11-ТХ.ОЛ23 ИММ-325-5,4-У на изолирующие монолитные муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие положения | Поставщик |  | ЗАО "Трубопроводные системы и технологии" |  |
|  | Изготовитель |  | NUOVAGIUNGAS s.r.l. (Италия) |  |
|  | Наименование проекта |  | Реконструкция ГРС г.Саров |  |
|  | Описание места установки |  | ГРС |  |
| Расчетные данные | Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм |  | 325 |  |
|  | Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм |  | 12 |  |
|  | Материал примыкающего трубопровода |  | Ст. 20 |  |
|  | Рабочее давление |  | 5,4 |  |
|  | Климатическое исполнение (нужное отметить) |  | Х | - "У1" от -40°С до +70°С |
|  |  |  |  | - "ХЛ1" от -60°С до +70°С |
|  | Транспортируемая среда |  | Природный газ |  |
|  | Место установки (надземно или подземно) |  | Надземное |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 (одна) |  |
| Прочее | Наружное покрытие |  | полиуретановое PROTEGOL UR-Coating 32-55Н толщиной: не менее 2000 мкм для подземного исполнения; не менее 600 мкм для надземного исполнения |  |
|  | Внутреннее покрытие |  | эпоксидное Copon ЕР2306, толщиной не менее 50 мкм |  |
|  | Разделка сварных кромок концевых патрубков |  | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 |  |
|  | Срок службы |  | 35 лет |  |
| Допустимые эксплуатационные нагрузки | Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам (п.6.3.1. и п.6.3.2. Временных технических требований ОАО "Газпром" к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010г.) (нужное отметить) |  | Х Категория А - для вставок (муфт) электро-изолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки. Категория Б - для вставок (муфт) с ограниченными механическими нагрузками. Примечание. Допускается применение вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б. |  |
| Виды испытаний | Неразрушающий контроль сварных соединений |  | 100% |  |
|  | Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность |  | давлением, равным 1,5 расчетного давления в течение 60 мин. (100%) |  |
|  | Гидравлическое испытание на циклическую усталость |  | 40 циклов давлением от 10 кгс\см2 до 85% от давления гидростатического испытания (100 %) |  |
|  | Проверка электрического сопротивления |  | при напряжении 500/1000 В постоянного тока на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 5 МОм (100%) |  |
|  | Испытание на электрическую прочность |  | напряжением 5 кВ переменного тока в течение 1 мин. (100%) |  |
|  | Испытание внутренним пневматическим давлением |  | давлением, равным 0,6±0,2 МПа в течение 30 мин. (100%) |  |
|  | Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия |  | 100% |  |
| Дополнительно (в стоимость муфты не входит) | Электроискроразрядник |  | да |  |
|  | Контрольно-измерительный пункт КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-Сх 17 |  | нет |  |
|  | Контрольно-измерительный пункт КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-Сх 17-БСЗ(Р) 1/25 совмещенный с блоком совместной защиты (реостатным) в комплекте с двумя электродами сравнения |  | ДА Применить в комплекте КИП типа КИП-ТСТ-7-3-1,5/0.7-С-СП Бр-БСЗ(Р)1/10 |  |
| Данные отправителя опросного листа |  |  |  |  |
| Название организации |  | ООО «Газпром газнадзор «Северное управление Ярославль» |  |  |
| Контактное лицо |  | ГИП, Смирнова Ирина Владимировна |  |  |
| Контактный телефон/факс |  | 8-(4852) 72-77-55 |  |  |
| Дата составления запроса |  | 28.09.2011г. |  |  |

| Опросный лист № 30/37/4-53-11-ТХ.ОЛ24 ИММ-530-5,4-У на изолирующие монолитные муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие положения | Поставщик |  | ЗАО "Трубопроводные системы и технологии" |  |
|  | Изготовитель |  | NUOVAGIUNGAS s.r.l. (Италия) |  |
|  | Наименование проекта |  | Реконструкция ГРС г.Саров |  |
|  | Описание места установки |  | ГРС |  |
| Расчетные данные | Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм |  | 530 |  |
|  | Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм |  | 16 |  |
|  | Материал примыкающего трубопровода |  | К 52 |  |
|  | Рабочее давление |  | 0,6 |  |
|  | Климатическое исполнение (нужное отметить) |  | Х | - "У1" от -40°С до +70°С |
|  |  |  |  | - "ХЛ1" от -60°С до +70°С |
|  | Транспортируемая среда |  | Природный газ |  |
|  | Место установки (надземно или подземно) |  | Надземное |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 (одна) |  |
| Прочее | Наружное покрытие |  | полиуретановое PROTEGOL UR-Coating 32-55Н толщиной: не менее 2000 мкм для подземного исполнения; не менее 600 мкм для надземного исполнения |  |
|  | Внутреннее покрытие |  | эпоксидное Copon ЕР2306, толщиной не менее 50 мкм |  |
|  | Разделка сварных кромок концевых патрубков |  | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 |  |
|  | Срок службы |  | 35 лет |  |
| Допустимые эксплуатационные нагрузки | Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам (п.6.3.1. и п.6.3.2. Временных технических требований ОАО "Газпром" к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010г.) (нужное отметить) |  | Х Категория А - для вставок (муфт) электро-изолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки. Категория Б - для вставок (муфт) с ограниченными механическими нагрузками. Примечание. Допускается применение вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б. |  |
| Виды испытаний | Неразрушающий контроль сварных соединений |  | 100% |  |
|  | Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность |  | давлением, равным 1,5 расчетного давления в течение 60 мин. (100%) |  |
|  | Гидравлическое испытание на циклическую усталость |  | 40 циклов давлением от 10 кгс\см2 до 85% от давления гидростатического испытания (100 %) |  |
|  | Проверка электрического сопротивления |  | при напряжении 500/1000 В постоянного тока на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 5 МОм (100%) |  |
|  | Испытание на электрическую прочность |  | напряжением 5 кВ переменного тока в течение 1 мин. (100%) |  |
|  | Испытание внутренним пневматическим давлением |  | давлением, равным 0,6±0,2 МПа в течение 30 мин. (100%) |  |
|  | Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия |  | 100% |  |
| Дополнительно (в стоимость муфты не входит) | Электроискроразрядник |  | ДА |  |
|  | Контрольно-измерительный пункт КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-Сх 17 |  | ДА Применить в комплекте КИП типа КИП-ТСТ-6-2-1,5/0.7-С-Сх17 |  |
|  | Контрольно-измерительный пункт КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-Сх 17-БСЗ(Р) 1/25 совмещенный с блоком совместной защиты (реостатным) в комплекте с двумя электродами сравнения |  | НЕТ |  |
| Данные отправителя опросного листа |  |  |  |  |
| Название организации |  | ООО «Газпром газнадзор «Северное управление Ярославль» |  |  |
| Контактное лицо |  | ГИП, Смирнова Ирина Владимировна |  |  |
| Контактный телефон/факс |  | 8-(4852) 72-77-55 |  |  |
| Дата составления запроса |  | 28.09.2011г. |  |  |