Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 		УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-		Заместитель Председателя

Заказчика						Закупочного комитета

______________ Н.В. Завьялов		______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г.				«   »                   2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение ремонта участка тепловой сети, включая ввод в пристройку производственного здания промышленной площадки.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт участка тепловой сети, включая ввод в пристройку производственного здания промышленной площадки |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.25 |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм | 100 м трубопровода | 2.5 |  |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 4.75 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | 100 м трубопровода | 1 |  |
| 5 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм | 1 компенсатор | 2 |  |
| 6 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 3 |  |
| 7 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 8 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 5 |  |
| 10 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 6.36 |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 123 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 123 |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |
| 13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.525 |  |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.5 |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.5 |  |
| 16 | Обратная засыпка грунта из отвала экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.525 |  |
| 17 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 5 |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 40 мм | 1 км трубопровода | 0.15 |  |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 151.5 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопровода | 0.25 |  |
| 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 252.5 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.5 |  |
| 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 500 |  |
| 25 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор | 2 |  |
| 26 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 40 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1 |  |
| 27 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 |  |
| 28 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 2 |  |
| 29 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |  |
| 30 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 70 мм Ц/о:7800/1,18/4,53*1,06=1546,75 руб. | шт. | 2 |  |
| 31 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 70 мм | шт. | 4 |  |
| 32 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 5 |  |
| 33 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 2 |  |
| 34 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 4 |  |
| 35 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 3 |  |
| 36 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 6 |  |
| 37 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |  |
| 38 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм | шт. | 2 |  |
| 40 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.58 |  |
| 41 | Плита перекрытия: П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 58 |  |
| Раздел 4. Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |
| 42 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 17.81 |  |
| 43 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренним диаметром 18-57 мм | м3 | 1.71 |  |
| 44 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | 3.77 |  |
| 45 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 114-219 мм | м3 | 12.9 |  |
| 46 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 5.58 |  |
| 47 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0.6473 |  |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86

1 БС 24.02.2014 г.