ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«15» апреля 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по модернизации релейной защиты ГПП-323 внутриплощадочных сетей электроснабжения (инв. № 091698601), включая разработку проектно-сметной документации (номенклатурная группа №13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация)объектов основных средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Первый заместитель генерального директора-

                                                                                    главный инженер ФГУП «Атомфлот»

                                                                                    ______________ М.М. Кашка

                                                                                    «_____»____________  2015 г.
Техническое задание 

на разработку проектно-сметной документации по модернизации релейной защиты  

ГПП - 323 внутриплощадочных сетей электроснабжения (инв. № 091698601), для нужд ФГУП «Атомфлот», расположенных по адресу: Мурманск-17

г. Мурманск                                                                                                                         16.02.2015г.
1.Предмет договора: выполнение проектных работ по модернизации релейной защиты ГПП - 323 внутриплощадочных сетей электроснабжения (инв. № 091698601), включая разработку проектно-сметной документации для нужд ФГУП «Атомфлот», расположенных по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа №  13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств).
2.Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

Назначение: Повышение надежности работы и электроснабжения потребителей ФГУП «Атомфлот» посредством разработки типовых решений по реализации модульного принципа модернизации РЗА подстанций №323 35/6 кВ на базе интеллектуального электронного устройства (ИЭУ).
Характеристика объектов автоматизации (исходные данные):
- Масляный выключатель 35 кВ  С-35М 630 ….. 2 шт.
- Трансформатор ТДНС – 16000/35 …………….. 2 шт.
- Трансформатор собственных нужд ТМ-250 ….. 2 шт.

- Масляный выключатель 6 кВ  ВМПП-10……...12 шт. 

- Масляный выключатель 6 кВ  ВК-10…………. 9шт.
2.1. Проектом необходимо предусмотреть:

- Разработку концепции замены устаревших устройств РЗА в рамках общей модернизации оборудования подстанций № 323.
-  Разработку  решения по реализации модульного принципа реконструкции подстанций № 323 35/6 кВ.
- Разработку концепции замены устаревшего распределительного устройства 0,4 кВ.
- Разработку типовой проектной документации реконструкции систем РЗА по модульному принципу.
- Структура системы должна предусматривать автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора в помещении дежурного электромонтёра. В качестве АРМ используется рабочий компьютер, на который инсталлируется специализированное программное обеспечение. 

2.2. В составе проекта выполнить:

· Принципиальные и монтажные электрические схемы РЗА трансформаторов 35/6 кВ и вводов секций 6 кВ.

· Схему размещения устройств РЗА.

· Схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств информационно-технологических систем.

· Схема организации сигнально-оперативных шин.

· Планы размещения оборудования, схемы прокладки кабелей и кабельный журнал.

· Расчет токов короткого замыкания и выбор уставок РЗА.

· Задание на параметрирование устанавливаемых устройств РЗА.

· Задание заводу на изготовление шкафов РЗА.
· Разработать сетевой график выполнения демонтажных и монтажных работ по замене оборудования ЗРУ 35 кВ подстанции № 323.
· Сметы на приобретение и монтаж оборудования.
2.3. Требования к надежности:
· Отказом системы является нарушение одного из требований к качеству и количеству реализованных в системе функций согласно п. 2.3, вызванное неисправностью технических средств или неправильным функционированием программного обеспечения.
· Для обеспечения надёжности микропроцессорных реле необходимо применить меры по обеспечению их бесперебойного питания и защите питающих сетей от перенапряжений и высокочастотных помех. 
· Отказ одного из устройств не должен приводить к отказу других устройств системы.

· Сбои в работе технических средств (исключая сбои компьютеров) не должны приводить к отказам программного обеспечения.
· В случае кратковременных аварий в сети электроснабжения и пропадания питающего напряжения работоспособность системы  должна сохраняться в течении не менее времени, определенного проектом.

· Система должна быть восстанавливаемой в процессе работы по результатам диагностики аппаратуры.

· Технические средства системы должны быть рассчитаны на непрерывную, круглосуточную эксплуатацию.
· 2.4.  Общие технические требования к терминалам РЗА 35-10(6)кВ

· Общие технические требования к терминалам РЗА приведены в таблице 1

Таблица 1. Общие технические требования к терминалам РЗА

	Функции, их характеристика
	Требуемое значение параметра
	Заполняется участником

	
	
	Предлагаемое значение параметра
	Соответствие требованиям (Да/ Частично/ Нет, ссылка на № разъяснения*)

	1. Цепи переменного тока терминалов:
	
	
	

	1.1. Номинальный ток, А
	Iн = 5
	
	

	1.2. Ток термической стойкости (длительно)
	5 x Iн
	
	

	1.3. Ток односекундной стойкости
	100 x Iн
	
	

	1.4. Рабочий диапазон

	(0,05 – 50) x Iн
	
	

	1.5. Потребление на фазу при Iн, ВА
	не более 0,2
	
	


	2. Цепи переменного напряжения терминалов:
	
	
	

	2.1. Линейное номинальное, В

	Uн = 100
	
	

	2.2. Напряжение термической стойкости (длительно)
	3 x Uн
	
	

	2.3. Рабочий диапазон напряжений
	(0,02-2,6) x Uн
	
	

	2.4. Потребление на фазу при Uн, ВА
	< 0,25
	
	

	
	
	
	

	Общее кол-во аналоговых входов не менее
	8
	
	

	
	
	
	

	3. Рабочая частота терминалов:
	
	
	

	3.1. Номинальная частота, Гц
	fн = 50
	
	

	3.2. Рабочий диапазон частот, Гц
	40-55
	
	

	4. Напряжение оперативного постоянного тока терминалов:
	
	
	

	4.1. Номинальное напряжение, В
	Uпн = 220
	
	

	4.2. Рабочий диапазон напряжений
	(0,3 - 1,2)xUн
	
	

	4.3. Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), не более, Вт
	8
	
	

	4.4. Потребление в режиме срабатывания защит, не более, Вт
	14
	
	

	4.5. Пульсация в напряжении постоянного тока, %
	от -100 до +80
	
	

	4.6. Время нечувствительности к прерыванию оперативного питания, не менее, с
	0,5
	
	

	4.7. Время готовности после подачи оперативного питания, не более, с
	0,25
	
	

	4.8. Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала
	да
	
	

	5. Дискретные входы терминалов:
	
	
	

	5.1. Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В
	Uвх. н = 220
	
	

	5.2. Рабочий диапазон напряжений каждого входа
	(0,8 - 1,4)xUвх.н
	
	

	5.3. Напряжение «срабатывания» входа
	Uвх. ≥ 0,8Uном
	
	

	5.4 Количество входов не менее 
	20
	
	

	6. Контактные выходы терминалов:
	
	
	

	6.1. Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала
	да
	
	

	6.2. Коммутируют напряжение постоянного тока, В
	5- 264
	
	

	6.3. Обеспечивают замыкание  и удержание постоянного тока при напряжении 220 В, не менее, А
	8
	
	

	6.4. Обеспечивают размыкание постоянного тока при напряжении 220 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 20мс, не менее, А
	0,15
	
	

	6.5. Обеспечивают коммутацию переменного  тока при напряжении 220 В, не менее, А
	8
	
	

	6.6 Количество выходов не менее
	20
	
	

	6.7 Количество бесконтактных выходов твердотельных реле (в общем количестве выходов) не менее
	2
	
	

	7. Терминалы должны:
	
	
	

	7.1 Иметь единый комплект программного обеспечения, документации и работу дисплея на русском языке
	да
	
	

	7.2 Поставляться изготовителем в полной готовности к применению на объекте без необходимости дополнительной разработки логики при выполнении пуско-наладочных работ 
	да
	
	

	7.2. Иметь возможность дополнительного использования свободно программируемой логики при необходимости;
	да
	
	

	7.3. Предусматривать возможность синхронизации от внешнего источника точного времени
	да
	
	

	7.4. Иметь непрерывную самодиагностику 
	да
	
	

	7.5. Иметь на лицевой панели функциональные кнопку вызова результата ОМП, 
	да
	
	

	7.5. Иметь на лицевой панели функциональные кнопку вызова параметров сети
	да
	
	

	7.6. Иметь порт связи USB для конфигурирования терминала РЗА с ПЭВМ
	 да
	
	

	7.7. Иметь два порта связи обеспечивающие дистанционные управление и обмен информацией с АСУТП подстанции (RS-485  и Ethernet)
	Да

	
	

	7.8. Иметь светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности
	да
	
	

	7.9 Возможность настройки блока без оперативного питания (Через USB)
	да

	
	

	
	
	
	

	7.10 Осуществлять
	7.10.1. Регистрацию событий,

не менее 16000
	да
	
	

	
	7.10.2 Регистрацию аварий

не менее 8000 
	да 
	
	

	7.10. Иметь стандартные международные протоколы обмена данными с безусловной интеграцией системы РЗА в АСУТП
	да
	
	

	8. Температурный диапазон эксплуатации с полным сохранением работоспособности терминала, гр. 
	От -40 до +55
	
	

	9.1. Степень защиты корпуса по лицевой панели
	IP54
	
	

	9.2. Степень защиты корпуса (кроме лицевой панели)
	IP31
	
	

	10. В комплекте с терминалами каждого типа  должны  поставляться:
	
	
	

	Программное обеспечение (русифицированный вариант) для общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации, считывания и просмотра осциллограмм
	да
	
	

	Документация на русском языке, содержащая описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, инструкции по наладке и эксплуатации.
	да
	
	

	11. Фирмы поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств управления и защиты (представить список технических специалистов (по видам оборудования) и их контактные данные)
	да
	
	

	12. Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет
	25
	
	

	13. Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее, месяцев.
	36
	
	


* В случае необходимости по некоторым позициям Участник конкурса приводит пронумерованные Разъяснения.

3. Требования к составу проектной и рабочей документации

     Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Рабочая документация должна содержать:

Раздел ЭС (ИОС. ЭС)

· пояснительная записка;
· общие данные по рабочим чертежам;

· схемы принципиальные однолинейные электроснабжения;

· схемы принципиальные однолинейные силового электрооборудования (щиты, шкафы)

· схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;     

· чертежи расположения оборудования и внешних проводок;

· чертежи общего вида и монтажные чертежи;

· кабельные журналы;

· спецификации материалов и оборудования;

· чертежи нетиповых изделий;

Подраздел АЭС (ИОС. АЭС)

· общие данные по рабочим чертежам;

· схемы автоматизации;

· схемы принципиальные электрические;

· схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;     

· чертежи расположения оборудования и внешних проводок;

· чертежи установок средств автоматизации;

· чертежи общего вида и монтажные чертежи;

· кабельные и кабельно-трубные журналы;

· спецификации материалов и оборудования;

· чертежи нетиповых изделий;

· опросные листы на заказываемое оборудование;

· документация программного обеспечения;

· документация информационного обеспечения;

· документация математического обеспечения.

4. Комплект поставки проектной и рабочей документации
Проектная документация, согласованная с ФГУП «Атомфлот», – 2 комплекта на бумажном носителе, 1 комплект в электронном виде.
5. Порядок формирования цены
     В стоимость работ включены расходы Подрядчика на выполнение всех работ, указанных в п.1 Технического задания, а также все налоги и сборы, взимаемые в соответствии с действующим НК РФ.

6.  Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
8.1 Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанного сторонами акта приема - передачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета-фактуры от Подрядчика. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ  Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. 

7. Сроки производства работ.

 Начальный срок выполнения работ – «19» мая 2015 г.

 Конечный срок выполнения работ – «31» августа 2015г.

- Приложение № 1 « Схема электроснабжения».
- Приложение №2 «План помещения» 
Начальник УБ 
С.Д. Попович

Гл. энергетик
                                                                                                     Д.В. Шурупов
