УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
главный инженер ФГУП «Атомфлот»
_________________ В.В.Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ (рабочего проекта) по объекту

«Ремонт систем вентиляции части здания РТК зона «А» (инв.№ 100000101) и 

части здания РТК зона «Б» (инв.№ 100000301) ФГУП «Атомфлот», 

расположенного по адресу г.Мурманск-17

г.Мурманск                                                                                                                                              17.08.2012г.

	№ п.п
	Перечень  основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	Предписание РУ ФМБА России № 120 от 21.12.2009г.  № 24.  

Акт проверки РУ ФМБА России № 120 от 16.12.2009г. № 63.

Решение Заказчика

	1.2
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). 

183017, г.Мурманск-17, тел. (8152) 55-33-55, факс (8152) 55-33-00, е-mail: general@rosatomflot.ru

	1.3
	Наименование объекта
	Ремонт систем вентиляции части здания РТК зона «А» и части здания РТК зона «Б» ФГУП«Атомфлот»

	1.4
	Местонахождение объекта 
	г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», части здания ремонтно-технологического корпуса зоны «А» и «Б»

	1.5
	Характеристика объекта
	Системы приточной и вытяжной вентиляции входят в состав здания РТК зоны «А» и «Б».

Часть здания РТК зона «А» предназначена для работ с открытыми источниками ионизирующих излучений, доступ в зону «А» ограничен. Существующие вентсистемы: приточные – 6, вытяжные – 27, рециркуляционные – 10, тепловые завесы – 6. Общая площадь помещений – 10 348,5м2.

Часть здания РТК зона «Б» предназначена для технического обслуживания и проведения ремонтных работ общесудового и специального назначения для судов атомного флота. Существующие вентсистемы: приточные – 9, вытяжные – 46. Общая площадь помещений – 12 524,2м2.

	1.6
	Состав проектных работ по договору
	Разработка проектной документации в объеме: 

· разработка рабочей документации (рабочего проекта) в объеме, необходимом и достаточном для проведения ремонта систем вентиляции части здания РТК зона «А» - 1 комплект;

· разработка рабочей документации (рабочего проекта) в объеме, необходимом и достаточном для проведения ремонта систем вентиляции части здания РТК зона «А» - 1 комплект;

· состав и объем проектных работ по каждому комплекту РД должен соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и иной действующей нормативно-технической документации в области проектирования инженерных систем зданий и сооружений.

	1.7
	Проектная организация 
	Определяется в установленном порядке процедурами закупок

	1.8
	Подрядная организация 
	Определяется в установленном порядке процедурами закупок

	1.9
	Вид строительства
	Ремонт

	1.10
	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- строительный паспорт здания РТК зоны  «А» и «Б»;

- выкопировка из технического паспорта части здания РТК зона «А» - этажные планы с экспликацией помещений;

- выкопировка из технического паспорта части здания РТК зона «Б» - этажные планы с экспликацией помещений;

- копии результатов обследований вентсистем, проведенных в 2012 году сторонними организациями;

- технические условия эксплуатирующих подразделений Заказчика на инженерные сети и системы;

- ведомость изменения назначения помещений.

	1.11
	Сроки и этапы проектирования
	Срок начала выполнения проектных работ: с даты подписания договора.

Срок окончания выполнения проектных работ: в соответствии с условиями договора.

Работы выполнить в один этап.  Виды работ:

1.1.Сбор исходных данных для проектирования.

1.2. Предпроектная проработка основных технических решений (один-два варианта по каждой части здания РТК), согласование с Заказчиком. 

1.3.Разработка проектной документации в соответствии с настоящим Техническим заданием, согласованным вариантом предпроектных проработок, требованиями нормативных документов в объеме рабочей документации (одновременно по обеим частям здания РТК).

1.4.Проведение согласований рабочей документации с ФГУП «Атомфлот» и Региональным управлением ФМБА России № 120.

	1.12
	Источники финансирования
	Собственные средства предприятия.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Указания о выделении очередей строительства, пусковых комплексов, их состав
	Выделение очередей строительства и пусковых комплексов не предусматривать. 

	2.2
	Требования по вариантной и разработке.

Стадийность проектирования
	Не более двух вариантов по системам вентиляции каждой части здания при предпроектных проработках.

Документацию разработать в две стадии:

- предпроектные проработки; 

·  - рабочая документация (рабочий проект).

	2.3
	Основные требования к проектной документации
	Рабочую  документацию выполнить в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Постановлением правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г. и действующей нормативно-технической документацией РФ.

 Состав проектной документации:

1. Раздел 1 «Пояснительная записка»- Том 1;
2. Раздел 5 Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"- Том 2;
3. Подраздел «Система электроснабжения»-Том  3; 

4. Подраздел «Автоматизация»- Том 4;

5.  Раздел 11 «Сметная документация»  -Том 5.

	2.4
	Требования к внутренним инженерным системам и  оборудованию здания
	Оборудование инженерных систем определить проектной документацией с учетом требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 56.13330.2011 «Производственные здания», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о пожарной безопасности», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату в производственных помещениях» с учетом технологии производства,  СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила и гигиенические нормативы»,  

СП 2.6.1.2612-10  «Санитарные правила и нормативы», ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СПП ПУАП-03 «Гигиенические требования к проектировнию предприятий и установок атомной промышленности».
Требования к системам вентиляции.

1. Предусмотреть системы вентиляции с предварительным расчетом по воздухообмену, подбором нового оборудования приточных и вытяжных установок, обеспечивающих выполнение санитарно-гигиенических требований к микроклимату в производственных и административных помещениях. Рассмотреть возможность использования части существующих воздуховодов.

2. Кратности воздухообмена и микроклимат в проектируемых помещениях предусмотреть с учетом назначения помещений, их категории и требований по взрыво- и пожаробезопасности.

3. Подогрев наружного воздуха систем приточной вентиляции - водяное от тепловых пунктов, расположенных в здании ремонтно-технологического корпуса.

4. Предусмотреть защиту нагревателей от размораживания.

5. Произвести перерасчет систем теплоснабжения нагревателей приточных установок и воздушно-тепловых завес.

6. По возможности использовать системы вентиляции с рециркуляцией и рекуперации воздуха.

7. Предусмотреть очистку удаляемого воздуха из помещений с источниками вредных выделений.

8. При необходимости сделать расчет факельных выбросов от источников загрязнения.

9. Предусмотреть установку воздушно-тепловых завес нового типа для главных ворот.

10. Системы вентиляции запроектировать с использование современного, долговечного, малошумного и эстетичного оборудования и материалов.

11. Предусмотреть автоматическое регулирование систем вентиляции, удаленное управление.

12. Предусмотреть применение контроллеров в управлении вентиляционными системами.

13. Предусмотреть в рабочей документации  замену щитов управления и электроснабжения приточно-вытяжных систем вентиляции в объеме 100 %.

14. Предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию  на отметке 0.000 в помещениях № 39 (баковое хозяйство, вентиляционная и насосная), № 9 (блок цементирования),  № 42; на отметке  4.800 помещение обмывочной камеры; на отметке 8.400 помещение № 5 (см. план этажа) в зоне «А».

15. Предусмотреть механическую вытяжную систему вентиляции на отметке 0.000 в помещениях № 33, 34, 35, 36, 14, 27, 4, 5, 6, 7 (помещения 14 и 27 объединены) в зоне «А».

16. Предусмотреть на отметке 0.000  по оси 19 на стене  воздуховод, с механической вытяжной системой вентиляции  для удаления вредных газов сварочного и газового оборудования, из расчета 6 работающих  постов одновременно в зоне «А».

17. На отметке 4.800 в осях 16-25 (помещения лаборатории) системы вентиляции разрабатывать не требуется. 

18. В зоне «Б» предусмотреть ремонт (замену, устройство новых) систем вентиляции в производственных помещениях пролетов 1-4, в помещениях технического отдела (архив, копировальные) на 4 этаже АБК, тренажерного центра на 3 этаже АБК.

19. Не предусматривать размещение вентиляторов на кровле здания (за исключением крышных вентиляторов).

20. Произвести замену отсечной и сливной арматуры теплоносителя в тепловых пунктах на систему калориферов и тепловых завес.

21. Предусмотреть замену трубопроводов (в изоляции) теплоносителя от тепловых пунктов до калориферов.

22.  Оборудование должно быть сертифицировано по пожарной безопасности РФ.

23. Сметной документацией предусмотреть демонтажные работы.

Требования к внутренним системам электрооборудования и электроснабжения здания.

1. Внутренние системы электроснабжения и электрооборудования выполнить с использованием современного силового оборудования, материалов в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Сети электроснабжения решить в соответствии с техническими условиями Заказчика.

	2.5
	Требования к разработке раздела «Сметная документация»
	Сметную документацию выполнить отдельно для вентсистем зоны «А» и зоны «Б» с учетом следующих требований:

· локальные сметы выполнить в базисных ценах 2000 г. по сборникам ТЕР в редакции 2010г. по Мурманской области с пересчетом в текущие цены;

· сводный сметный расчет выполнить в  текущих ценах;

· в сметной документации учесть все затраты по дополнительным обременениям на основании полученных технических условий.

	2.6
	Согласование проектных решений
	Предпроектные проработки и готовую рабочую документацию согласовывать со специалистами ФГУП «Атомфлот» и Регионального управления ФМБА России № 120.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Требования к оформлению, составу и объему выдаваемой проектной документации.
	Оформление проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ  Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и настоящим Техническим заданием 

Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: в четырех экземплярах в переплёте на бумажном носителе и в одном  экземпляре на электронных носителях (CD диск).

	3.2
	Экспертиза проектной документации
	Заказчик направляет готовую проектно-сметную документацию на согласование в Региональное управления ФМБА России № 120.

Исполнитель за свой счет устраняет возможные замечания Заказчика и согласовывающего органа в сроки, указанные в договоре.

Государственная и негосударственная экспертиза рабочей документации не требуется.

	3.3
	Сроки проектирования
	Дата начала проектных работ – следующий день после подписания договора.

Дата окончания работ по проектированию – 22.12.2012г.


Инженер ОКС









В.Ю.Литвинюк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по спецпроизводству

и строительству









К.Ю.Князевский

Заместитель главного инженера – начальник

Управления по базированию и строительству





С.Д.Попович

Заместитель главного инженера – начальник

Управления по спецпроизводству 






А.Н.Абрамов

Начальник Управления по судоремонтному

производству 









В.В.Маркелов

Начальник ОКС 








А.Л.Коротких
