7.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ В.В. Рукша

«____» ________2013г.

Предмет договора: поставка мазута (номенклатурная группа – 1.49.поставка тяжелого топлива (мазутов)).
	№

п/п
	Наименование, характеристика товара
	Кол-во поставляемого товара
	НТД
	Срок поставки 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мазут М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент), малозольный, с температурой застывания 100С 
	900,00 т.
	ГОСТ 10585 – 99
	Не позднее 25.12.2013

	2
	или  мазут ИФО-380 (или эквивалент)
	
	ТУ-0252-014-00044434-2001
	


Победитель открытого аукциона в электронной форме должен поставить тот вид мазута, сертификаты на который были предоставлены в  заявке на участие в электронном аукционе.

Поставщик обязан предоставить: 

1. Копию паспорта завода изготовителя на поставляемый  мазут, заверенную руководителем предприятия – поставщика.

2.
Копию лабораторного анализа на соответствие мазута М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент) ГОСТ 10585 -99 или для мазута марки ИФО-380 (или эквивалент) ТУ-0252-014-00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенную руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.

Место поставки товара:   183017, г. Мурманск -17, ФГУП «Атомфлот».

Условия поставки:

1. Поставщик осуществляет доставку топлива своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего.

2.
Дата и время поставки  согласовывается не менее чем за три дня до поставки топлива.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.
Начальник котельной






Р.В.Медунецкий
Стандарты

Топлива Судовые ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380, ТУ 0252-014-00044434-2001

Топлива Судовые

ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380
ТУ 0252-014-00044434-2001

Топлива судовые ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380 изготовляются из остаточных и средне-дистиллятных продуктов переработки нефти. 

Топлива судовые ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380 являются аналогами судовых остаточных топлив класс Г, выпускаемых по международному стандарту ИСО 8217.
ИФО-30 - аналог ИСО-F-RMC 10
ИФО-180 - аналог ИСО-F-RMF 25
ИФО-380 - аналог ИСО-F-RMA 35

 

 

	Наименование показателя
	Значения для марки
	Метод испытания

	 
	ИФО-30
	 


	ИФО-180
	 


	ИФО-380
	 

	 


	1. Вязкость кинематическая
при 50 гр.С. мм2/с, не более
при 100 гр.С. мм2/с, не более
	 


	
-
10
	 


	
180
-
	 


	
-
35,0
	 


	ГОСТ 33
ASTM D 445
	 



	 


	2. Плотность при 15 гр.С, кг/м3, не более
	 


	975,0
	 


	991,0
	 


	991,0
	 


	ГОСТ Р 51069
ASTM D 1298
	 



	 


	3. Зольность, %, не более
	 


	0,10
	 


	0,10
	 


	0,15
	 


	ГОСТ 1461
ASTM D 482
	 



	 


	4. Содержание общего осадка, %, не более
	 


	Не нормируется.
Определение обязательно.
	 


	ГОСТ Р 50837.6
IP 390
	 



	 


	5. Температура вспышки в закрытом тигле, гр.С, не ниже
	 


	60
	 


	60
	 


	60
	 


	ГОСТ 6356
ASTM D 93
	 



	 


	6. Массовая доля серы, %, не более
1 вид
2 вид
	 


	
2,0
3,5
	 


	
2,0
3,5
	 


	
3,5
5,0
	 


	ГОСТ Р 50442
ASTM D 4294
или IP336
	 



	 


	7. Коксуемость, % не более
	 


	10
	 


	15
	 


	18
	 


	ГОСТ 19932
ASTM D 4530
микрометод
	 



	 


	8. Температура текучести, гр С, не выше
	 


	6
	 


	30
	 


	30
	 


	ГОСТ 20287
ASTM D 97
(метод Б)
	 



	 


	9. Массовая доля воды, %, не более.
	 


	0,5
	 


	1,0
	 


	1,0
	 


	ГОСТ 2477
ASTM D 95
	 



	 


	10. Массовая доля ванадия, %, не более
	 


	0,0015
	 


	0,02
	 


	0,06
	 


	ГОСТ 10364
IP 288
	 



	 


	11. Массовая доля алюминия и кремния, %, не более
	 


	0,008
	 


	0,008
	 


	0,008
	 


	ASTM D 5184
IP 377
	 




