«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях 144, 174, 235

Обнинск

2014
Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях

по объекту (Здание 144, 174, 235)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях 144, 174, 235 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект расположен на территории промышленной площадке №2 (ПП-2). Территория ПП-2 ограничена периметром. Доступ на территорию ПП-2 осуществляется через совмещённое пешеходное и автомобильное КПП. К данным зданиям ведет дорога с твердым покрытием. Техническое задание составлено на основании проектов: Ю.4878.000, Ю.4893.000, Ю.4840.000

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, согласованной с «Заказчиком»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях -демонтаж существующих систем АПС и проведение косметического ремонта по заделке монтажных проходок и отверстий в перегородках, стенах и перекрытиях, оставшихся после демонтажа проводок и приборов - монтаж и проведение пусконаладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Здание 144 Монтаж. 1; Кабель-канал (короб) 15х10 мм; м; 400. 2; Кабель-канал (короб) 40х25 мм; м; 90. 3; Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) – 20 Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления – не более 1 кОм Световая индик5ация: 3 индикатора состояние выходов 1 индикатор отображения режимов прибора Встроенный звуковой сигнализатор Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Интервейс – RS-485, протокол Орион Питание прибора – от внешнего источника постоянного тока Напряжения питания – 10,2 -28,0 В постоянного тока Степень защиты корпуса – IP20; шт.; 1. 4; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ Напряжение питания 9-28 В Потребляемый ток не более 100 мкА; шт.; 5. 5; Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ Питание 9-28 В, напряжение 110 мкА; шт.; 62. 6; Исполнительный релейный блок " С 2000-СП1 " Количество выходов – 4 релейных с переключаемыми контактами, напряжение питания 12 В, 24 В; шт.; 1. 7; Повторитель интерфейса, " С 2000-ПИ " питание от ПК; 5 В. питание от внешнего источника; 10-28 В. ток потребления от ПК; до 160 мА. ток потребления от источника +12 В; до 120 мА. ток потребления от источника +24 В; до 60 мА.; шт.; 1. 8; Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, Напряжение питающей сети В 187-242, Номинальный ток нагрузки, А; 1,0А. Ток нагрузки с заряженной АКБ,А; 1,0. Ток нагрузки в режиме Резерв,А; 1,0. Двойная амплитуда пульсации, мВ; 30.; шт.; 1. 9; Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч Емкость; 12 А/ч. Напряжение; 12 В.; шт.; 1. 10; Защитно-коммутационное устройство, ЗКУ-8 Входное напряжение, В; 9…28. Потребляемый ток, мА, не более; 40. Число выходных каналов, шт.; 8. Ток каждого канала, А, не более; 0,5.; шт.; 1. 11; Резисторы С2-33Н-0,25-1,5кОм+-1%; шт.; 67. 12; Щит с монтажной панелью размером 800*650*250 мм, ЩМП-4.; шт.; 1. 13; Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10; шт.; 3. 16; Кабель сигнализации КПСВВнг 2х2х0,5; 1000 м; 0,658. 17; Кабель связи телефонный ТПВ 10х2х0,5; 1000 м; 0,02. 18; Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм; 10 м; 0,55. 19; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм; 10 м; 1. 1; Блок речевого оповещения Соната -М", " Соната-У "; шт.; 15. 2; Коробка соединительная КС-4; шт.; 7. 3; Оповещатель световой с надписью " Выход " Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В; 24. Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В; 10…40. Ток, потребляемый оповещателем, мА, не более; 20. Степень защиты; IP54.; шт.; 4. 4; Коробка ответвительная с кабельными вводами 80*40; шт.; 18. 5; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм; 10 м; 21. 6; Кабель для систем сигнализации и управления , КПСВВнг 1*2*1,5; 1 м; 100. 7; Кабель для систем сигнализации и управления, КПСВЭВнг 2*2*1,5; 1 м; 110. 1; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 25. 2; Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 1. 3; Коробка ответвительная на стене; шт.; 1. 1; Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 13; 1 шт.; 1. Здание 174 Строительные работы.. 1; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100 м3; 0,005. 2; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3; 0,045. 3; Проводник заземляющий скрыто в земле из стали полосовой сечением 100 мм2; 100 м; 0,1. 4; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,03. 5; Засыпка траншеи песком; 10 м3; 0,15. 8; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см; 100 м2; 0,05. Электромонтажные работы. 1; Бокс навесной IP54.; шт.; 6. 2; Выключатель-разъединитель ВМ63Р-140 УХЛЗ; шт.; 5. 3; Выключатель автоматический ВМ63-1XL 16 УХЛЗ; шт.; 5. 4; Щит автоматического переключения, ЩАП-12, IP54 ;; шт.; 1. 5; Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм; шт.; 1. 11; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2; 1000 м; 0,005. 12; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,05. 13; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,009. 14; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ2, сечением 10 мм2; 1000 м; 0,004. 15; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм; 10 м; 4,5. Монтажные работы ( Пожарная сигнализация ). 1; Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) – 20 Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления – не более 1 кОм Световая индик5ация: 3 индикатора состояние выходов 1 индикатор отображения режимов прибора Встроенный звуковой сигнализатор Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Интервейс – RS-485, протокол Орион Питание прибора – от внешнего источника постоянного тока Напряжения питания – 10,2 -28,0 В постоянного тока Степень защиты корпуса – IP20; шт.; 2. 2; Повторитель интерфейса " С2000-ПИ " питание от ПК; 5 В. питание от внешнего источника; 10-28 В. ток потребления от ПК; до 160 мА. ток потребления от источника +12 В; до 120 мА. ток потребления от источника +24 В; до 60 мА.; шт.; 1. 3; Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, Номинальный ток нагрузки, А; 1,0А. Ток нагрузки с заряженной АКБ,А; 1,0. Ток нагрузки в режиме Резерв,А; 1,0. Двойная амплитуда пульсации, мВ; 30.; шт.; 1. 4; Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч Емкость; 12 А/ч. Напряжение; 12 В.; шт.; 1. 5; Защитно-коммутационное устройство " ЗКУ-8 "; шт.; 1. 6; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; шт.; 12. 7; Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 (АГАТ); шт.; 118. 8; Устройство контроля шлейфа " УКШ-1 "; шт.; 22. 9; Устройство коммутационное " УК-ВК/03 "; шт.; 1. 10; Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 ; КРТН-10.; шт.; 4. 11; Резисторы С2-33Н-0,25-1,3кОм +_1,5%; шт.; 130. 12; Щит размером 650*850*250 мм.; шт.; 1. 13; Кабель сигнализации КПСВВнг 2*2*0,5; 1 км; 0,03. 14; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10; 1000 м; 0,06. 15; Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВнг 1х2х0,5; км; 0,9. 16; Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм; 10 м; 0,45. 17; Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм; 10 м; 0,8. 18; Кабель-канал (короб) 15х10 мм; м; 550. 19; Кабель-канал (короб) 40х25 мм; м; 60. Монтажные работы ( Оповещение о пожаре " ).. 1; Оповещатель световой с надписью " ВЫХОД ", " КОП-25 "; шт.; 11. 2; Оповещатель звуковой " ИВОЛГА "; шт.; 6. 3; Кабель для систем сигнализации и управления , КПСВВнг 1*2*1,5; 1 метр; 300. 4; Кабель-канал (короб) 15х10 мм; м; 170. 5; Коробка универсальная марки УК-П; шт.; 15. Демонтажные работы.. 1; Приборы ПС приемно-контрольные, " Сигнал-3М-1 ".; шт.; 1. 2; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 20. 3; Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 1. Пуско-наладочные работы.. 1; Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 14; 1 шт.; 1. Здание 235 Силовое электрооборудование. Демонтажные работы. 1; (Демонтаж) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт.; 2. Монтажные работы. 1; Щиты распределительные ЩРН-12, IP54; шт.; 1. 2; Бокс навесной на 4 модуля; шт.; 1. 3; Выключатель-разъединитель ВМ63Р-140-УХЛ3; шт.; 1. 4; Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-63А; шт.; 1. 5; Трубы стальные сварные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм; м; 2. 6; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,012. 7; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2; 1000 м; 0,002. 8; Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 10 мм2; 1000 м; 0,003. 9; Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм; 100 шт.; 0,01. пожарная сигнализация. Демонтажные работы. 1; (Демонтаж) Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; 27. 2; (Демонтаж) Провод телефонный; 100 м; 2. 3; (Демонтаж) Коробка телефонная; шт.; 1. Монтажные работы. АПС. 1; Прибор приемно-контрольный С 2000-4; ШТ; 2. 2; Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ питание от ПК; 5 В. питание от внешнего источника; 10-28 В. ток потребления от ПК; до 160 мА. ток потребления от источника +12 В; до 120 мА. ток потребления от источника +24 В; до 60 мА.; ШТ; 1. 3; Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01; ШТ; 1. 4; Бокс 2х17 А/ч–12 В; ШТ; 1. 5; Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А/час; ШТ; 2. 6; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (пом. 102, 103); шт.; 4. 7; Извещатель дымовой ИП 212-41М, (3 шт.- запас); ШТ; 30. 8; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; ШТ; 4. 9; Устройство контроля шлейфов УКШ-1; ШТ; 6. 10; Выносное устройство ВУОС; ШТ; 12. 11; Резистор С2-33Н-0,25-1,5кОм (2 шт. - запас); ШТ; 24. 12; Коробка универсальная УК-2П; шт.; 6. 13; Шкаф электрический, 550х500х250 (ВхШхГ), c монтажной панелью; ШТ; 1. 14; Провод тросовый; 100 м линии; 0,25. 15; Короб электротехнический 15х10 мм; м; 90. 16; Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм; м; 120. 17; Трубы стальные сварные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 5. 18; Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5; м; 240. 19; Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5; м; 6. 20; Провод гибкий ПВС 2х 0.75; м; 5. 40; Лестница трехсекционная универсальная алюминиевая модель 6314; шт.; 1. 21; Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм; 100 шт.; 0,01. СОУЭ. 1; Оповещатель световой "Блик-С-12"; ШТ; 5. 2; Оповещатель звуковой "Иволга"; ШТ; 1. 3; Коробка универсальная УК-2П; шт.; 4. 4; Короб электротехнический 15х10 мм; м; 70. 5; Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х1; м; 70. Пусконаладочные работы. 1; Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.); участок; 1. В случае указания на фирменное наименование, наименование производителя, товарный знак читать также или аналог «или эквивалент». Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара. Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Рабочие программы ПНР согласовываются с «Заказчиком».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Рабочий проект Ю.4840.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 144); 7 листов. 0011/2014; Локальная смета; 7 листов. 2; Рабочий проект Ю.4878.000; Ю.4878.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание АПС здание 174); 6 листов. 0013/2014; Локальная смета; 6 листов. Ю.4878.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 174); 13 листов. 0013/2014; Локальная смета; 8 листов. 3; Рабочий проект Ю.4893.000; Ю.4893.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 235); 8 листов. 07/2014; Локальная смета; 4 листа. Ю.4893.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание АПС здание 235); 3 листа. 06/2014; Локальная смета; 2 листа.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ПП-2

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработки природоохранительных мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало- в течении пяти дней со дня подписания договора Окончание- 30.11.2014 года Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР - 2012, РД 78.145-93, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на пункт связи пожарной части СПЧ-3 по существующим линиям связи и должна быть обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км). Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. Все материалы указанные в проектно-сметной документации приобретает генеральный подрядчик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: c 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании. Здание 235 – действующая трансформаторная подстанция.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

«Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев ( по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной инженером технадзора ОКС. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ: ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. Это должны быть листы первоначального проекта с внесенными изменениями, согласованными с проектной организацией, имеющие штамп «Чертеж является исполнительным» и подпись производителя работ. Третий раздел должен содержать наладочную документацию: программу комплексных испытаний систем противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции, таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика». Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра. Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | РД | Руководящий документ |
|  | ППР | Правила противопожарного режима |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | СП | Свод правил |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий проект Ю.4840.000-ПС в электронном виде зд. 144 |  |
| 2 | Рабочий проект Ю.4878.000 ЭМ в электронном виде зд. 174 |  |
| 3 | Рабочий проект Ю.48.000 ПС в электронном виде зд. 174 |  |
| 4 | Рабочий проект Ю.4893.000 ПС в электронном виде зд. 235 |  |
| 5 | Рабочий проект Ю.4893.000 ЭМ в электронном виде зд. 235 |  |

Контактное лицо: Дягилев Анатолий Петрович, (48439) 9-80-25.