- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлорукав Типа МР015 или эквивалент. | Сильфонный с арматурой «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80 (приложение 1, рисунок 1) материал металлорукава – лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т материал фланцев – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т материал исполнения оплетки - проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т-ТС или её аналога Диаметр условного прохода Ду65. Рабочая среда – вода, максимальные температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа. Окружающая среда – воздух/пар, температура 0 ÷ 150С, давление 0.1÷0.5МПа. Длина – 8 метров. Параллельный гофр, стандартный шаг, с одной оплеткой. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 9 |
|  | Металлорукав Типа МР015 или эквивалент. | Сильфонный с арматурой «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80 (приложение 1, рисунок 1) материал металлорукава – лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т материал фланцев – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т материал исполнения оплетки - проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т-ТС или её аналога Диаметр условного прохода Ду65. Рабочая среда – вода, максимальные температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа. Окружающая среда – воздух/пар, температура 0 ÷ 150С, давление 0.1÷0.5МПа. Длина – 2.5 метра. Параллельный гофр, стандартный шаг, с одной оплеткой. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 2 |
|  | Металлорукав Типа МР015 или эквивалент. | Сильфонный с арматурой «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80 (приложение 1, рисунок 1) материал металлорукава – лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т материал фланцев – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т материал исполнения оплетки - проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т-ТС или её аналога Диаметр условного прохода Ду25. Рабочая среда – вода, максимальные температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа. Окружающая среда – воздух/пар, температура 0÷150С, давление 0.1÷0.5МПа. Длина рукава – 8 метров. Параллельный гофр, стандартный шаг, с одной оплеткой. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 2 |
|  | Металлорукав Типа МР015 или эквивалент. | Сильфонный с арматурой «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80 (приложение 1, рисунок 1) материал металлорукава – лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т материал фланцев – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т материал исполнения оплетки - проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т-ТС или её аналога Диаметр условного прохода Ду25. Рабочая среда – вода, максимальные температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа. Окружающая среда – воздух/пар, температура 0÷150С, давление – 0.1÷0.5 МПа. Длина – 3 метра. Параллельный гофр, стандартный шаг, с одной оплеткой. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 1 |
|  | Металлорукав Типа МР015 или эквивалент. | Сильфонный стандартного исполнение с концевой арматурой под приварку (приложение 1, рисунок 2) материал металлорукава – лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т материал фланцев – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т материал исполнения оплетки - проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т-ТС или её аналога Диаметр условного прохода Ду65. Рабочая среда – воздух, максимальная температура и давление рабочей среды – 60С, 20 МПа. Окружающая среда – воздух/пар, температура 0÷150С, давление 0.1÷0.5МПа. Длина –1.5 метра. Параллельный гофр, стандартный шаг, с одной оплеткой. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 2 |
|  | Арматура | «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80. материал изделия – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т Ответные фланцы на металлорукав Ду65, рабочая среда – вода, максимальные температура и давление рабочей среды – 100 С, 1.6 МПа, окружающая среда – воздух/пар, температура - 0÷150С, давление 0.1÷0.5МПа. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 8 |
|  | Арматура | «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80. материал изделия – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т Ответные фланцы на металлорукав Ду25, рабочая среда – вода, максимальные температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа, окружающая среда – воздух/пар, температура - 0÷150 С, давление 0.1÷0.5МПа. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 4 |
|  | Участок трубопровода с арматурой | «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80 материал изделия – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т Диаметр условного прохода Ду25. Рабочая среда – вода, максимальная температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа. Окружающая среда – воздух, максимальные температура – 40С, давление – 0.1 МПа. Длина – 0.5 метра. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 2 |
|  | Участок трубопровода с арматурой | «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80 материал изделия – коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т Диаметр условного прохода Ду65. Рабочая среда – вода, максимальная температура и давление рабочей среды – 100С, 1.6 МПа. Окружающая среда – воздух, максимальные температура – 40С, давление – 0.1 МПа. лина – 0.5 метра. В комплект поставки должны входить крепежные и уплотнительные элементы | шт. | 4 |

Приложение 1.

Рисунок 1 - Исполнение МРВД с арматурой «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80.

Размеры в мм

| Ду | L1 | D | D1 | D2 | b | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 70 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14 |
| 65 | 90 | 180 | 145 | 122 | 22 | 18 |

*размеры указаны справочно

Рисунок 2 - Стандартное исполнение МРВД из нержавеющей стали с концевой арматурой под приварку.

Размеры в мм

| Ду | d1 | L1 | L2 | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 76 | 80 | 45 | 3 |

*размеры указаны справочно

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;

- вся продукция должна быть единообразной с возможностью монтажа «под ключ» без дополнительных закупок;

- продукция должна пройти гидравлические испытания, иметь сертификат соответствия;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).