ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по освидетельствованию

трубопроводов пара и горячей воды

ЗРИ ОАО «СХК».

- Место выполнения работ. На территории заказчика. Россия, Томская область, г. Северск, территория ЗРИ ОАО «СХК» (здания 103, 1001, корпус 8).

2. Сроки (периоды) выполнения работ С момента заключения договора до 30.09.2013г.

3. Порядок оплаты Заказчик осуществляет 100% (сто) оплату в течении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания сторонами актов приемки выполненных работ по формам КС2 и КС3 и предоставления счета и счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанными Исполнителем.

4. Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п. 12.5.5 ЕОСЗ и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям. Не требуется.

5. Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Участник закупки должен: - - иметь лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на право осуществления деятельности при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующим организациям; - иметь лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на экспертизу промышленной безопасности.

6. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки Не требуется.

7. Требования к соисполнителям Привлечение субподрядчиков не допускается..

8. Требования к обеспечению исполнении обязательств участника закупки Не требуется.

9. Контактная информация о заказчике Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК». Адрес: Томская область, г. Северск, ул.Курчатова 1, 636039. Телеграф: Северск, Иртыш, 128121. Факс: (3822) 72-44-46. E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www/atomsib.ru. ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965, ИНН/КПП 7024029499/702450001.

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Выполнение работ по освидетельствованию трубопровода пара и горячей воды.

- Наличие проектной документации Паспорта со схемами трубопроводов пара и горячей воды находится у Заказчика (ЗРИ ОАО «СХК»).

3. Перечень и объемы выполнения работ 3.1 Тщательный осмотр всех сварных соединений, с целью выявления поверхностных трещин, наплывов, подрезов, прожогов, непроваров и т.п. 3.2 Проверка выполнения требований Правил: 3.2.1 к наземной прокладке трубопроводов; 3.2.2 правильности расположения арматуры; 3.2.3 к защите трубопроводов и несущих металлоконструкций от коррозии. 3.3 Оформление результатов в паспортах трубопроводов. № п/п; Наименование; Длина, м; Место установки; Способ прокладки. 1; Трубопровод горячей воды 12-211; 940; Зд. 1001 Восток; Чердак. 2; Трубопровод горячей воды 12-212; 940; Зд. 1001 Запад; Чердак. 3; Паропровод 12-213; 250; Зд. 1001 Запад; В помещении. 4; Трубопровод горячей воды 12-220; 1445; Корпус 8; В помещении. 5; Паропровод 12-264; 164; Зд. 103; В помещении. № п\п; Наименование работ (конкретной цели выполнения работ); Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объема подрядных работ. 3.1; Осмотр всех сварных соединений; Наружный осмотр всех сварных соединений с целью выявления недопустимых дефектов; 3749 м. 3.2; Проверка выполнения требований правил; Проверка правильности прокладки трубопроводов; 5 трубопроводов пара и горячей воды (3749 м). 3.3; Проверка правильности расположения арматуры. 3.4; Проверка наличия коррозии на трубопроводах и несущих металлоконструкциях. 3.3; Оформление результатов; Оформление результатов освидетельствования в паспортах трубопроводов.; В 5-ти паспортах трубопроводов.

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не требуется.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды проводится на основании «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии» НП-045-03 и в соответствии с «Методическими указаниями по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды» РД-03-029-93 и договора на выполнение работ.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ ## Требования безопасности при выполнении работ в зданиях 103, 1001, корпусе 8 ЗРИ ОАО «СХК» определяется в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012, отраженных в пункте " Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности" (приложение А), режимными требованиями ОАО «СХК».

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Исполнитель должен передать заказчику акты выполненных работ по унифицированным формам КС-2 и КС-3 а также копии лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России: - на право осуществления деятельности при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующим организациям; - на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не требуется

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не требуется.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель гарантирует 100% осмотр всех указанных в перечне трубопроводов и несущих металлоконструкций .

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Не требуется.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте                договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не требуется.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) Город Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ Сдача и приемка работ производится в присутствии инженера по надзору и оформляется записью в паспортах трубопроводов о проведенном освидетельствовании с подписью специалиста, участвовавшего в освидетельствовании.

- Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору Не требуется.