                                                                                            Утверждаю:

                                                                                            Генеральный директор 

                                                              ОАО «Хиагда»

                                                                                             ____________    Е.И. Гонтарь

                                                                                            «__» ________  20__ г.

Приложение к техническому заданию
на редукционно-охладительную установку
для нужд ОАО «Хиагда»

1. Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

1.1. Тип оборудования: Редукционно-охладительная установка 
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства) 

2.1. Редукционно-охладительная установка предназначена для снижения давления и температуры пара, поступающего от внешнего источника на вход редукционно-охладительной установки и поддержания этих параметров на выходе на постоянном уровне вне зависимости от колебаний источника.
2.2. Требования по техническим характеристикам:
	Наименование параметра
	Значение

	Производительность 
	16 тн/час

	Рабочие параметры пара:
	

	До регулирующего клапана - давление: Р1
	4,0 МПа

	До регулирующего клапана - температура: Т1
	440°С

	После регулирующего клапана - давление: Р2
	0,2 МПа

	После регулирующего клапана - температура: Т2
	120°С

	Рабочие параметры питательной воды на впрыск РОУ:
	

	Давление: Р 
	5,0 МПа

	Температура: Т
	104°С


2.3. Требования по комплектности:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Задвижка Ду100
	1

	2
	Клапан регулирующий Ду100
	1

	3
	Клапан регулирующий Ду20
	1

	4
	Клапан предохранительный Ду250
	2

	5
	Клапан импульсный Ду20
	1

	6
	Клапан запорный Ду20
	10

	7
	Клапан регулирующий Ду20
	9

	8
	Клапан обратный Ду20
	1


2.4. Редукционно-охладительная установка должна поставляться в полной заводской готовности. 
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг        
3.1. Конструктивные требования.                                                                   

(при эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, тех. характеристики, требуемые параметры) 

3.2. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

3.2.1. Редукционно-охладительная установка должна быть рассчитана на установку в районе с сейсмичностью 7 баллов.

3.2.2. Редукционно-охладительная установка будет расположена в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1229-1250 метров.

3.3. Требования к надёжности.

3.3.1. Средний срок службы редукционно-охладительной установки должен составлять не менее 5 лет до первого капитального ремонта.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.
4.1. Необходимо поставить одну редукционно-охладительную установку в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в пп. 2.2., 2.3. и 2.4. настоящего Технического задания.

5. Требования к обслуживанию товара.

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

6.1. Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда».
7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

7.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

8.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

9. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

9.1. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
Согласовано:
Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов
Руководитель группы комплектации 
оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец
