
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-28.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Обоснование охлаждающей способности брызгальных бассейнов»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание 
«Обоснование охлаждающей способности брызгальных бассейнов»

1 Наименование объекта

Нижегородская  АЭС, блок № 1,2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Нижегородская АЭС, блок №1,2
3 Стадия проектирования    

Проект. 

4 Цель работы 

Обоснование габаритов брызгальных бассейнов, рациональной компоновки брызгальных бассейнов, обеспечивающих эффективность разбрызгивающих систем охлаждения при неблагоприятных метеорологических условиях во всех режимах работы блока.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Определение оптимальных габаритов бассейна (в том числе объема воды), оптимального типа и расстановку сопел, обеспечивающих охлаждение расхода воды в заданном интервале температуры на входе, на основе сопоставления гидравлических и термических характеристик различных сопел (при работе одного канала в любом режиме работы блока) при заданных метеоусловиях.

5.2 Прогноз температурного режима с учетом принятого оптимального типа сопла и габаритов бассейна для различных сезонов года при работе блока: 

-в номинальном режиме;

- при плановом и аварийном расхолаживании.

5.3 Определение температуры охлаждающей воды в бассейне при холостом сбросе в холодный период года.

5.4 Определение потребного количества тепла  для предотвращения замерзания бассейна в зимний период и обеспечения минимальной допустимой температуры охлаждающей воды по техническим условиям, а также с целью обеспечить переход системы охлаждения из номинального режима в режим расхолаживания реактора.

5.5 Представить конструкцию сопла, его гидравлическую характеристику в интервале напора 8-12 м, с параметрами факела при данных напорах;

5.6 Представить термические характеристики одиночных сопел и бассейна для заданных метеоусловий в виде зависимости перепада температуры от температуры воды на входе.

5.7 Определение влияния смерча на работу брызгальных бассейнов:

- определение объема выноса воды из бассейна при прохождении смерча;

- определение достаточности охлаждающей способности бассейнов после прохождения смерча;

- выдача рекомендаций по защите бассейнов от выноса воды.

6 Основные требования 

6.1 Работа должна выполняться с учетом требований действующих норм и правил в атомной энергетике;

6.2 Габариты и емкость каждого бассейна канала системы блока должны быть определены исходя из возможности обеспечения аварийного расхолаживания блока на одном канале в жаркий период года 10 % обеспеченности при ветре повторяемостью один раз в 10 лет без подачи подпиточной воды  (восполнение потерь) не менее чем в течение 72 часов и при прохождении смерча.

7 Исходные данные

7.1 Брызгальные бассейны являются элементом системы охлаждающей воды ответственных потребителей.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей  выполняет  функции обеспечивающей системы безопасности и функции нормальной эксплуатации.

Функция безопасности, выполняемая системой охлаждающей воды ответственных  потребителей, заключается в отводе остаточных тепловыделений и в охлаждении ею потребителей, участвующих в преодолении аварий.

7.2 Система охлаждающей воды каждого блока двухканальная (два бассейна на блок). 

Каждый бассейн - двухсекционный.

7.3 Классификация:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 -  2;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5,6 – I;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – 1.

7.4 конструкция бассейнов – заглубленная емкость из монолитного железобетона (ориентировочное заглубление на 5,0 м);

7.5 Сопла должны располагаться в каждой из двух секций бассейна.

7.6 Расход охлаждающей воды одного канала системы при всех режимах работы блока- 4200 м³/ч.

7.7 Температура воды, отводимой от реакторного отделения, находится в пределах от 15 ºС до 90 ºС.

7.8 Температура охлажденной в бассейне воды не должна превышать плюс 31ºС. Охлаждение воды должно обеспечиваться  при средних метеорологических условиях за наиболее жаркую и холодную пятидневку повторяемостью один раз в 10 лет (10% обеспеченности) с учетом теплоаккумулирующей способности системы).

7.9 Расчетные данные по смерчу:

а) Расчетный класс интенсивности по F-шкале Фуджиты – 2,14

б) длина пути движения – 11,2 км

в) ширина трассы – 112,1 м

г) максимальная горизонтальная скорость вращения стенки смерча – 63,9м/с

д) поступательная скорость движения смерча 16 м/с

е) перепад давления между центром и периферией воронки вращения – 50,1 гПа

7.10 Данные по тепловыделениям, местоположение бассейнов и габариты, принятые по условиям генплана, метеорологические данные, условия работы системы в рассматриваемых режимах работы АЭС и другие исходные данные будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур.

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	3
	4

	Предоставление ПОКАС
	
	16.06.2012

	Отчет «Обоснование охлаждающей способности брызгальных бассейнов»:

-предварительные материалы (для учета при составлении генлана) ;

-окончательный отчет.
	   После заключения договора
	10.07.2012 

15.08.2012


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.























































































































































































































































