Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Директор завода ВНИИЭФ
_________О.И. Пантелеев
   «29» апреля 2014 г. 
	                     УТВЕРЖДАЮ:

                     Заместитель Председателя

                     Закупочного комитета

                     _________Д.В. Жигулин
                     «29» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора разработку рабочей и сметной документации на техническое перевооружение сетей освещения во взрывоопасных зонах и сетей аварийного освещения в зданиях промышленной площадки.
том 2 «техническая часть»
г.Саров
2014 г. 
Выписка из технического задания 

«На разработку проекта

технического перевооружения сетей освещения во взрывоопасных зонах и сетей аварийного (эвакуационного) освещения в зданиях промышленной площадки».
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения…» П1/2003 – ОКСиП с учетом «Типовых текстов…» А СУОТ 12.05-2006.

1.
Заказчик объекта строительства –ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Проектировщик (проектная организация) – определяется на конкурсной основе (аукцион, тендер) в соответствии с положениями Федерального Закона  №94-ФЗ от 21 июля 2005 года.

Головной исполнитель строительно-монтажных работ (подрядчик) – определяется на конкурсной основе (аукцион, тендер) в соответствии с положениями Федерального Закона  №94-ФЗ от 21 июля 2005 года.

2.
Основание для разработки: п. 3.4.33 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее -ПТЭЭП), ипрекращение согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (далее - ФЗ №261) поставок ламп накаливания мощностью свыше 100 Вт.

3.
Вид строительства - техническое перевооружение.

Приведение схем внутреннего освещения (светильников, групповых распределительных щитков освещения, электрической проводки) зданий промышленной площадки в соответствие с требованиями ПТЭЭП.

4.
Основные технико-экономические показатели проектируемого производства.

4.2 Предполагаемая производственная программа:

В связи с техническим перевооружением сетей освещения зданий производственная программа не изменяется.

4.3 Площади зданий, подлежащих техническому перевооружению:

– Общая площадь – 4953,8м2

– Рабочая площадь – 4953,8м2

4.4 Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования.

электроэнергия:
624000 кВт·час.

вода: 


требования не предъявляются

тепловая энергия: требования не предъявляются

4.5 Источник получения энергоресурсов – существующая система энергообеспечения от ТЭЦ.

4.6 Перспективная численность работающих на объекте строительства и обеспеченность трудовыми ресурсами
В связи с техническим перевооружением сетей освещения зданий численность работающих не изменяется.

4.7 Годовая потребность в материалах проектируемого производства на технологические нужды.
В части требований годовой потребности в материалах проектируемого объекта строительства на технологические нужды  – не предъявляются.

5.1. Основные технологические решения.

5.1.1В зданиях промышленной площадки проводятся работы по производству, испытанию, разборке изделий, содержащих спецпродукцию, а так же деталей из спецпродукции. В зданиях также размещаются помещения складского, производственного и бытового назначения.

5.1.2 Ведомость технологического оборудования. Технологическое оборудование не изменяется.

5.1.3 Требования по механизации и автоматизации технологического процесса: не предъявляются.

5.1.4 Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением: не предъявляются.
5.1.5 Создание специального оборудования  для проектируемого объекта строительства: не требуется.

5.1.6 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого при работах технологического оборудования и технических устройств: не требуется.

8.2 Обеспечение технологической и экологической безопасности.
5.2.1
Объект строительства не является объектом повышенного риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемые конкретные оборудование, материалы и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду. 

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта строительства не требуется. 

Величина выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в канализацию не превышает утвержденных значений ПДК.

5.3 Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.
5.3.1 Характеристика труда на производстве

8.3.1.1Режим рабочего времени: ежедневный по утвержденному графику работы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», трехсменный.

5.3.1.2 Класс условий труда работников не изменяется.

5.3.2 Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих.

5.3.2.1 Санитарно-бытовые помещения существующие и не изменяются.

8.3.2.2 Освещение на рабочих местах должно соответствовать:

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организация работ»;

5.3.2.3Параметры микроклимата и температурно-влажностный режим существующие и не изменяются.

5.4 Требования к основным строительным решениям.

5.4.1 При разработке проекта технического перевооружения зданий актов обследования строительных конструкций не требуется.

5.4.2 Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения не изменяются.

Размещение оборудования, рабочих мест и экспликация помещений приведены в технологических эксплуатационных планировках.

5.4.3 Требования к внутренней отделке помещений. 

Внутренняя отделка помещений существующая и не изменяется.

5.4.5 Требования к благоустройству прилегающей территории, устройству подъездных путей. 

Благоустройство прилегающей территории, устройство подъездных путей существующее и не изменяется.

5.4.6 Требования к инженерному обеспечению: тепло и водоснабжению, вентиляции, канализации, сжатому воздуху, газу, пару, вакууму и др.– существующие и не изменяются.

5.4.7 Требования к электроснабжению:
5.4.7.1В качестве источников света принять взрывозащищенные светильники для люминесцентных ламп. При не возможности использования вышеуказанных светильников, допускается применение взрывозащищенных светильников для компактных энергосберегающих ламп или ламп типа ДРЛ.

5.4.7.2В проекте предусмотреть:

– следующие виды освещения: рабочее освещение и аварийное освещение (эвакуационное). Напряжение питающей сети рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения - 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью промышленной частоты 50Гц, групповой сети - 220В. 

– заменусуществующей электрической сети (групповых распределительных щитков освещения, электрической проводки) от силовых щитов зданий до конечного светильника.

– защитное отключение для защиты людей от поражения электрическим током при пробое изоляции.

– защиту осветительных цепей от перегрузок и коротких замыканий

5.4.7.3 Здания и помещения, в которых необходимо провести замену рабочего освещения, указаны в приложении технического задания. Замену аварийного освещения провести во всех указанных в приложении зданиях.

5.4.7.4 При проектировании учесть фактическое размещение оборудования, механизмов (подкрановых путей), дренчерных систем и конструктивных особенностей потолков зданий и сооружений.

5.4.8Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по  специальным правилам, НПБ, класс взрывопожарный зон по ПУЭ приведены в технологических эксплуатационных планировках (приложение в техническом задании).

5.5 Требования к разработке природоохранных мероприятий не предъявляются.

5.6 Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты – существующие и не изменяются.

5.7 Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов не требуется, поскольку на данном объекте строительства не используются опасные вещества, указанные в приложении № 2 к Федеральному закону от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По окончании технического перевооружения данный объект строительства не будет относиться к опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», т.к. нет признаков опасностей, указанных в приложении 1 к ФЗ от 21.07.97 № 116-ФЗ.

5.7.1 Проектная
документация и изменения, вносимые в неё, не подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, установленными Госгортехнадзором России (постановления от 06.11.98 № 64 и от 01.08 02 №48).

5.7.2
При разработке проектной документации в соответствующих разделах на всех этапах проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.

5.7.3 После
проведения технического перевооружения и ввода в эксплуатацию объекта строительства должна быть проведена переаттестация рабочих мест по условиям труда согласно требованиям, изложенным в АСУОТ 04.01-2005.

5.7.4 Проведение государственной экспертизы условий труда согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2003 № 244 для данного объекта строительства - не требуется.

5.8 Технические условия, полученные от служб энергообеспечения объекта строительства (ЭУ, Горводоканал и т.д.) - получение технических условий для данного объекта строительства не требуется.

5.9. Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО имероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций не требуется.


6. В проект в качестве обязательных условий при проектировании объекта строительства должны быть включены:

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в редакции ФЗ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010г. № 321/ВР).

· ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

· СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организация работ».

· «Технический регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2010г. №86, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 26.04.2010 №704/ВР);

· СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
· «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009 №1638/ВР;

· «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» в редакции ФЗ от 27.12.2009 №347-ФЗ;

· «Специальные правила», действующие на промышленной площадке.
Сметная документация должна быть выполнена в территориальной сметно-нормативной базе ЗАТО г. Саров.
Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 29.04.2014 г.










