## Блок №3
|  | Cпецификация. Поставка арматуры запорной и защитной ВД для энергоблока №3 АЭС «Куданкулам» | [9 empty] | Приложение 1.1 к Договору № от
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | The manufacturer | Price for payment |  | Technical remarks
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) |  | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Завод - изготовитель | Цена |  | Примечания
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20
1 | 177 | 110.7.103.21 | 30KBA10AA001 30KBA11AA001 30KBA12AA001 30KBA40AA002 30KBA40AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-100-Э-Т3 DN 100 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 100 мм Pp 18,0 МПа Тр 350 °С Среда - теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 5 | 323 | 1615 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой +5,400 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05;степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;мощность электропривода 3,2 кВт;время срабатывания 21 с; конструкция соосная; L=400мм, H = 1155 мм, D (расточки) = 109 мм, тип шва - 1 - 25-1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%.
2 | 181 | 110.7.103.61 | 30KBE10AA001 30KBE10AA003 30KBE10AA004 30KBE10AA005 30KBE10AA013 30KBE11AA001 30KBE11AA003 30KBE11AA004 30KBE11AA005 30KBE11AA013 30KBE12AA001 30KBE12AA003 30KBE12AA004 30KBE12AA005 30KBE12AA013 30KBE13AA001 30KBE13AA003 30KBE13AA004 30KBE13AA005 30KBE13AA013 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-100-Э-ТЗ DN 100 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 100 мм Pp 18,0 МПа Тр 350 °С Среда - теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 20 | 323 | 6460 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой +5,400 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05;степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;мощность электропривода 3,2 кВт;время срабатывания 21 с; конструкция соосная; L=400мм, H = 1155 мм, D (расточки) = 109 мм, тип шва - 1 - 25-1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%.
3 | 183 | 110.7.103.7 | 31JND10AA001 32JND20AA001 33JND30AA001 34JND40AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-125-Э-01-Т3 DN 125 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 125 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 ºС Среда- теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 4 | 455 | 1820 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой +5,400 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05;степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;мощность электропривода 4,25 кВт;время срабатывания 20 сек; конструкция соосная; L=450мм, H = 1272 мм, D (расточки) = 130 mm, тип шва - 1 - 25-1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%.
4 | 185 | 110.7.106.2 | 31JNA10AA010 32JNA20AA010 33JNA30AA010 34JNA40AA010 31JNA10AA011 32JNA20AA011 33JNA30AA011 34JNA40AA011 31JNA18AA001 32JNA28AA001 33JNA38AA001 34JNA48AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу 1059-300-ЭА-01-Т3 NB 300 mm Pd 18.0 MPa Td 350oC Medium is reactor coolant Dy 300 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда- теплоноситель 1 контура | по типу ТУ 37-041-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 12 | 1632 | 19584 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой +5,400 - 14,000 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05;степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;мощность электропривода 7,5 кВт;время срабатывания tср 10 с, не более 35 с конструкция соосная; L=750мм, H = 2095 мм, D (расточки) = 283 mm, тип шва - 1 - 25-1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%.
5 | 201 | 110.7.122.23 | 30KBE10AA601 30KBE11AA601 30KBE12AA601 30KBE13AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу 943-100-0-Т3 DN 100 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 100 мм Pp 20,0 МПа Тр 350 °С Среда - теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-042-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 4 | 140 | 560 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой 0,000 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05;конструкция соосная; L=420мм, H = 360 мм, H2=700мм (включая монтажную высоту), D (расточки) =109 mm, тип шва - 1 - 25 - 1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05
6 | 203 | 110.7.122.6 | 30KBA40AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу 943-100-0-Т3 DN 100 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 100 мм Pp 20,0 МПа Тр 350 °С Среда - теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-042-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 1 | 140 | 140 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05;конструкция соосная; L=420мм, H = 360 мм, H2=700мм (включая монтажную высоту), D (расточки) =109 mm, тип шва - 1 - 25 - 1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05
7 | 205 | 110.7.123.1 | 31JNA18AA602 32JNA28AA602 33JNA38AA602 34JNA48AA602 31JNA18AA603 32JNA28AA603 33JNA38AA603 34JNA48AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | по типу 944-300-0а-Т3 DN 300 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 300 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 ºС Среда- теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-042-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 8 | 965 | 7720 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой +5,400 - +10,800 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п. 2.3.8 НП-068-05;конструкция соосная; L=750мм, H = 820 мм, H2=1000мм (включая монтажную высоту), D (расточки) =283 mm, тип шва - 1 - 25 - 1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»;
8 | 207 | 110.7.123.4 | 31JNA10AA602 32JNA20AA602 33JNA30AA602 34JNA40AA602 31JNA10AA603 32JNA20AA603 33JNA30AA603 34JNA40AA603 | Check valve (with RPI) Клапан обратный (с ДУП) | по типу 944-300-0а-Т3 DN 300 mm Pd 18.0 МPa Td 350 ºС Medium - primary coolant Dу 300 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 °С Среда- теплоноситель I контура | по типу ТУ 37-042-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 8 | 965 | 7720 | Т3 III | 9(ОЖ1) III | 3 UJA inside containment под оболочкой +5,400 - +10,800 | 2016-12-22 |  |  |  | под оболочкой Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п. 2.3.8 НП-068-05;конструкция соосная; L=750мм, H = 820 мм, H2=1000мм (включая монтажную высоту), D (расточки) =283 mm, тип шва - 1 - 25 - 1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»;
[10 empty] | ИТОГО | 62 | [8 empty] | 0