ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на выполнение услуг по разработке проектно-сметной документации по реконструкции существующей охранно-пожарной сигнализации ГРС, расположенной по адресу: ул. Силкина,54.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое задание

 на оказание услуг    Разработка проектно – сметной документации 

по реконструкции существующей охранно – пожарной сигнализации ГРС

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
	        Разработка проектно – сметной документации по реконструкции существующей охранно – пожарной сигнализации ГРС,  расположенной по адресу: ул.Силкина 54


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	          Разработка ПСД

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. разработка проектно-сметной документации системы охранно-пожарной

сигнализации (ОПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), телевизионной системы видеонаблюдения (ТСВ) в помещениях зданий, сооружений, периметра и прилегающей территории производственных площадок ГРС и ГНС по адресу ул. Силкина 54 (1,2,3,4) г. Саров, Нижегородской области.

2. Расчет категорий помещений и зданий ОАО «СаровГаз» по взрывопожарной и

пожарной опасности, а также определение класса функциональности пожарной безопасности:

· ул. Силкина  54 (1,2,3,4) – здания расположенные на производственных площадках ГРС и ГНС, включая прилегающие территории; 

· ул. Зернова 67, 67(1,2) – здание АБК, вспомогательное здание ОАО «СаровГаз», здание склада, включая прилегающие территории;

·  здания газорегуляторных пунктов (ГРП), включая прилегающие территории  – 16 объектов.

3. Техническая часть.
Наименование и характеристика объекта для проектирования:
         1.    Здания и сооружения ГРС:

- операторская (ул.Силкина 54(4)) – одноэтажное кирпичное, перекрытия и фундамент железобетонные, общей площадью 85,7 м2,  общая высота здания 4 м.Здание оборудовано отоплением, электроосвещением, местной системой общеобменной вентиляцией, линией телефонной связи. Единовременное массовое нахождение людей в здании до 3 человек, с круглосуточным пребыванием 1 человек;

- мастерская (ул.Силкина 54) – одноэтажное, кирпичное, перекрытие и фундамент железобетонные, общей площадью 92.8 м2, высотой 3,5 м. Здание разделено на 2 помещения, не сообщающихся между собой, имеются отдельные входы-выходы. Здание оборудовано электроосвещением;

- зал редуцирования (ул. Силкина 54(2)) – одноэтажное, кирпичное, перекрытия и фундамент железобетонные, общей площадью 90 м2, общей высотой 4,5 м. Здание оборудовано несколькими отдельными входами – выходами (помещение одно), имеется электроосвещение, система отопления.
- здание склад (ул.Силкина 54) одноэтажное, кирпичное, перекрытия и фундамент железобетонные, общей площадью 56,4 м2, общей высотой 3 м. Здание неотапливаемое, имеется электроосвещение.
2.   Здания и сооружения ГНС:

-  эстакада для газовых баллонов и наполнительное помещение (ул.Силкина 54(1)) одноэтажное, кирпичное, перекрытия и фундамент железобетонные, общей площадью 190,2 м2, общей высотой 8 м.

3.   Здания газорегуляторных пунктов (ГРП (1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
общей площадью от 9,9 м2 до 36,2 м2, общей высотой 3 м.
4. Назначение объекта(ов) защиты: здания и сооружения производственно-перерабатывающего назначения.

Наименование, характеристика, объем выполняемых работ:
          1. Приведение автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей (СОУЭ) при пожаре в соответствие с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП1.13.130.2009 «Эвакуационные пути и выходы. Система противопожарной защиты», СП3.13.130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП5.1330.2009 «Система противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

2. Проектирование системы ОПС и СОУЭ выполнить на базе интегрированной системы безопасности «ОРИОН» производителя НВП «Болид» и удаленных объектов радиосистемы «Стрелец».

3. В проекте должно быть отражено:

- установка контрольно-приемных приборов;

- отключение приточно-вытяжной вентиляции при поступлении сигнала «Пожар»;

- электропитание приборов от отдельных источников бесперебойного питания;

- установка извещателей дымовых, тепловых и комбинированных, извещателей пожарных ручных, магнитоконтактных, акустических, объемных и тревожных;

- установка световых указатель-табло «ВЫХОД» на выходах из зданий и световых оповещателей («Маячок») для уличного исполнения;

- установка звуковых оповещателей типа «Свирель» (или аналог);

- установка видеокамер (ТСВ).
Описание работ по выполнению проектно-сметной документации систем ОПС, СОУЭ, ТСВ в помещениях зданий, сооружений и территории газораспределительной станции (ГРС) и газонаполнительной станции (ГНС) по адресу ул. Силкина, 54

 г. Саров, Нижегородской области.

Система автоматической пожарной сигнализации:

1.  Защите системой охранно-пожарной сигнализации подлежат все помещения зданий ГРС и ГНС, в том числе и производственные сооружения, в соответствии с СП и действующих нормативных документов, кроме помещений указанных в п. 4 НПБ 110-04 (помещения с мокрыми процессами, венткамеры).

2.  Контроль за состоянием и функционированием системы и отображение сигнала о срабатывании пожарной сигнализации ГРС и ГНС должно осуществляться с помощью блоков индикации и приемно–контрольных приборов, установленных в помещении «Операторская» здания ГРС с круглосуточным пребыванием оператора ГРС. 
3. В защищаемых помещениях зданий и сооружений ГРС и ГНС смонтировать адресную систему автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) тепловыми, дымовыми, комбинированными датчиками и/или аналог, в соответствии с классами помещений и их назначением, а так же ручными пожарными извещателями на основных путях эвакуации.

4. В здании ГРС1 (см. схему территории ГРС) АУПС оборудовать извещателями пламени взрывозащищенного исполнения.

5. Выполнить блокировку АУПС с системой общеобменной вентиляции зданий и сооружений.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

1. Система оповещения и управления эвакуацией людей 2 типа – все здания и прилегающая территория производственных зон ГРС и ГНС должны быть оборудованы звуковой сигнализацией (оповещателями типа «СВИРЕЛЬ» (или аналог)). Монтаж кабелей системы оповещения о пожаре выполнить в строительных конструкциях (кабель –каналах).

2. Система СОУЭ в помещениях зданий и сооружений ГРС и ГНС должна выводиться на приемно-контрольные приборы, установленные в помещении «Операторская» здания ГРС с круглосуточным пребыванием оператора ГРС с дублированием сигнала на дежурный диспетчерский пульт ОАО «СаровГаз» (ул. Зернова 67).
3. Световые оповещатели «Маячок» установить на производственных зданиях и сооружениях для визуального наблюдения и контроля состояния систем безопасности и оповещения.

Система охранной сигнализации:

1. Защите техническими средствами охранной сигнализации подлежат помещения зданий и сооружений ГРС и ГНС с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места объекта защиты, где возможно несанкционированное проникновение в помещения и на территорию производственной площадки.

Систему охранной сигнализации смонтировать, как отдельную систему с использованием адресных извещателей. Монтаж кабелей системы охраны проложить в строительных конструкциях (кабель-каналах) с кабелями пожарной сигнализации.

2.  Управление системой, контроль за работоспособностью с отображением состояния системы по помещениям должно осуществляться с пульта управления охранной сигнализации С2000М и блоков индикации, установленных в помещении «Операторской» здания ГРС.

При разработке проекта количество пользователей уточнить у Заказчика. 

3. Отображение сигнала о срабатывании охранной сигнализации должно осуществляться на приемно–контрольных приборах. Передача сигналов, контроль за состоянием и функционированием системы будет осуществляться круглосуточно дежурным.
Телевизионная система видеонаблюдения (ТСВ):

1.   ТСВ должна быть установлена в помещении «Операторская» здания ГРС.

2. ТСВ должна обеспечить наблюдение за фактами прохода\проезда через проходные/проездные ворота ГРС и ГНС,   а также видеоконтроль несанкционированного проникновения на территорию через периметр (видеокамеры должны быть установлены на ограждении, мачтах и зданиях), регистрацию видеоизображения и его архивирование.

3.   ТСВ вывести на цифровые видеорегистраторы. Время записи не менее 30 суток, с количеством кадров не менее 30 кадров/сек. с разрешением 1920х1080 (цветные, с оптическим зум.)
4.    Видеокамеры ТСВ должны обеспечивать просмотр следующих зон:

- наружный и внутренний периметр территорий ГРС и ГНС (видеорегистраторы уличные);

- помещение зала редуцирования – видеокамеры взрывозащищенного исполнения (2 шт.).

Дополнительные места установки видеокамер согласовать с Заказчиком ОАО «СаровГаз».
5. ТСВ периметра должна обеспечивать идентификацию нарушителя (человек или животное) в тёмное время суток по всему периметру охраняемого объекта и предметов, которые могут быть переброшены через забор.
6. ТСВ должна обеспечивать работу с архивом и реального видео по локальной

сети с удалённых компьютеров.

7. Видеорегистратор ТСВ периметра должен иметь второй монитор

для отображения тревожной видеокамеры.

8. Электропитание ТСВ должно обеспечивать автономное питание видеокамер и

всей системы при кратковременном отключении электричества до 10 мин, а также элементы грозозащиты.

9. Проходные (калитки, ворота) ГРС и ГНС должны быть оборудованы уличными

антивандальными видеокамерами с инфракрасной подсветкой. Проходная ГРС должна быть оборудована видеодомофоном и аудиодомофоном с выводом сигнала на пульт дежурного оператора в помещении «Операторская» здания ГРС. 

Общие требования:

      1. В помещении с установленными приборами управления ОПС и СОУЭ установить светильники аварийного освещения.
      2. Подключение к электропитанию приборов АУПС, СОУЭ, охранной сигнализации и ТСВ выполнить от электрической сети переменного тока отдельной группы электрощита дежурного освещения.

      3. Питание системы ТСВ осуществить от существующей электросети с возможностью бесперебойной работы при кратковременном отключении электроэнергии до 20 мин.
      4. ТСВ должны быть совместимы с охранной системой «Орион».
      5. Оборудование, устанавливаемое вне помещений, должно удовлетворять следующим требованиям:
· сохранять все свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50(С;

· сохранять все свои характеристики при относительной влажности окружающей среды до 98% при температуре плюс 35(С;

      6. Оборудование комплекса, устанавливаемое в помещениях, должно удовлетворять следующим требованиям:

· сохранять все свои характеристики при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 50(С;

· сохранять все свои характеристики при относительной влажности окружающей среды до 80% при температуре плюс 25(С.

      7. Проектом должен быть предусмотрен ЗИП на устанавливаемое оборудование в соответствии с требованиями РД.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях услуг могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Разработка проектно – сметной документации по реконструкции существующей охранно – пожарной сигнализации ГРС,  расположенной по адресу: ул.Силкина 54, в соответствии с расчетом № 603  на сумму 532791,24 руб. (включая НДС).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ: 11 ноября 2014г. – 27 февраля 2015 г.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	         Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, требованиями действующей нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
1. ФЗ-№123 от 22.07.2008 г. 


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

3. СП 21-101-98

Система нормативных документов в строительстве. Свод правил. Обеспечение безопасности людей

4. СП 3.13130.2009 


Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

5. СП 5.13130.2009


Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

6. СП 6.13130.2009


Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 

7. СП 12.13130.2009


Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

8. СНиП 21-01-97
Пожарная безопасность зданий и сооружений

9. СНиП 3.05.07-85
Системы автоматизации

10. ГОСТ Р 21.1101-2009


Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

11. ГОСТ 12.1.004-91


Пожарная безопасность. Общие требования. 

12. НПБ 88-2001


Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

13. РД 78.36.002-2010

Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения

14. РД 25.952-90

Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной  и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.

15. РД 78.36.003-2002


Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

16. ГОСТ 4.188-85 СПКП.


Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей.

17. ГОСТ Р 50775-95


Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

18. ГОСТ Р 50776-95


Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

19. РД 78.145-93


Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

20. Пособие к РД 78.145-93

Системы и комплексы охранной, пожарной и охранной, пожарной сигнализации правила производства и приемки работ

21. Р 78.36.007-99


Рекомендации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов

22. РД 25.953-90


Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

23. ПУЭ 
Правила устройства электроустановок

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	          Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы 

действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям к основным нормативно – техническим документам 

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	нет

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	       нет

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	       нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	    Иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: в соответствии с расчетом № 603  на сумму 532791,24 руб. (включая НДС).


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По акту сдачи-приемке выполненных работ  

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании работ должна быть сформирована и передана Заказчику  ПСД

Перечень документации, представляемой Заказчику.

1. Комплект рабочей документации выполнить в соответствии с СНиП 01.02.01-05 на отдельных листах по подразделам: АУПС; СОУЭ; охранная сигнализация; система видеонаблюдения – 5 экз.;

2. Локально–сметная документация на оборудование, материалы, монтаж и пуско-наладочные работы – 3 экз.;

3. Сертификаты на оборудование и материалы – 2 экз.;

4. Расчет категорий помещений, зданий и прилегающих территорий по взрывопожарной и пожарной опасности объектов защиты – 2 экз.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


89
100

