Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы газоснабжения
Снежинск 
2015


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Реконструкция системы газоснабжения. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


-вывод архивов или графиков заданного периода времени на печать. 

    Диагностические функции: 


-  открытие задвижки на газопроводе к котлу возможно, если контроллер сформировал команду разрешения при условии закрытия всех ПЗК газа горелок. 


    Система управления котла получает электропитание ~220B от ИБП, установленного в помещении щитовой.
	    Операторская станция размещается в помещении щитовой.

     Шкаф ШУК.АМАКС-ДКВР-Н в помещении котельного на опорах рядом с горелками.
    Шкафы поставляются в собранном виде, стенды изготавливаются при монтаже.
    Для ПТК должен быть выполнен рабочий контур защитного заземления и зануления, удовлетворяющий следующим требованиям:
-приборы, оборудование, щитовые изделия должны подключаться к контуру рабочего заземления; 

- аппаратура верхнего уровня ПТК должна заземляться через соответствующие розетки питания, заземляющий контакт которых должен подключаться к контуру рабочего заземления; 

-защитное заземление и зануление ПТК должно выполняться с учетом требований «Правил устройств электроустановок». 

    Кабели проложить в стальных коробах вдоль существующих кабельных трасс. Силовые и  измерительные (экранированные) кабели должны быть проложены в разных коробах. На отметки 0.000 кабели прокладываются в закладных трубах в полу. 
2.2.2. Перечень оборудования и работ содержится в разделе: «Ведомость физических объемов работ» технического задания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          2.3.1. Объект - котельная находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории.
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          2.4.1. Необходима разработка ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          3.1.1. Основной целью реконструкции является уменьшение потребления топлива, повышение безопасности работы оборудования на опасном производственном объекте.
          3.1.2. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)


	          3.2.1. Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
          4.1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
          4.2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Установка диафрагм камерных диаметром: до 200 мм


1

	
	4

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (Кран шаровой)

	Шт.

	7


	5
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (Кран  шаровой)

	Шт.

	1


	6
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (Кран  шаровой)

	Шт.

	4


	7
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (Кран шаровой)

	Шт.

	6


	8
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

	100 м.

	0,15


	9

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм

	100 м.

	0,09

	Раздел 2. Монтаж запорной арматуры

	10
	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг (Опора для блоков газооборудования)

	Шт.

	1


	11
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т (БГ-8.00)

	Шт.

	3


	12
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
(клапаны "НО" в составе БГ)

	Шт.

	3


	13
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15 (клапаны "Н3" в составе БГ)

	Шт.

	6


	14
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (клапан КМ в составе БГ)

	Шт.

	6


	15

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм   (Кран шаровой в составе БГ)

	Шт.

	12


	16

	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (клапан отсечной в составе БГ)

	Шт.

	6


	17

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм

	1 фланец

	6


	18

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

	Шт.

	1


	19

	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (Заслонка дроссельная)

	Шт.

	1


	20

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм

	1 фланец

	2


	21

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм

	Шт.

	1


	22

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (кран -КШГЦ-15)

	Шт.

	1


	23

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (кран -КШГЦ-25)

	Шт.

	1


	24

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм  (кран - КШГЦ-20)

	Шт.

	1


	25

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (клапан для манометра  КМ1.00)

	Шт.

	2


	26

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (устройство пробоотборное)

	Шт.

	2


	27

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм ( Устройство для подвода продув. агента УГ-3.00)

	Шт.

	1


	28

	Установка диафрагм камерных диаметром: до 200 мм (УКИП20.00-06)

	1 диафрагма

	1


	29

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (Устройство подготовки потока УПП 1.00)

	Шт.

	1


	30

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм

	1 фланец

	2


	31

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм

	Шт.

	1


	32

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (БП1 М20х1,5-55УХЛ)

	100 шт.

	0,01


	33

	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (УГ 1.00-ВО)

	1 свеча

	3


	34

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

	Шт.

	1


		Мазут

		
	35

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (ПРИМ, установка ПЗКМ)

	Шт.

	1

	  Раздел 3. Технологические трубопроводы

	36

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (Примни труба Ду20)

	100 м 

	0,12


	37

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм

	100 м 

	0,18


	38

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм

	100 м 

	0,021


	39

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм

	100 м 

	0,66


	40

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм

	100 м 

	0,01


	41

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

	100 м 

	0,238


	42

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм

	100 м 

	0,11


	43

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм

	100 м 

	1


	44

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм (ПРИМ. Ду 45х3)

	100 м 

	0,005


				
	Раздел 4. Контроль стыков


	45
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром, мм, до: 60

	1 стык

	21


	46
	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 108 мм

	1 стык

	37


	47
	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 273 мм

	1 стык

	11


	48
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм

	1 стык

	3


	49
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм

	1 стык

	7


	50
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм

	1 стык

	11


	51
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм

	1 стык

	1


	52
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм

	1 стык

	37


	53
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм

	1 стык

	11


	54
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм

	1 стык

	6


	55
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм

	1 стык

	15


	56
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм

	1 стык

	37


	57
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм

	1 стык

	11


	58
	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 5 мм

	1 снимок

	47


		  Продувка газопровода

		
	59
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм  (снятие клапанов  в составе БГ перед продувкой)

	Шт.

	3


	60
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм  (Обратная установка клапанов после продувки)

	Шт.

	3


	61
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм

	100 м. трубопровода

	1,339


				
	Раздел 5. Строительные работы


	62
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2

	100 отверстий

	0,03


	63
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм

	100 м

	0,009


	64
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм

	1 сальник

	3


		Опоры и крепления газопровода

		
	65
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (Крепления  под газопровод Ду 200 мм)

	1 т конструкций

	0,0617


	66
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Опора, крепление Ду200 мм,переход)

	1 т конструкций

	0,0669


	67
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

	1 т конструкций

	0.06


		Антикоррозионная защита труб
		
	68

	Очистка поверхности щетками

	М2

	37,5


	69

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100м2

	0,375


	70

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100м2

	0,375


		Антикоррозионная защита м/к

		
	71
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,095


	72
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,095


				
	Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником


	73
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (ПРИМ. Турба Ду45х3,0 мм)  (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	0,525

	74
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	12,6


	75
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (ПРИМ. Труба ДУ25х2,0 мм) (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	18,9


	76
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм  (ПРИМ. Труба Ду 32х2,0мм)  (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	2,1


	77
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (ПРИМ. труба Ду38х2,0 мм)  (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	69,3


	78
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм  (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	1,05


	79
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм  (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	13,65


	80
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

	М.

	9,45


	81
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм

	Шт.

	2


	82
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (ПРИМ. Отвод 45 град. Ду108х4,0мм)

	Шт.

	2


	83
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

	Шт.

	10


	84

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (ПРИМ. Отвод 60град. Ду108х4,0 мм)

	Шт.

	4


	85

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм

	Шт.

	4


	86

	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм

	Шт.

	1


	87

	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  (ПРИМ. Площадка передвижная ЭГ-16.00)

	Т.

	0,06


	88

	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  (ПРИМ. Опора 108-04 (Н=850) ОСТ34-10-622-93)

	Т.

	0,0052


				
	Раздел 7. Оборудование

	
	89

	Блок газооборудования АМАКС-БГ8-100-П без дроссельной заслонки

	К-Т

	1


	90

	Блок газооборудования АМАКС-БГ8-100-Л без дроссельной заслонки

	Шт.

	2


	91

	Заслонка дроссельная с электроприводом АМАКС-ЗДЭ-200-0,6-0,1

	Шт.

	1


	92

	Комплект ответных фланцев 1-200-6 Ст3сп2 ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками

	К-Т

	1


	93

	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-15-1,6

	К-Т

	1


	94

	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-20-1,6

	Шт.

	1


	95

	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-25-1,6

	Шт.

	1


	96

	Клапан трехходовой стальной для манометра АМАКС-КМ 1.00

	Шт.

	2


	97

	Устройство пробоотборное DN 15 мм (УПО 1.00)

	Шт.

	2


	98

	Устройство для подключения продувочного агента DN25 УГ 3.00-02

	Шт.

	1


	99

	Насадка для свечи Ду  32 (УГ.1.00-04)

	Шт.

	3


	100

	Диафрагма ДКС-0,6-200-А/Б с узлом установки Ру 0,6 МПа (УКИП 20.00-06)

	Шт.

	1


	101

	Устройство подготовки потока "Zanker" DN 200мм Рр 0,6МПа с компл. отв. фл, крепежом (УПП 1.00)

	Шт.

	1


	102

	Предохранительный запорный клапан мазута DN40, PN4,0 МПа (ПЗКМ 40-40.00) в комплекте с КОФ и крепежом

	Шт.

	1


	103

	Тара А (невозвратная)

	Шт.

	2


	104

	Тара З3 (невозвратная)

	Шт.

	1


	105

	Тара П (невозвратная)

	Шт.

	1


				
	Монтаж оборудования КИПиА котла ДКВр-20-23-250  .№1


		Раздел 1. Монтаж приборов

		
		КИП и А СИСТЕМ ГАЗОМАЗУТОСНАБЖЕНИЯ ТРАКТА

	
	106

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик ДДМ-03)

	Шт.

	6


	107

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчики реле давления  G Kromshroeder DG)

	Шт.

	2


	108

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран CG, Метран TG)

	Шт.

	2


	109

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Вентильный блок)

	Шт.

	1


	110

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Манометр МП4-У)

	Шт.

	3


		КИП и А СИСТЕМ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА

	
	111

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (напоромер НМП52)

	Шт.

	6


	112

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик ДДМ-03)

	Шт.

	6


	113

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчики реле давления  G Kromshroeder DG)

	Шт.

	2


	114

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран CG, Метран TG)

	Шт.

	2


	115

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Вентильный блок)

	Шт.

	1


	116

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Манометр МП4-У)

	Шт.

	3


		КИП и А СИСТЕМ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА

	
	117

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Напоромер НМП52)

	Шт.

	1


	118

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Тягонапоромер ТНМП)

	Шт.

	1


	119

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термопреобразователь ТМТ и ТПТ)

	Шт.

	2


	120

	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Гильза защитная)

	Шт.

	3


	121

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	100 шт.

	0,03


	122

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчики реле давления  G Kromshroeder DL)

	Шт.

	2


	123

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран CG)

	Шт.

	2


	124

	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III (Анализатор кислорода АКВТ-01)

	1 компл.

	1


	125

	Устройство сигнально-блокировочное (Сигнализатор СГГ-6М)

	Шт.

	1


	126

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Блок сигнализации и питания для СГГ-6М)

	Шт.

	1


		КИП и А СИСТЕМ ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА

	
	127

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термопреобразователь ТПТ)

	Шт.

	3


	128

	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Гильза защитная)

	Шт.

	3


	129

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	100 шт.

	0,03


	130

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Манометр МП4-У)

	Шт.

	3


	131

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран TG)

	Шт.

	4


	132

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (3-х вентильный клапанный блок)

	Ш.т

	3


		 Запально-защитные устройства и контроль пламени горелок

	
	133

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Сигнализатор горения ЛУЧ)

	Шт.

	3


	134

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Сигнализатор горения ФДСА-03М)

	Шт.

	3


	135

	Закладное устройство: с фланцем на металлической стенке (Аппаратов, трубопроводов)  (Узел монтажный для установки ФДСА с фланцем)

	100 шт.

	0,03


	136

	Запальник запально-защитного устройства, длина: 1000 мм (ЗСУ-ПИ-38-600 с установочной трубой)

	Т.

	0,084


	137

	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный

	Шт.

	3


	138

	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Блок питания БП-10-24)

	Шт.

	3


		                                       Электроаппаратура

		
	139

	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг (Источник бесперебойного питания PW9130i30)

	Шт.

	1

		Аппаратура автоматизированного управления

		
	140

	Механизм исполнительный, масса: до 50 кг (МЭО-250/63)

	Шт.

	3


	141

	Механизм исполнительный, масса: до 100 кг (МЭО-630/63)

	Шт.

	1


	142

	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (Пускатель ПБР)

	Шт.

	5


	143

	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Блок питания  БП-20)

	Шт.

	5


		Щиты, шкафы КИПиА

		
	144

	Шкаф управления и регулирования

	1 шкаф

	2


	145

	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Панель электропитания)

	Шт.

	2


	146

	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т (Пульт АРМ)

	Шт.

	1


	147

	Устройство ввода кабеля в НУП

	Шт.

	4


		Оборудование верхнего уровня

		
	148

	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Клавиатура промышленная программируемая - 2 шт.)
	Шт.

	1


	149

	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Компьютер, Монитор, Сетевой коммутатор)

	Шт.

	3


	150

	Съемные и выдвижные блоки (Модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (ИБП 550VA)

	Шт.

	1


		Россыпь

		
	151

	Аппарат (Кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Светодиодная индикаторная лампа, кнопка управления, сирена)

	Шт.

	6


	152

	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (Переключатель фаза-ноль)

	Шт.

	1


	153

	Прибор или аппарат (Конденсатор)

	Шт.

	3


	154

	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Выключатель  кнопочный)

	100 шт.

	0,01


				
		   Раздел 2. Монтаж лотков и кабеля

		
	155

	Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1

	100 м.

	30,8


	156

	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (Разделка кабелей МКШ и МКЭШ)

	Шт.

	168


	157

	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

	1 разъем

	168


	158

	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником

	100 концов

	6.85


	159

	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

	100 м.

	2


	160

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Кабель МКШ и МКЭШ)

	100 м.

	5,9


	161

	Коробка (Ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Коробка КС-10)

	Шт.

	9


	162

	Коробка (Ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, количество зажимов, до: 20 (Коробка КС-20)

	Шт.

	9


	163

	Коробка (Ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, количество зажимов: до 32 (Коробка КС-40)

	Шт.

	3


	164

	Ввод кабельный гибкий, наружный диаметр рукава, мм. до: 27

	1 ввод

	150


	165

	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

	100 м.

	0,3


	166

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (Прокладка гофры)

	100 м.

	3,35


	167

	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм

	Т.

	1,245


	168

	Профиль, перфорированный монтажный длиной 2 м

	100 м.

	0,82


	169

	Металлические конструкции (Лист х/к 2.0мм 1,25х2,0)

	Т.

	0,1964


	170

	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

	100 шт. болтов

	2,8


	171

	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам

	100 м.

	30.8


				
		Раздел 3. Монтаж трубных проводок

		
	172

	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм

	100 м.

	0,3047


	173

	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм

	100 м.

	0,3075


	174

	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м.

	2,25


	175

	Присоединение трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм

	10 соединений

	1,8


	176

	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм

	10 соединений

	2


	177

	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (рукав (шланг) ДУ6)

	10 соединений

	2


	178

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	100 шт.

	0,43


	179

	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов (Тип-20)

	1000 шт.

	0,002


	180

	Сосуды (Сосуд уравнит., сосуд конденсац.)

	Шт.

	4



	181

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (КМ)

	Шт.

	9


	182

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (КШГЦ-15, КШМ)

	Шт.

	4


	183

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (Вентиль 589, вентиль588)
	Шт.

	23


	184

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (Вентиль игольчатый ВИ-160)

	Шт.

	5


	185
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (Вентиль 588-20)
	Шт.

	16


				
		Раздел 4. Строительные работы

		
	186

	Очистка поверхности щетками

	1 м2

	36

	187

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,36

				
		Раздел 5. Материалы неучтенные сборником

		
	188
	Кабель контрольный КВВГнг 4х1,0

	М.

	90

	189
	Кабель контрольный КВВГнг 4х1,5

	М.

	490


	190
	Кабель контрольный КВВГнг 5х1,5

	М.

	90


	191
	Кабель контрольный КВВГнг 7х1,5

	М.

	140


	192
	Кабель контрольный КВВГнг10х1,5

	М.

	80


	193
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 4х1,0

	М.

	1580


	194
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 7х1,0

	М.

	140


	195
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 10х1,0

	М.

	250


	196
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 14х1,0

	М.

	40


	197
	Кабель силовой многопроволочный ВВГнг 5х2,5

	М.

	20



	198
	Кабель FTP CAT5e

	М.

	160


	199
	Провод ПВ1 1х4

	М.

	150


	200
	Провод 2хПВ1 1х4

	М.

	50


	201
	Кабель монтажный гибкий МКШ 3х0,75

	М.

	80


	202
	Кабель монтажный гибкий МКШ 5х0,75

	М.

	130


	203
	Кабель монтажный гибкий МКШ 7х0,75

	М.

	20


	204
	Кабель монтажный гибкий  экранированный МКЭШ 3х0,75

	М.

	260


	205
	Кабель монтажный гибкий  экранированный МКЭШ 5х0,75

	М.

	50


	206
	Кабель монтажный гибкий экранированный МКЭШ 14х0,75

	М.

	50


	207
	Коробка КС-25-10

	Шт.

	9


	208
	Коробка КС-25-20

	Шт.

	9


	209
	Коробка КС-25-40

	Шт.

	3


	210
	Ввод кабельный ВКУ-16

	Шт.

	124


	211
	Ввод кабельный ВКУ-20

	Шт.

	26


	212
	Труба гофрированная Ду16

	М.

	310


	213
	Труба гофрированная Ду20

	М.

	25


	214
	Металлорукав Ду18 РЗ-Ц-Х

	М.

	30


	215
	Хомут 11-17-АВА

	Шт.

	20


	216
	Рукав (Шланг) резинотканевый кислородный Ду 6 мм
	М.

	20


	217
	Швеллер перфорированный ШП 65х35 L=2000 мм
	М.

	37


	218
	Уголок перфорированный УП 60х60  L=2000 мм
	М.

	45


	219
	Лоток металлический перфорированный, 100х80х3000 мм
	Шт.

	40


	220
	Крышка на лоток металлический перфорированный 100х15х3000 мм
	Шт.

	40


	221
	Консоль ML с основанием лотка шириной 100мм

	Шт.

	40


	222
	Соединительная пластина GTO для лотка высотой 80 мм

	Шт.

	90


	223
	Соединительная накладка CGB для основания лотка шириной 100 мм

	Шт.

	30


	224
	Угол горизонтальный СРО-90 100х80

	Шт.

	20


	225
	Крышка на угол горизонтальный СРО-90 100х15

	Шт.

	20


	226
	Угол вертикальный внутренний CS 90 для лотка 100х80

	Шт.

	15


	227
	Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90 для лотка 100х15

	Шт.

	15


	228
	Угол вертикальный внешний CD 90 для лотка 100х80

	Шт.

	10


	229
	Крышка на угол вертикальный внешний CD 90 для лотка 100х15

	Шт.

	10


	230
	Винт с крестообразным шлицем М6х10

	Шт.

	200


	231
	Гайка с насечкой М6

	Шт.

	200


	232
	Болт анкерный 10х100

	Шт.

	80


	233
	Рамка для надписей

	Шт.

	33


	234
	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75 50х3.5

	М.

	30


	235
	Отвод 90 на трубу Ду 50

	Шт.

	4


	236
	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75 80х4

	М.

	30


	237
	Отвод 90 на трубу Ду 80

	Шт.

	4


	238
	Труба бесшовная 14х2

	М.

	9


	239
	Труба водогазопроводная 20х2,5

	М.

	25


	240
	Труба водогазопроводная 16х2,0

	М.

	110


	241
	Вентиль игольчатый ВИ-160

	Шт.

	5


	242
	Вентиль 589-10-0

	Шт.

	19


	243
	Вентиль 588-20-0

	Шт.

	16


	244
	Вентиль 588-10-0

	Шт.

	4


	245
	Штуцер М20х1,5

	Шт.

	11


	246
	Штуцер G1/2

	Шт.

	4


	247
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 41)

	Шт.

	2


	248
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 42)

	Шт.

	2


	249
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 43)

	Шт.

	10


	250
	Отборное устройство НСН-М20х1,5

	Шт.

	3


	251
	Ниппель навертный НСН-14-М20х1,5

	Шт.

	9


	252
	Устройство отборное Тип 20

	Шт.

	2


	253
	Разделитель B-NM-113-A

	Шт.

	2


				
		Раздел 6. Оборудование

		
	254
	ПТК "АМАКС" в составе: Шкаф ШУК.АМАКС-ДКВР-Н (1шт.), Шкаф управления задвижкой газа (Котельная г. Снежинск, ДКВР-20) (1шт.), панель электропитания регуляторов котла (Котельная г. Снежинск, ДКВР-20) (1шт.), панель электропитания (Котельная г. Снежинск, ДКВР-20)
	К-Т

	1

	255
	Напоромер НМП-52-М2 шкала 0-10кПа

	Шт.

	2


	256
	ДДМ-03МИ-10ДИ (Датчик давления)
	Шт.

	1


	257
	Метран-150 CG1 (0…6,3кПа) 2-2-1-1-L3-А-M5-D5-4-B1-SC-PC

	Шт.

	1


	258
	ДДМ-03МИ-2,5ДД-12 (Датчик давления)

	Шт.

	1


	259
	Вентильный блок

	Шт.

	1


	260
	Напоромер НМП-52-М2 шкала 0-6,0кПа

	Шт.

	4


	261
	Датчик-реле давления DG10В-3 (0,1...1,0 кПа)

	Шт.

	1


	262
	Датчик-реле давления DG50B-3 (0,25...5кПа)

	Шт.

	1


	263
	Напоромер НМП-52-М2 шкала 0-1,0кПа

	Шт.

	1


	264
	Датчик-реле давления DL1,5A-3Z-50 (20...0...150 Па)

	Шт.

	1


	265
	Метран-150 CG1 (0...1,0кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-D5-4-В1-SC-РC

	Шт.

	1


	266
	Термометр технический медный ТМТ-1-1 50М В 3 200

	Шт.

	1


	267
	Гильза защитная ГЗ-6,3-10- 200

	Шт.

	1


	268
	Тягонапоромер ТНМП-52-М2 Предел измерения ±0,125кПа

	Шт.

	1


	269
	Датчик-реле давления DL1,5A-3Z-50 (20...0...150 Па)

	Шт.

	1


	270
	Метран-150 CG0 (+/-0.2кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-D5-4-B1-С1-SC-PС

	Шт.

	1


	271
	Термометр технический платиновый ТПТ-1-1- 100П-В-3-С-320

	Шт.

	2


	272
	Гильза защитная ГЗ-6,3-10- 320

	Шт.

	2


	273
	Газоанализатор электрохимический АКВТ-01 L=400мм

	Шт.

	1


	274
	Сигнализатор горючих газов СГГ-6М (Новый) в комплекте с БСП-6М

	Шт.

	1


	275
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-2,5МПа

	Шт.

	1


	276
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-2,5МПа

	Шт.

	1


	277
	Метран-150 TG3 (0…2,5МПа) 2G-2-1-A-M5-2F4-B4-SC-PC

	Шт.

	1


	278
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-400кПа

	Шт.

	1


	279
	ДДМ-03МИ-600ДИ (Датчик давления)

	Шт.

	1


	280
	Термометр технический платиновый ТПТ-1-1- 100П- А-3-Н-100

	Шт.

	2


	281
	Гильза защитная ГЗ-25-10- 100

	Шт.

	2


	282
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-4МПа

	Шт.

	1


	283
	Метран-150 TG3 (0…4МПа) 2G-2-1-A-M5-2F-4-B4-SC-PC

	Шт.

	1


	284
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-4МПа

	Шт.

	1


	285
	Метран-150 TG3 (0…4МПа) 2G-2-1-A-M5-2F-4-B4-SC-PC

	Шт.

	1


	286
	Метран-150 CD2 (0…40кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-S5-J5-B1-SC-РC

	Шт.

	1


	287
	Клапанный блок  0104-МТ3-2-C-1-1-VC-D0-5-L4

	Шт.

	1


	288
	Метран-150 CD1 (0…2,5кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-S5-J5-B1-SC-РC

	Шт.

	2


	289
	Клапанный блок  0104-МТ3-2-C-1-1-VC-D0-5-L4

	Шт.

	2


	290
	Термометр технический платиновый ТПТ-1-1- 100П- А-3-С-100

	Шт.

	1


	291
	Гильза защитная ГЗ-25-10- 100

	Шт.

	1


	292
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-2,5МПа

	Шт.

	1


	293
	Метран-150 TG3 (0…2,5МПа) 2G-2-1-A-M5-2F4-B4-SC-PC

	Шт.

	2


	294
	Метран-150 CD2 (0…40кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-S5-J5-B1-SC-РC

	Шт.

	1


	295
	Клапанный блок  0104-МТ3-2-C-1-1-VC-D0-5-L4

	Шт.

	1


	296
	ЛУЧ-КЭ-Н (Сигнализатор горения)

	Шт.

	3


	297
	ФДСА-03М-01 (Фотодатчик)

	Шт.

	3


	298
	Монтажный узел с ответным фланцем (Для ФДСА-03М-01)

	Шт.

	3


	299
	ЗСУ-ПИ-38-600 (Запально-защитные устройство)

	Шт.

	3


	300
	Установочный тубус для ЗСУ-ПИ-38-600

	Шт.

	3


	301
	ИВН-ТР (Источник высокого напряжения)

	Шт.

	3


	302
	Блок питания БП-24-10

	Шт.

	3


	303
	Хомут 13-20-АВА

	Шт.

	6


	304
	Рукав резинотканевый DN12 I-12-0,63  ГОСТ 9356-75

	Шт.

	9


	305
	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М

	Шт.

	1


	306
	Механизм исполнительный МЭО-250/63-0,25У-99К

	Шт.

	3


	307
	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А

	Шт.

	4


	308
	Механизм исполнительный МЭО-630/63-0,25У-92К

	Шт.

	1


	309
	Тяга ПТВМ 100.01.00

	Шт.

	3


	310
	Тяга ПТВМ 100.02.00

	Шт.

	1


	311
	Источник бесперебойного питания EATON PW9130i3000T-XL

	Шт.

	1


	312
	Переключатель фаза-ноль ПП 53-25-1-025-4-УХЛ3

	Шт.

	1


	313
	Конденсатор К 73-17 400В х 1мкФ

	Шт.

	3


	314
	Лампа коммутаторная с зеленой линзой СКЛ-14.А-Л-2-220 п.и.

	Шт.

	2


	315
	Блок зажимов БЗН24-4П25-10-В/В

	Шт.

	2


	316
	Кнопка управления КЕ 011 У3 исп.2, (1э+1р) черная

	Шт.

	1


	317
	Кнопка управления КЕ 011 У3 исп.2, (1з+1р) красная

	Шт.

	1


	318
	Лампа коммутаторная с красной линзой СКЛ-14.А-К-2-220 п.и.

	Шт.

	1


	319
	Кнопка управления КУ-111201 исп.2 красная

	Шт.

	1


	320
	Сирена сигнальная СС-1, 220В, 50Гц

	Шт.

	1


	321
	Сосуд уравнительный СУ-25-2-А ТУ 25-7439.0018-90

	Шт.

	2


	322
	Сосуд конденсационный СК-10-1-А

	Шт.

	2


	323
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 41)

	Шт.

	2


	324
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 42)

	Шт.

	2


	325
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 43)

	Шт.

	10


	326
	Клапан трехходовой стальной для манометра АМАКС-КМ 1.00

	Шт.

	9


	327
	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-15-1,6

	Шт.

	2


		ЗИП

		
	328
	Модуль процессора СР6782

	Шт.

	1


	329
	Модуль дискретных входов СР6711 (24В)

	Шт.

	5


	330
	Модуль дискретных входов СР6713 (220В)

	Шт.

	2


	331
	Модуль дискретных выходов СР6723

	Шт.

	2


	332
	Модуль дискретных выходов СР6725

	Шт.

	5


	333
	Модуль токовых входов СР6731

	Шт.

	3


	334
	Модуль температурного входа СР6732

	Шт.

	1


	335
	Модуль питания СР6761.1 (24В->3,3В)

	Шт.

	2


	336
	Модуль питания СР6640 (9кан/24В)

	Шт.

	1


				
		Пусконаладочные работы АСУ котла ДКВр-20-23-250 .№1,

		
	337
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (К общ.): 160

	1 система

	1


				
				
	Работы, выполняемые в 2016 году.

	Технологический монтаж оборудования котла

ДКВр-20-23-250  №2,

	Раздел 1. Демонтажные работы


	1

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (ПЗК)

	Шт.

	1


	2

	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (Заслонка дроссельная)

	Шт.

	1



Установка диафрагм камерных диаметром: до 200 мм


1

	
	4

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (Кран шаровой)

	Шт.

	7


	5
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм   (Кран  шаровой)

	Шт.

	1


	6
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (Кран  шаровой)

	Шт.

	4


	7
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (Кран шаровой)

	Шт.

	6


	8
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

	100 м.

	0,15


	9

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм

	100 м.

	0,09

	Раздел 2. Монтаж запорной арматуры

	10
	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг (Опора для блоков газооборудования)

	Шт.

	1


	11
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т (БГ-8.00)

	Шт.

	3


	12
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20 (Клапаны "НО" в составе БГ)

	Шт.

	3


	13
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15 (Клапаны "Н3" в составе БГ)

	Шт.

	6


	14
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (клапан КМ в составе БГ)

	Шт.

	6


	15

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (Кран шаровой в составе БГ)

	Шт.

	12


	16

	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (Клапан отсечной в составе БГ)

	Шт.

	6


	17

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм

	1 фланец

	6


	18

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

	Шт.

	1


	19

	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (Заслонка дроссельная)

	Шт.

	1


	20

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм

	1 фланец

	2


	21

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм

	Шт.

	1


	22

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (Кран -КШГЦ-15)

	Шт.

	1


	23

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (Кран -КШГЦ-25)

	Шт.

	1


	24

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (Кран -КШГЦ-20)

	Шт.

	1


	25

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (Клапан для манометра  КМ1.00)

	Шт.

	2


	26

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (Устройство пробоотборное)

	Шт.

	2


	27

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм ( Устройство для подвода продув. агента УГ-3.00)

	Шт.

	1


	28

	Установка диафрагм камерных диаметром: до 200 мм (УКИП20.00-06)

	1 диафрагма

	1


	29

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (Устройство подготовки потока УПП 1.00)

	Шт.

	1


	30

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм

	1 фланец

	2


	31

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм

	Шт.

	1


	32

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (БП1 М20х1,5-55УХЛ)

	100 шт.

	0,01


	33

	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (УГ 1.00-ВО)

	1 свеча

	3


	34

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

	Шт.

	1


		Мазут

		
	35

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (ПРИМ, установка ПЗКМ)

	Шт.

	1

	  Раздел 3. Технологические трубопроводы

	36

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (Примни труба Ду20)

	100 м 

	0,12


	37

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм

	100 м 

	0,18


	38

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм

	100 м 

	0,021


	39

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм

	100 м 

	0,66


	40

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм

	100 м 

	0,01


	41

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

	100 м 

	0,238


	42

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм

	100 м 

	0,11


	43

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм

	100 м 

	1


	44

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм (ПРИМ. Ду45х3)

	100 м 

	0,005


				
	  Раздел 4. Контроль стыков

	45
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром, мм, до: 60

	1 стык

	21


	46
	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 108 мм

	1 стык

	37


	47
	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 273 мм

	1 стык

	11


	48
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (Усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм

	1 стык

	3


	49
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (Усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм

	1 стык

	7


	50
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (Усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм

	1 стык

	11


	51
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (Усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм

	1 стык

	1


	52
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (Усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм

	1 стык

	37


	53
	Зачистка, механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (Усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм

	1 стык

	11


	54
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм

	1 стык

	6


	55
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм

	1 стык

	15


	56
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм

	1 стык

	37


	57
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм

	1 стык

	11


	58
	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 5 мм

	1 снимок

	47


		  Продувка газопровода

		
	59
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм  (Снятие клапанов  в составе БГ перед продувкой)

	Шт.

	3


	60
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (Обратная установка клапанов после продувки)

	Шт.

	3


	61
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм

	100 м. трубопровода

	1,339


		Опоры и крепления газопровода

		
	65
	Решетчатые конструкции (Стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (С установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (Крепления  под газопровод Ду200)

	1 т конструкций

	0,0617


	66
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Опора, крепление ДУ200,переход)

	1 т конструкций

	0,0669


		Антикоррозионная защита труб
		
	67

	Очистка поверхности щетками

	М2

	37,5


	68

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100м2

	0,375


	69

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100м2

	0,375


		Антикоррозионная защита м/к

		
	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,095


	71
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,095


				
	Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником


	72
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (ПРИМ. труба Ду45х3,0мм)  (с учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	0,525

	73
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм (С учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	12,6


	74
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (ПРИМ. Труба ДУ25х2,0мм) (С учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	18,9


	75
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм  (ПРИМ. Труба Ду 32х2,0мм)  (С учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	2,1


	76
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (ПРИМ. труба Ду38х2,0мм)  (С учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	69,3


	77
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (С учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	1,05


	78
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (С учетом норм отхода согласно прил.12.5)

	М.

	13,65


	79
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

	М.

	9,45


	80
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм

	Шт.

	2


	81
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (ПРИМ. Отвод 45 град. Ду108х4,0мм)

	Шт.

	2


	82
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

	Шт.

	10


	83
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (ПРИМ. Отвод 60град. Ду108х4,0мм)

	Шт.

	4


	84
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм

	Шт.

	4


	85
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм

	Шт.

	1


	86
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  (ПРИМ. Площадка передвижная ЭГ-16.00)

	Т.

	0,06


	87
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  (ПРИМ. Опора 108-04 (Н=850) ОСТ34-10-622-93)

	Т.

	0,0052


				
	Раздел 7. Оборудование


	88
	Блок газооборудования АМАКС-БГ8-100-П без дроссельной заслонки

	К-Т

	1


	89
	Блок газооборудования АМАКС-БГ8-100-Л без дроссельной заслонки

	Шт.

	2


	90
	Заслонка дроссельная с электроприводом АМАКС-ЗДЭ-200-0,6-0,1

	Шт.

	1


	91
	Комплект ответных фланцев 1-200-6 Ст3сп2 ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками

	К-Т

	1


	92
	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-15-1,6

	К-Т

	1


	93
	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-20-1,6

	Шт.

	1


	94
	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-25-1,6

	Шт.

	1


	95
	Клапан трехходовой стальной для манометра АМАКС-КМ 1.00

	Шт.

	2


	96
	Устройство пробоотборное DN 15 мм (УПО 1.00)

	Шт.

	2


	97
	Устройство для подключения продувочного агента DN25 УГ 3.00-02

	Шт.

	1


	98
	Насадка для свечи Ду  32 (УГ.1.00-04)

	Шт.

	3


	99
	Диафрагма ДКС-0,6-200-А/Б с узлом установки Ру 0,6 МПа (УКИП 20.00-06)

	Шт.

	1


	100
	Устройство подготовки потока "Zanker" DN 200мм Рр 0,6МПа с компл. отв. фл, крепежом (УПП 1.00)

	Шт.

	1


	101
	Предохранительный запорный клапан мазута DN40, PN4,0 МПа (ПЗКМ 40-40.00) в комплекте с КОФ и крепежом

	Шт.

	1


	102
	Тара А (Невозвратная)

	Шт.

	2


	103
	Тара З3 (Невозвратная)

	Шт.

	1


	104
	Тара П (Невозвратная)

	Шт.

	1


				
	Монтаж оборудования КИПиА котла ДКВр-20-23-250  .№2


		Раздел 1. Монтаж приборов

		
		КИП и А СИСТЕМ ГАЗОМАЗУТОСНАБЖЕНИЯ ТРАКТА

	
	105
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик ДДМ-03)

	Шт.

	6


	106
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчики реле давления  G Kromshroeder DG)

	Шт.

	2


	107
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран CG, Метран TG)

	Шт.

	2


	108
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Вентильный блок)

	Шт.

	1


	109
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Манометр МП4-У)

	Шт.

	3


		КИП и А СИСТЕМ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА

	
	110
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Напоромер НМП52)

	Шт.

	6


	111
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик ДДМ-03)

	Шт.

	6


	112
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчики реле давления  G Kromshroeder DG)

	Шт.

	2


	113
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран CG, Метран TG)

	Шт.

	2


	114
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Вентильный блок)

	Шт.

	1


	115
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Манометр МП4-У)

	Шт.

	3


		КИП и А СИСТЕМ ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА

	
	116
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термопреобразователь ТПТ)

	Шт.

	3


	117
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Гильза защитная)

	Шт.

	3


	118
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	100 шт.

	0,03


	119
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Манометр МП4-У)

	Шт.

	3


	120
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Метран TG)

	Шт.

	4


	121
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (3-х вентильный клапанный блок)

	Ш.т

	3


		 Запально-защитные устройства и контроль пламени горелок

	
	122
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Сигнализатор горения ЛУЧ)

	Шт.

	3


	123
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг  (Сигнализатор горения ФДСА-03М)

	Шт.

	3


	124
	Закладное устройство: с фланцем на металлической стенке (Аппаратов, трубопроводов)  (Узел монтажный для установки ФДСА с фланцем)

	100 шт.

	0,03


	125
	Запальник запально-защитного устройства, длина: 1000 мм (ЗСУ-ПИ-38-600 с установочной трубой)

	Т.

	0,084


	126
	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный

	Шт.

	3


	127
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Блок питания БП-10-24)

	Шт.

	3


		                                       Электроаппаратура

		
	128
	Съемные и выдвижные блоки (Модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг (Источник бесперебойного питания PW9130i30)

	Шт.

	1

		Аппаратура автоматизированного управления

		
	129
	Механизм исполнительный, масса: до 50 кг (МЭО-250/63)

	Шт.

	3


	130
	Механизм исполнительный, масса: до 100 кг (МЭО-630/63)

	Шт.

	1


	131
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (Пускатель ПБР)

	Шт.

	5


	132
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Блок питания  БП-20)

	Шт.

	5


		Щиты, шкафы КИПиА

		
	133
	Шкаф управления и регулирования

	1 шкаф

	2


	134
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Панель электропитания)

	Шт.

	2


	135
	Устройство ввода кабеля в НУП

	Шт.

	4


		Оборудование верхнего уровня

		
	136
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Клавиатура промышленная программируемая - 2 шт.)
	Шт.

	1


	137
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Компьютер, Монитор, Сетевой коммутатор)

	Шт.

	3


	138
	Съемные и выдвижные блоки (Модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (ИБП 550VA)

	Шт.

	1


		Россыпь

		
	139
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Светодиодная индикаторная лампа, кнопка управления, Сирена)

	Шт.

	6


	140
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (Переключатель фаза-ноль)

	Шт.

	1


	141
	Прибор или аппарат (Конденсатор)

	Шт.

	3


	142
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Выключатель  кнопочный)

	100 шт.

	0,01


				
		Раздел 2. Монтаж лотков и кабеля
		
	143
	Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1

	100 м.

	35

	144
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (Разделка кабелей МКШ и МКЭШ)

	Шт.

	168


	145
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

	1 разъем

	168


	146
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником

	100 концов

	6.85


	147
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

	100 м.

	2


	148
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Кабель МКШ и МКЭШ)

	100 м.

	5,9


	149
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Коробка КС-10)

	Шт.

	9


	150
	Коробка (Ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, количество зажимов, до: 20 (Коробка КС-20)

	Шт.

	9


	151
	Коробка (Ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, количество зажимов: до 32 (коробка КС-40)

	Шт.

	3


	152
	Ввод кабельный гибкий, наружный диаметр рукава, мм, до: 27

	1 ввод

	150


	153
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

	100 м.

	0,3


	154
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (Прокладка гофры)

	100 м.

	3,35


	155
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм

	Т.

	1,245


	156
	Профиль, перфорированный монтажный длиной 2 м

	100 м.

	0,82


	157
	Металлические конструкции (Лист х/к 2.0мм 1,25х2,0)

	Т.

	0,1964


	158
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

	100 шт. 

	2,8


	159
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам

	100 м.

	30.8


				
		Раздел 3. Монтаж трубных проводок
		
	160
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм

	100 м.

	0,3047


	161
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм

	100 м.

	0,3075


	162
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м.

	2,25


	163
	Присоединение трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм

	10 соединений

	1,8


	164
	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм

	10 соединений

	2


	165
	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (Рукав (шланг) Ду6)

	10 соединений

	2


	166
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа

	100 шт.

	0,43


	167
	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов (Тип-20)

	1000 шт.

	0,002


	168
	Сосуды (Сосуд уравнит., сосуд конденсац.)

	Шт.

	4


	169
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (КМ)

	Шт.

	9


	170
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (КШГЦ-15, КШМ)

	Шт.

	4


	171
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (Вентиль 589, вентиль588)

	Шт.

	23


	172
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (Вентиль игольчатый ВИ-160)

	Шт.

	5


	173
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (Вентиль 588-20)
	Шт.

	16


				
		Раздел 4. Строительные работы

		
	174
	Очистка поверхности щетками

	1 м2

	36

	175
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,36

				
		Раздел 5. Материалы неучтенные сборником
		
	176
	Кабель контрольный КВВГнг 4х1,0

	М.

	120

	177
	Кабель контрольный КВВГнг 4х1,5

	М.

	570


	178
	Кабель контрольный КВВГнг 5х1,5

	М.

	120


	179
	Кабель контрольный КВВГнг 7х1,5

	М.

	150


	180
	Кабель контрольный КВВГнг10х1,5

	М.

	80


	181
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 4х1,0

	М.

	1780


	182
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 7х1,0

	М.

	140


	183
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 10х1,0

	М.

	280


	184
	Кабель контрольный, экранированный  КВВГЭнг 14х1,0

	М.

	40


	185
	Кабель силовой многопроволочный ВВГнг 5х2,5

	М.

	20


	186
	Кабель FTP CAT5e

	М.

	200


	187
	Провод ПВ1 1х4

	М.

	150


	188
	Провод 2хПВ1 1х4

	М.

	50


	189
	Кабель монтажный гибкий МКШ 3х0,75

	М.

	80


	190
	Кабель монтажный гибкий МКШ 5х0,75

	М.

	130


	191
	Кабель монтажный гибкий МКШ 7х0,75

	М.

	20


	192
	Кабель монтажный гибкий  экранированный МКЭШ 3х0,75

	М.

	260


	193
	Кабель монтажный гибкий  экранированный МКЭШ 5х0,75

	М.

	50


	194
	Кабель монтажный гибкий  экранированный МКЭШ 14х0,75

	М.

	50


	195
	Коробка КС-25-10

	Шт.

	9


	196
	Коробка КС-25-20

	Шт.

	9


	197
	Коробка КС-25-40

	Шт.

	3


	198
	Ввод кабельный ВКУ-16

	Шт.

	124


	199
	Ввод кабельный ВКУ-20

	Шт.

	26


	200
	Труба гофрированная Ду16

	М.

	310


	201
	Труба гофрированная Ду20

	М.

	25


	202
	Металлорукав Ду18 РЗ-Ц-Х

	М.

	30


	203
	Хомут 11-17-АВА

	Шт.

	20


	204
	Рукав (шланг) резинотканевый кислородный Ду6

	М.

	20


	205
	Швеллер перфорированный ШП 65х35 L=2000

	М.

	37


	206
	Уголок перфорированный УП 60х60  L=2000

	М.

	45


	207
	Болт анкерный 10х100

	Шт.

	80


	208
	Рамка для надписей

	Шт.

	33


	209
	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75 50х3.5

	М.

	30


	210
	Отвод 90 на трубу Ду 50

	Шт.

	4


	211
	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75 80х4

	М.

	30


	212
	Отвод 90 на трубу Ду 80

	Шт.

	4


	213
	Труба бесшовная 14х2

	М.

	9


	214
	Труба водогазопроводная 20х2,5

	М.

	25


	215
	Труба водогазопроводная 16х2,0

	М.

	110


	216
	Вентиль игольчатый ВИ-160

	Шт.

	5


	217
	Вентиль 589-10-0

	Шт.

	19


	218
	Вентиль 588-20-0

	Шт.

	16


	219
	Вентиль 588-10-0

	Шт.

	4


	220
	Штуцер М20х1,5

	Шт.

	11


	221
	Штуцер G1/2

	Шт.

	4


	222
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 41)

	Шт.

	2


	223
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 42)

	Шт.

	2


	224
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 43)

	Шт.

	10


	225
	Отборное устройство НСН-М20х1,5

	Шт.

	3


	226
	Ниппель навертный НСН-14-М20х1,5

	Шт.

	9


	227
	Устройство отборное Тип 20

	Шт.

	2


	228
	Разделитель B-NM-113-A

	Шт.

	2


				
		Раздел 6. Оборудование

		
	229
	ПТК "АМАКС" в составе:  Шкаф ШУК.АМАКС-ДКВР-Н (1шт.), Шкаф управления задвижкой газа (Котельная г. Снежинск, ДКВР-20) (1шт.), Панель электропитания регуляторов котла (Котельная г. Снежинск, ДКВР-20) (1шт.), Панель электропитания (Котельная г. Снежинск, ДКВР-20)
	К-Т

	1

	230
	Напоромер НМП-52-М2 шкала 0-10кПа

	Шт.

	2


	231
	ДДМ-03МИ-10ДИ (датчик давления) 
	Шт.

	1


	232
	Метран-150 CG1 (0…6,3кПа) 2-2-1-1-L3-А-M5-D5-4-B1-SC-PC

	Шт.

	1


	233
	ДДМ-03МИ-2,5ДД-12 (Датчик давления)

	Шт.

	1


	234
	Вентильный блок

	Шт.

	1


	235
	Напоромер НМП-52-М2 шкала 0-6,0кПа

	Шт.

	4


	236
	Датчик-реле давления DG10В-3 (0,1...1,0 кПа)

	Шт.

	1


	237
	Датчик-реле давления DG50B-3 (0,25...5кПа)

	Шт.

	1


	238
	Напоромер НМП-52-М2 шкала 0-1,0кПа

	Шт.

	1


	239
	Датчик-реле давления DL1,5A-3Z-50 (20...0...150 Па)

	Шт.

	1


	240
	Метран-150 CG1 (0...1,0кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-D5-4-В1-SC-РC

	Шт.

	1


	241
	Термометр технический медный ТМТ-1-1 50М В 3 200

	Шт.

	1


	242
	Гильза защитная ГЗ-6,3-10- 200

	Шт.

	1


	243
	Тягонапоромер ТНМП-52-М2 Предел измерения ±0,125кПа

	Шт.

	1


	244
	Датчик-реле давления DL1,5A-3Z-50 (20...0...150 Па)

	Шт.

	1


	245
	Метран-150 CG0 (+/-0.2кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-D5-4-B1-С1-SC-PС

	Шт.

	1


	246
	Термометр технический платиновый ТПТ-1-1- 100П-В-3-С-320

	Шт.

	2


	247
	Гильза защитная ГЗ-6,3-10- 320

	Шт.

	2


	248
	Газоанализатор электрохимический АКВТ-01 L=400мм

	Шт.

	1


	249
	Сигнализатор горючих газов СГГ-6М (новый) в комплекте с БСП-6М

	Шт.

	1


	250
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-2,5МПа

	Шт.

	1


	251
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-2,5МПа

	Шт.

	1


	252
	Метран-150 TG3 (0…2,5МПа) 2G-2-1-A-M5-2F4-B4-SC-PC

	Шт.

	1


	253
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-400кПа

	Шт.

	1


	254
	ДДМ-03МИ-600ДИ (датчик давления)

	Шт.

	1


	255
	Термометр технический платиновый ТПТ-1-1- 100П- А-3-Н-100

	Шт.

	2


	256
	Гильза защитная ГЗ-25-10- 100

	Шт.

	2


	257
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-4МПа

	Шт.

	1


	258
	Метран-150 TG3 (0…4МПа) 2G-2-1-A-M5-2F-4-B4-SC-PC

	Шт.

	1


	259
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-4МПа

	Шт.

	1


	260
	Метран-150 TG3 (0…4МПа) 2G-2-1-A-M5-2F-4-B4-SC-PC

	Шт.

	1


	261
	Метран-150 CD2 (0…40кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-S5-J5-B1-SC-РC

	Шт.

	1


	262
	Клапанный блок  0104-МТ3-2-C-1-1-VC-D0-5-L4

	Шт.

	1


	263
	Метран-150 CD1 (0…2,5кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-S5-J5-B1-SC-РC

	Шт.

	2


	264
	Клапанный блок  0104-МТ3-2-C-1-1-VC-D0-5-L4

	Шт.

	2


	265
	Термометр технический платиновый ТПТ-1-1- 100П- А-3-С-100

	Шт.

	1


	266
	Гильза защитная ГЗ-25-10- 100

	Шт.

	1


	267
	Манометр технический МП4-УУ2, шкала 0-2,5МПа

	Шт.

	1


	268
	Метран-150 TG3 (0…2,5МПа) 2G-2-1-A-M5-2F4-B4-SC-PC

	Шт.

	2


	269
	Метран-150 CD2 (0…40кПа) 2-2-1-1-L3-A-M5-S5-J5-B1-SC-РC

	Шт.

	1


	270
	Клапанный блок  0104-МТ3-2-C-1-1-VC-D0-5-L4

	Шт.

	1


	271
	ЛУЧ-КЭ-Н (сигнализатор горения)

	Шт.

	3


	272
	ФДСА-03М-01 (фотодатчик)

	Шт.

	3


	273
	Монтажный узел с ответным фланцем (для ФДСА-03М-01)

	Шт.

	3


	274
	ЗСУ-ПИ-38-600 (Запально-защитные устройство)

	Шт.

	3


	275
	Установочный тубус для ЗСУ-ПИ-38-600

	Шт.

	3


	276
	ИВН-ТР (Источник высокого напряжения)

	Шт.

	3


	277
	Блок питания БП-24-10

	Шт.

	3


	278
	Хомут 13-20-АВА

	Шт.

	6


	279
	Рукав резинотканевый DN12 I-12-0,63  ГОСТ 9356-75

	Шт.

	9


	280
	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М

	Шт.

	1


	281
	Механизм исполнительный МЭО-250/63-0,25У-99К

	Шт.

	3


	282
	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А

	Шт.

	4


	283
	Механизм исполнительный МЭО-630/63-0,25У-92К

	Шт.

	1


	284
	Тяга ПТВМ 100.01.00

	Шт.

	3


	285
	Тяга ПТВМ 100.02.00

	Шт.

	1


	286
	Источник бесперебойного питания EATON PW9130i3000T-XL

	Шт.

	1


	287
	Переключатель фаза-ноль ПП 53-25-1-025-4-УХЛ3

	Шт.

	1


	288
	Конденсатор К 73-17 400В х 1мкФ

	Шт.

	3


	289
	Лампа коммутаторная с зеленой линзой СКЛ-14.А-Л-2-220 п.и.

	Шт.

	2


	290
	Блок зажимов БЗН24-4П25-10-В/В

	Шт.

	2


	291
	Кнопка управления КЕ 011 У3 исп.2, (1э+1р) черная

	Шт.

	1


	292
	Кнопка управления КЕ 011 У3 исп.2, (1з+1р) красная

	Шт.

	1


	293
	Лампа коммутаторная с красной линзой СКЛ-14.А-К-2-220 п.и.

	Шт.

	1


	294
	Кнопка управления КУ-111201 исп.2 красная

	Шт.

	1


	295
	Сирена сигнальная СС-1, 220В, 50Гц

	Шт.

	1


	296
	Сосуд уравнительный СУ-25-2-А ТУ 25-7439.0018-90

	Шт.

	2


	297
	Сосуд конденсационный СК-10-1-А

	Шт.

	2


	298
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 41)

	Шт.

	2


	399
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 42)

	Шт.

	2


	300
	Комплект монтажных частей для датчиков-реле (УКИП 43)

	Шт.

	10


	301
	Клапан трехходовой стальной для манометра АМАКС-КМ 1.00

	Шт.

	9


	302
	Кран шаровой цапковый АМАКС-КШГЦ-15-1,6

	Шт.

	2


		ЗИП

		
	303
	Модуль процессора СР6782

	Шт.

	1


	304
	Модуль дискретных входов СР6711 (24В)

	Шт.

	5


	305
	Модуль дискретных входов СР6713 (220В)

	Шт.

	2


	306
	Модуль дискретных выходов СР6723

	Шт.

	2


	307
	Модуль дискретных выходов СР6725

	Шт.

	5


	308
	Модуль токовых входов СР6731

	Шт.

	3


	309
	Модуль температурного входа СР6732

	Шт.

	1


	310
	Модуль питания СР6761.1 (24В->3,3В)

	Шт.

	2


	311
	Модуль питания СР6640 (9кан/24В)

	Шт.

	1


				
		Пусконаладочные работы АСУ котла ДКВр-20-23-250 .№2,

		
	312
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (К общ.): 160

	1 система

	1


				

	


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	           Начало работ –  с даты заключения договора. 
           Окончание работ – «05» сентября 2016 года.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	          7.1.Требования к исполнителю работ.
          7.1.1. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          7.1.2. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

          7.2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

          7.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме, сроки и на условиях, определенных Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

          Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          7.2.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе, поставку которых осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      7.2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

7.2.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        7.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

- отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       7.2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7.2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          7.2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          8.1. Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          8.2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           8.3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          8.4. Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          8.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          9.1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью        24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

          9.2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. 
          При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы  последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	10.1. Подрядчик обязан:

10.1.1. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         10.1.2. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
10.1.3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
10.1.4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ и принимаемых решениях.

    
10.1.5. Провести до начала производства работ внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также, при необходимости, провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 10.1.6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

10.1.7. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.

            10.2. До начала производства работ подрядчику необходимо оформить акт-допуск для производства работ.

            10.3. Подрядчик должен принимать меры для недопущения скопления мусора на месте работ и своевременного вывоза его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          11.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

          11.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
          11.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

          11.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

          11.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

          11.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          12.1. Требуется обучение персонала заказчика работе на вновь смонтированном оборудовании.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
          Приложений нет

PAGE  
38

