Приложение № 2

к Договору № ___                                        											от «___»__________2012г.

Технические характеристики

«___»__________2012г.

| № п/п | Наименование Оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система газообеспечения стенда для испытаний Lambda XS200C | 1 |
|  | Технические характеристики: 1 Общие положения: 1.1 Наименование и область применения: 1.1.1 Наименование - Система газообеспечения стенда для испытаний Lambda XS200C (далее СГО). 1.1.2 Область применения – обеспечение пуско-наладки и эксплуатации эксимерного лазера Lambda XS200C. 2 Требования к изделию 2.1 Требования назначения 2.1.1 СГО должна быть укомплектована и собрана в соответствии со схемой газообеспечения, которая приведена в приложении А и со спецификацией оборудования, которая приведена в приложении Б к настоящей технической части. Баллоны с газом должны размещаться в газобаллонных шкафах, снабжённых запорно-регулирующей и распределительной арматурой. Подача газов к лазеру осуществляется по трубопроводам из нержавеющей стали, снабжённых на выходе фитингами с размерами, соответствующими присоединительным размерам входных клапанов лазера. 2.1.2 Требования к газоснабжению лазера приведены в приложении В к настоящей технической части. 2.2 Конструктивные требования 2.2.1 В состав СГО должны быть включены следующее устройства: - Шкафы газобаллонные ШГБ-2 – БРАГ.306556.028 - 1 шт. и БРАГ.301446.004 - 2 шт.; - Трубопроводы; - Система сигнализации утечек НСl. 2.2.2 Материалом для комплектации газовых панелей (трубопроводная, соединительная, запорно-регулирующая арматура) должна быть нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и ASI 316L. 2.2.3 Шкаф газобаллонный 2.2.3.1 В шкафу газобаллонном (далее ШГ) должны размещаться: - два баллона, каждый из которых имеет свой независимый канал подачи газа; - ШГ в верхней части должен иметь отверстия для присоединения к системе вытяжной вентиляции; 2.2.3.2 ШГ для размещения галогенсодержащей смеси должен иметь газовую панель БРАГ.302388.214 с каналом продувки магистрали инертным газом. 2.2.3.3 Баллонные редукторы должны быть с мембраной из полированной нержавеющей стали - РДМ-25 БРАГ.493171.004 2.2.3.4 Основные технические параметры ШГ приведены в таблице 1 Таблица 1. Параметр; Значение. 1 Максимальный расход газа, л/час; См. таблицу В.1. 2 Диапазон регулирования давления, бар; См. таблицу В.1. 3 Герметичность газовой системы шкафа (по гелию), м3∙Па/с, не хуже; 1∙10-9. 4 Увеличение давления на выходе, при отсутствии расхода и при входном давлении 10-16 МПа, МПа/час; 0,0125. 5 Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм; 800×430×2050. 6 Количество баллонов в шкафу,; 2. 7 Вес, не более; 140. 2.2.4 Трубопроводы 2.2.4.1 Трубопроводы газовой панели и трубопроводы, соединяющие ШГ с потребителями должны быть изготовлены из нержавеющей стали (AISI 316L) c внутренней электрополировкой (Rа менее 250 нм). 2.2.4.2 Неразъёмные соединения трубопроводов должны быть сделаны при помощи орбитальной сварки в среде Ar со 100% контролем сварных швов с помощью ультразвукового дефектоскопа. 2.2.4.3 Трубопроводы на выходе должны быть снабжены выходе соединителями в соответствии с таблицей В.1; 2.2.4.4 Другие разъёмные соединения трубопроводов должны быть выполнены с использованием фитингов типа Swagelok или VCR. 2.2.5 Система сигнализации утечек газа. 2.2.5.1 В состав системы сигнализации утечек газа должны входить: - датчики обнаружения HCl (ИГС-98) с блоком сигнализации и светозвуковым оповещателем; 2.2.5.2 Датчики системы сигнализации утечек газа должны быть размещены в зоне баллона с галогенсодержащей смесью и в зоне лазера. 2.2.5.2 Технические параметры системы сигнализации утечек должны соответствовать приведённым значениям в таблице 2. Таблица 2. Параметр; Значение. 1 Количество точек детектирования; 2. 2 Порог срабатывания сигнализации; 0,2 от ПДК HCl. 3 Напряжение питания; 220В, 50 Гц. 2.3 Требования по эргономике 2.2.1 Конструктивное устройство СГО и ее составных частей должно обеспечивать свободный доступ к органам управления и контрольно-измерительным приборам. 2.2.2 При разработке СГО должны быть предусмотрены меры от неправильного подключения при эксплуатации соединительных трубопроводов, шлангов и т.п. 2.3 Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 3.3.1 СГО предназначена к эксплуатации в закрытых помещениях при следующих условиях: - температура воздуха от +15 до +35С; - относительная влажность воздуха до 80% при 20С; - атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 2.3.3 В процессе эксплуатации СГО не должна требовать работ по настройке и регулировке, не предусмотренных эксплуатационной документацией. 2.4 Требования по безопасности 2.4.1 СГО должна соответствовать требованиям: - Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03); - Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (ПБ 03-576-03). 3.4.2 Оповещение о возникновения аварийных ситуаций должно осуществляться автоматически. |  |

Поставщик:								Покупатель:

________________________			                _______________ В.И. Энгелько

«____»_____________ 2012 г. 				 «____»____________ 2012 г.