ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку воздухофильтрующей установки для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка воздухофильтрующей установки для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Установка воздухофильтрующая в комплекте с павильоном защитным (далее – УВФ) – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть поставлен новым, работоспособным, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

364680

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УВФ предназначена для отбора проб атмосферных аэрозолей, содержащихся в приземном слое, методом фильтрации через тонковолоконные фильтры и для обеспечения непрерывной прокачки атмосферного воздуха при выполнении работ, в том числе павильон защитный предназначен для размещения УВФ с целью защиты ее от атмосферных осадков и шумоизоляции от работающего вентилятора УВФ, по государственному контракту от 24 октября 2013 года № Д.4ш.21.24.13.1173 на выполнение работ для государственных нужд по теме: «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности».

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВФ должна быть адаптирована для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Габаритные размеры УВФ (ДхШхВ), мм, не более – 1500х1000х2600. - Вес УВФ, кг, не более – 250. - Тип УВФ – стационарный. - Габаритные размеры павильона защитного (ДхШхВ), мм, не более – 3350х3300х2350. - Вес павильона защитного, кг, не более – 670.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

УВФ: - работа в диапазоне температур от –400С до +500С; - работа при атмосферном давлении от 840 до 1067 гПа; - работа при напряжении питания от 342 до 418 В; - работа при относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +350С; - производительность (по воздуху), не менее, м3/час – 750.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

УВФ: - режим работы – 24 часа в сутки. Павильон защитный: - средний срок службы, лет, не менее – 10.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Рама УВФ должна быть разделена на 2 части. Выхлопной патрубок должен состоять из переходного устройства с вентилятора и 2-х участков трубы с проходным диаметром 150 мм и длиной 900 ± 10 мм. Между трубами должна быть установлена шайба для корректного измерения скорости потока воздуха. Размеры стойки фильтродержателя должны составлять 760х550х570 (ммхммхмм). Конструктивные элементы павильона защитного: - каркас; - дверь; - обшивка; - жалюзи; - крыша.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Тип фильтра, используемого для отбора проб аэрозолей, – ФПП-15-1,5 (или аналог). - Рабочая площадь фильтра ФПП-15-1,5 (или аналог), м2 – 0,5 ± 0,005. - Тип фильтра, используемого для отбора проб молекулярного йода-131, – СФМ-И (или аналог).

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

- Потребляемая мощность, кВт, не более – 2. - Напряжение питания – 380 В с колебаниями напряжения от 342 В до 418 В. - Частота, Гц – 50.

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

- Установка воздухофильтрующая (1 шт.) в составе: - стойка с фильтродержателем площадью 0,627 м2 - 1 шт.; - указатель скорости Falcon 0-150 (или аналог) – 1 шт.; - электровентилятор В-Ц14-46-2,5, напряжение питания 380 В – 1 шт.; - автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 6,3A – 1 шт.; - рама – 1 шт.; - выхлопной патрубок с защитным колпаком – 1 шт.; - всасывающий патрубок – 1 шт. - Павильон защитный – 1 шт.

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Упаковка должна обеспечивать герметичность УВФ и не допускать попадания на нее пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Поставщиком в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара и/или ее комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или ее комплектующих требуется; - б) технический паспорт на Товара и/или его комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара и/или его комплектующих на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара и/или его комплектующих и гарантийного периода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). - Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Полностью укомплектованный Товар поставляется в собранном виде в упаковке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи Товара.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

УВФ должна соответствовать требованиям действующих международных нормативных документов и документов РФ в области правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара - не позднее 20 ноября 2014 года.

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 3 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 4 | ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| 5 | САО | Среднеактивные отходы |
| 6 | ТРО | Твердые радиоактивные отходы |
| 7 | ТУ | Технические условия |
| 8 | УВФ | Установка воздухофильтрующая |