## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "Северо-западный территориальный округ "ФГУП"РосРАО"
_________________ / Д.Н. Замаскин /
"______ " _______________2014 г.
Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" г.Сосновый Бор
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-26-2014
(локальная смета)
на | выполнение работ по восстановлению огнезащитных покрытий несущих металлических конструкций в здании № 30
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________ |  | 734.391 | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________ |  | 96.663 | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________ |  | 1057.81 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2014г. Минстрой Р.Ф. №8367-ЕС/08 ЛО Прочие объекты
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Огнезащита металлоконструкций
1 | ФЕР26-02-004-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "УНИКУМ" с пределом огнестойкости: 1,0 час (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12393,47 руб.): 100% от ФОТ (12393,47 руб.) СП (8675,43 руб.): 70% от ФОТ (12393,47 руб.) | 4.49 | 7551,07 1507,79 | 6025,06 536,83 | 33904.3 | 6769.98 | 27052,52 2410,37 | 174.5125 | 783.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1), (чел.час) | 174,5125 783,56 | 8.64 |  | 6769.96 | 6769.96
|  | Затраты труда машинистов, (чел.час) | 53,3625 239,6
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т), (маш.-ч) | 3,36 15,09 | 1.7 | 1,7 | 25.65 |  | 25.65
| 2. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | 42,69 191,68 | 100.01 | 100,01 10,06 | 19169.92 |  | 19169,92 1928,30
| 3. 331411 | Аппараты пескоструйные, (маш.-ч) | 42,69 191,68 | 6.46 | 6,46 | 1238.25 |  | 1238.25
| 4. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт, (маш.-ч) | 33,2 149,07 | 6.82 | 6,82 | 1016.66 |  | 1016.66
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,49 2,2 | 87.17 | 87,17 | 191.77 |  | 191.77
| 6. 101-1757 | Ветошь, (кг) | 10 44,9 | 1.82 |  | 81.72
Уд | 7. 101-2472 | Растворитель марки № 646, (т) | 0,013 0,0584 | 10465 |  | 611.16
Уд | 8. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, (т) | 0,028 0,1257 | 15620 |  | 1963.43
Уд | 9. 113-0523 | Краска огнезащитная «УНИКУМ», (кг) | 342 1536 | 256.5 |  | 393984
Уд | 10. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний, (м3) | 2,33 10,46 | 55.26 |  | 578.02
| 11. 411-0001 | Вода, (м3) | 0,01 0,0449 | 2.44 |  | 0.11
2 | Прайс "Рубеж" | Тексотерм 1,58 мм толщ. слоя, 2,5кг/м2, 90мин; 24,36=190/1,18/6,61 (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1122.5 | 24.36 |  | 27344.1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 61248.4 | 6769.98 | 27052,52 2410,37 |  | 783.56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 73086.27 | 9139.47 | 36520,90 3254,00 |  | 1057.81
В том числе, справочно:
2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2) | [5 empty] | 11837.87 | 2369.49 | 9468,38 843,63 |  | 274.246
Накладные расходы | [5 empty] | 12393.47
Сметная прибыль | [5 empty] | 8675.43
Итоги по смете:
Итого в ценах 2001г. | [5 empty] | 94155.17 |  |  |  | 1057.81
2 кв.2014 Минстрой Р.Ф. 94 155,17 * 6,61 | [5 empty] | 622365.67
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 27425.9
Машины и механизмы | [5 empty] | 36520.9
ФОТ | [5 empty] | 12393.47
Накладные расходы | [5 empty] | 12393.47
Сметная прибыль | [5 empty] | 8675.43
НДС 18% | [5 empty] | 112025.82
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 734391.49 |  |  |  | 1057.81

## ВОР
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
_________________ / А.Л. Богуцкий /
«____» __________________ 2014г.
Дефектная ведомость
на выполнение работ по восстановлению огнезащитных покрытий несущих металлических конструкций в здании № 30
Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона
Инвентарный номер: 10052
№ п/п | Описание дефекта | Выполняемые работы |  |  | Примечание
|  | Наименование | Ед. изм. | К-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Огнезащита металлоконструкций
1 | Предписание по пожарной ТБ | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, с пределом огнестойкости: 1,0 час | м2 | 449

## ВФР
Приложение №1 к Техническому заданию.
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование объекта: Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
Вид ремонта: Выполнение работ по восстановлению огнезащитных покрытий несущих металлических конструкций в здании № 30
№п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Огнезащита металлоконструкций
1 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, с пределом огнестойкости: 1,0 час | м2 | 449

## Прайс
Общее описание
«Тексотерм» - огнезащитная эмаль, на водной основе. При воздействии температур свыше 200°С – вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую материал от огня и нагрева (120,90, 60, 45 мин. в соответствии с НПБ ).
В обычных условиях ведет себя как высококачественное покрытие. Применяется для защиты стальных строительных конструкций на гражданских и промышленных объектах.
Нормативные документы
Изготавливается в соответствии с ТУ 2313-003-83351197-2008
Огнестойкость | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин
Расход | 1,2 кг/м² | 1.9 кг/м² | 2,5 кг/м² | 3,3 кг/м²
Толщина сухого слоя | 0,75 мм | 1,2 мм | 1,58 мм | 2,06 мм
Сухой остаток: 60-70%
Цвет: белый, светло-серый
Блеск: матовый
Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет
Срок хранения: 6 месяцев.
Способ применения
Подготовка поверхности к покрытию. Грунтованные стальные конструкции должны быть чистыми и сухими без жирных пятен. В случае необходимости обезжирить растворителем. Негрунтованные конструкции должны быть тщательно очищены от грязи и ржавчины и покрыты антикоррозийной грунтовкой ГФ-021.
Условия проведения работ. Работы проводятся при температуре воздуха не ниже +5°С и влажности не выше 80%. Во время нанесения и высыхания необходимо обеспечить вентиляцию в рабочей зоне. Не рекомендуется оставлять эмаль «Тексотерм » в открытой таре. При необходимости допускается разбавление водой, не более 5% от веса эмали.
Методы нанесения. Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать до гомогенного состояния при помощи дрели с насадкой. Эмаль наносится кистью, валиком или агрегатом безвоздушного распыления, в 3-4 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 6 часов. Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 60% - 24 часа. Полный набор прочности – 72 часа после нанесения последнего слоя.
Замер толщин. В процессе нанесения эмали необходимо проводить измерение толщины нанесенного слоя и измерение общей толщины покрытия после окончательного высыхания. Контроль выполняется приборами неразрушающего контроля. Измерение толщины слоя уже нанесенной эмали производится толщиномером сырого слоя. Измерения желательно проводить в различных точках конструкции.
Эксплуатация. «Тексотерм» является ограниченно атмосферостойкой эмалью.
Информация по технике безопасности, охране здоровья людей и окружающей среды
Огнезащитная эмаль является экологически чистым продуктом. Не содержит органических растворителей и других вредных веществ.
При нанесении эмали рекомендуется использовать защитные очки и средства защиты дыхательных путей. Все применяемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующего стандарта, и сертифицировано органом, отвечающим за охрану здоровья и технику безопасности.
При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Удалите брызги с кожи, используя мыло и воду или средством для очистки кожи. Держите тару плотно закрытой, и в недоступном для детей месте.
Характеристики продукта
Ограниченная атмосферостойкость
Низкий расход при нанесении
Экологически чистый продукт
Высокое качество