ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку кабеля судового
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля судового для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Кабель должен быть новым, производства не ранее 2013 г.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5
	Кабель огнестойкий групповой прокладки для для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, который должен сохранять работоспособность в условиях пожара. Должен обладать пониженным дымо- и газовыделением, для эксплуатации внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. 

для КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 - однопарное исполнение с однопроволочными медными жилами сечением  0,5мм2
для КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0 - двухпарное исполнение с однопроволочными медными жилами сечением  0,5мм2

Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C, не более 37,4 Ом/км 

Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°C, не менее, 100 МОмхкм 

Электрическая ёмкость пары, не более, 80 нФ/м 

Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, 1,30 дБ / км 

Рабочее напряжение, не более, 300 В 

Диапазон рабочих температур, монтаж: –10 ÷ 50 °С эксплуат.:  –40 ÷ 70 
Срок службы, не менее 15 лет
	не менее 36 месяцев
	0,184
	км.

	2
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5
	
	не менее 36 месяцев
	0,12
	км.

	3
	Кабель КМПВнг(А)-LS 2х0,5
	Кабель малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Токопроводящая жила - медные проволоки. Изоляция — полиэтилен.  Оболочка - ПВХ композиция пониженной пожароопасности.

Электрическая безопасность - ГОСТ 12.2.007.14-75. Нераспространение горения - ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А. 

Сечение — 0,5 мм2

Температура окружающей среды при эксплуатации от +500С до -500С 

Относительная влажность воздуха 98% при t0+350С 

Предельно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации +700С 

Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева - 150С 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +4000С 

Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%. 

Дополнительные характеристики:

для КМПВнг(А)-LS 2х 0,5  число жил -2

для КМПВнг(А)-LS 7х 0,5   число жил-7

для КМПВнг(А)-LS 27х 0,5  число жил-27; 

для КМПЭВнг(А)-LS 2х 0,5  число жил-2; Экран - оплетка из медных проволок. 

для КМПэВнг(А)-LS 7х 0,5  число жил -7; Экран - оплетка из медных проволок.

Срок службы не менее 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет 

для КМПВнг(А)-LS 27х 0,5 -намотки длиной по 300м, не более 4 намоток на барабане;
	не менее 36 месяцев
	25,20
	км.

	4
	Кабель КМПВнг(А)-LS 7х0,5
	
	не менее 36 месяцев
	34,80
	км.

	5
	Кабель КМПВнг(А)-LS 27х0,5
	
	не менее 36 месяцев
	1,69
	км.

	6
	Кабель КМПЭВнг(А)-LS 2х0,5
	
	не менее 36 месяцев
	23,40
	км.

	7
	Кабель КМПЭВнг(А)-LS 7х0,5
	
	не менее 36 месяцев
	24,00
	км.

	8
	Кабель КМПВнг(А) 7х0,35
	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката пониженной пожароопасности для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при переменном напряжении 500 В частоты более 200 Гц и постоянном напряжении 750 В Кабель стойкий к синусоидальной вибрациям, акустическому шуму, механическим ударам одиночного и многократного действия, линейному ускорению, повышенному атмосферному давлению, соляному туману, плесневым грибам и статической пыли 

Число жил — 7

Сечение — 0,35 мм2

Температура окружающей среды при эксплуатации  от –50º С до +65º С. 

Относительная влажность воздуха 98% при t0+350С 

Срок службы не менее 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет
Дополнительные условия:

Намотки длиной по 300м, не более 4 намоток на барабане;
	не менее 36 месяцев
	12,40
	км.

	9
	Кабель КМПВЭнг(А)-LS 24х0,5
	Кабель малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для фиксированного монтажа линий абонентских телефонных станций, работающих при переменном напряжении до 80 В частоты до 1000 Гц, в диапазоне температур от минус 45°С до плюс 40°С.

Число жил — 24

Сечение — 0,5 мм2

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20° С, для токопроводящей жилы не более 94 Ом.

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил , пересчитанное на 1км длины и температуру 20°С не менее 500 МОм,

Рабочая температура – от -40°С до +60°С.

Монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже -15°С.

Срок службы кабеля  – не менее 10 лет.
	не менее 36 месяцев
	0,215
	км.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Кабель не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

Начальник подразделения                                                                                                                               Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                     Д.П. Давыдов                                                                                                                                                                 
