Приложение №6 к Извещению
Характеристики крана шарового 11лс68п12 Ду-500 мм, Ру-8,0 МПа

с ручным приводом производства ОАО «Тяжпромарматура» г. Алексин.
1.Применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировкенеагрессивного природного газа и других неагрессивных сред.

2.Герметичность затвора — по классу А (ГОСТ 9544-93).

3.Присоединение к трубопроводу — под приварку. 

4.Исполнение— У1 (температура окружающей среды от –45 до +50 °С),

5.Тип установки — надземная.

6.Средний срок службы до капитального ремонта — не менее 30 лет.

7.Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии, что срок хранения не превышает 24 месяцев со дня отгрузки.

8.Изготовление и поставка по ТУ 26-07-1450-96.

9.Конструктивные особенности и преимущества:

• корпус крана состоит из двух штампованных полусфер, сваренных между собой, что исключает вероятность разгерметизации узла крана относительно внешней среды;

• уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износо – и эрозионностойкостью;

• высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обеих седел к пробке;

• затвор выполнен по схеме «пробка в опорах» с самосмазывающимися подшипниками из металлофторопласта, облегчающими управление кранами;

Применяемые материалы и габариты:
	Корпус
	Сталь 09Г2С

	Пробка
	Сталь 09Г2С + Cr30мкм

	Шпиндель
	Сталь 40Х,40ХН,20ХНЗА + Cr30мкм

	Уплотнения
	эластомер

	Габаритные размеры: длинна L, ширина B, высота H, мм
	1020 х 970 х 1410

	Масса, кг
	2110


[image: image1.jpg]Puc. 12




