## Общий
Приложение №1 к Договору №__________________________ от ________________________
Спецификация на поставку электронасосных агрегатов насосной станции осветленной воды. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок доставки | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18
1 | 12.ИСУП.104303806 | 00GMR01AP001 | Агрегат электронасосный центробежный | Х100-65-200-К с электродвигателем 4АИМ200М2 или аналог | напор не менее Н=50 м, расход Q=100-110 м3/ч, мощность двигателя не более N=37 кВт, U=380 В, всасывающий патрубок DN=100 мм, напорный патрубок DN=65 мм, | - | 4 | - | III | БЛ-00507 | - | BLR1.B.130.0.7UGM&&.GMR&&.024.MD.0002 | В ЛСР нет, смета БЛ-05152 пм | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция осветленной воды (07UGM) | 2016-05-19 | 2016-06-03 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | Оборудование | 4 | 21443.26
2 | 12.ИСУП.104303807 | 00GMR01AP002 | Агрегат электронасосный центробежный | Х100-65-200-К с электродвигателем 4АИМ200М2 или аналог | напор не менее Н=50 м, расход Q=100-110 м3/ч, мощность двигателя не более N=37 кВт, U=380 В, всасывающий патрубок DN=100 мм, напорный патрубок DN=65 мм, | - | 4 | - | III | БЛ-00507 | - | BLR1.B.130.0.7UGM&&.GMR&&.024.MD.0002 | В ЛСР нет, смета БЛ-05152 пм | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция осветленной воды (07UGM) | 2016-05-19 | 2016-06-03 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | Оборудование | 4 | 21443.26
[14 empty] | Итого: | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF!
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [23 empty] | м.п.
Formulas:
Срок доставки = [Срок поставки]-15