## Спецификация
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования по лоту №111/00-2012 "Клапаны предохранительные"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, не более кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
207 |  | 2: Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | 2: Арматура технологических систем
207.3.23 |  | 2: Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA
207.3.23.108 | 10PGB53AA910 10PGB53AA911 10PGB53AA912 10PGB53AA913 20PGB53AA910 20PGB53AA911 20PGB53AA912 20PGB53AA913 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р53085-015Р-02 или аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Pоткр = 1.15 МПа Pзакр = 0.9 МПа Gmax 1,0 м3/ч Среда - обессоленная вода | _ | ЦКБ Р53085-015Р ТУ или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 18.5 | 148 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.23.113 | 10PGB51AA923 10PGB51AA924 10PGB51AA925 10PGB51AA926 20PGB51AA923 20PGB51AA924 20PGB51AA925 20PGB51AA926 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р53085-015Р-02 или аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Pоткр = 1.15 МПа Pзакр = 0.9 МПа Gmax 3,0 м3/ч Среда - обессоленная вода | _ | ЦКБ Р53085-015Р ТУ или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 18.5 | 148 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA O |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.63 |  | 2: Система отбора проб второго контура и БОУ
207.3.63.30 | 10QUH50AA901 10QUH50AA902 10QUH50AA903 10QUH50AA904 20QUH50AA901 20QUH50AA902 20QUH50AA903 20QUH50AA904 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р53085-015Р или аналог | DN 10 Тр 40 °С Pp 1,0 МПа Pнастройки - будет уточнено после получения данных от разработчика оборудования G 0,63 м3/ч Среда - основной конденсат второго контура, обессоленная вода | _ | ЦКБ Р53085-015Р ТУ или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 18.5 | 148 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.65 |  | 2: Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания
207.3.65.75 | 10PGB63AA904 10PGB63AA909 10PGB63AA910 20PGB63AA904 20PGB63AA909 20PGB63AA910 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-015-54 (17нж14нж2) или аналог | DN 15 Тр 70 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа Q 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 17.2 | 103.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.65.76 | 10PGB61AA908 20PGB61AA908 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-015-54 (17нж14нж2) или аналог | DN 15 Тр 104 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа Q 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 25 | 50 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.65.85 | 10PGB66AA904 10PGB66AA905 10PGB66AA906 10PGB66AA907 10PGB66AA909 10PGB66AA910 10PGB66AA911 10PGB66AA912 20PGB66AA903 20PGB66AA904 20PGB66AA905 20PGB66AA906 20PGB66AA907 20PGB66AA909 20PGB66AA910 20PGB66AA911 20PGB66AA912 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-015-24 (17нж25нж2) или аналог | DN 15/25 Тр 187,96 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 8 | 8 | 18.5 | 629 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.65.90 | 10PGB66AA908 10PGB66AA913 10PGB66AA914 10PGB66AA916 20PGB66AA908 20PGB66AA913 20PGB66AA914 20PGB66AA916 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-015-24 (17нж25нж2) или аналог | DN 15/25 Тр 182 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 18.5 | 148 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.65.91 | 10PGB66AA901 10PGB66AA902 10PGB66AA903 10PGB66AA915 10PGB66AA917 20PGB66AA901 20PGB66AA902 20PGB66AA915 20PGB66AA917 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-015-24 (17нж25нж2) или аналог | DN 15/25 Тр 115 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 Мпа Рзакр 0,99 Мпа Противодавление 0 Мпа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 5 | 5 | 18.5 | 185 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.65.86 | 10PGB67AA901 10PGB67AA902 10PGB67AA903 10PGB67AA904 10PGB67AA905 10PGB67AA906 10PGB67AA907 10PGB67AA908 10PGB67AA909 10PGB67AA910 10PGB67AA911 10PGB67AA912 10PGB67AA913 10PGB67AA914 10PGB67AA915 10PGB67AA916 10PGB67AA917 10PGB67AA918 10PGB67AA919 20PGB67AA901 20PGB67AA902 20PGB67AA903 20PGB67AA904 20PGB67AA905 20PGB67AA906 20PGB67AA907 20PGB67AA908 20PGB67AA909 20PGB67AA910 20PGB67AA911 20PGB67AA912 20PGB67AA913 20PGB67AA914 20PGB67AA915 20PGB67AA916 20PGB67AA917 20PGB67AA918 20PGB67AA919 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-015-24 (17нж25нж2) или аналог | DN 15/25 Тр 60 °С Рнастр 1,1 МПа Роткр 1,265 МПа Рзакр 0,99 МПа Противодавление 0 МПа G 1,0 м3/ч Среда-вода промконтура | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 19 | 19 | 18.5 | 703 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.86 |  | 2: Cистеме гидравлических испытаний 1 контура и продувки датчиков КИП 1 KWC
207.3.86.38 | 10KWC13AA901 10KWC18AA901 20KWC13AA901 20KWC18AA901 | Клапан предохранительный | ГА55185-015-24 (17нж25нж2) или аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 50 ºС Pоткр = 1.15 МПа Pзакр = 0.9 МПа Gmax 2,0 м3/ч Среда - раствор борной кислоты 40-44,5 г/л | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 18.5 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.86.39 | 10KWC14AA901 10KWC19AA901 20KWC14AA901 20KWC19AA901 | Клапан предохранительный | ГА55185-015-24 (17нж25нж2) или аналог | DN 15 Рр 1,2 МПа Тр 50 ºС Pоткр = 1.38 МПа Pзакр = 1.08 МПа Gmax 2,0 м3/ч Среда - раствор борной кислоты 40-44,5 г/л | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 18.5 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.86.44 | 10KWC22AA901 20KWC22AA901 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р53085-015Р-02 или аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 50 ºС Pоткр = 1.15 МПа Pзакр = 0.9 МПа Gmax 2,0 м3/ч Среда - теплоноситель 1 контура | _ | ЦКБ Р53085-015Р ТУ или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 18.5 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.86.45 | 10KWC23AA901 20KWC23AA901 | Клапан предохранительный | УФ53070-015-06 или аналог | DN 15 Рр 2,5 МПа Тр 50 ºС Pоткр = 2.9 МПа Pзакр = 2.25 МПа Gmax 2,0 м3/ч Среда - теплоноситель 1 контура | _ | УФ53070-015 ТУ редакция 2010 г. или аналог | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 28 | 56 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.3.89 |  | 2: (LAC)-Система обвязки питательных насосов
207.3.89.3 | 10LAC10AA901 10LAC20AA901 10LAC30AA901 10LAC40AA901 10LAC50AA901 20LAC10AA901 20LAC20AA901 20LAC30AA901 20LAC40AA901 20LAC50AA901 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р53085-015Р-05 или аналог | DN 15/25 Рр 1,4 МПа Tр 75 ºС Роткр 1,61 МПа Рзак 1,26 МПа Рпротиводавление 0,01 МПа G 5,5 т/ч Среда - основной конденсат 2 контура, обессоленная вода | _ | ТУ ЦКБ Р53085-015РТУ или аналог | 3СIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 5 | 5 | 18.5 | 185 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.4 |  | 2: Арматура технологических систем
207.4.7 |  | 2: Система автоматизированного химического контроля систем конденсата
207.4.7.23 | 10QUC31AA901 10QUC31AA902 10QUC32AA901 10QUC32AA902 10QUC70AA901 20QUC31AA901 20QUC31AA902 20QUC32AA901 20QUC32AA902 20QUC70AA901 | Клапан предохранительный | УФ 53070-015-07 или аналог | DN 6 Тр 90 °С Pнастройки 1,0 МПа Рпол. откр. 1,15 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 0,9 МПа G 0,1 м³/час Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | _ | УФ53070-015ТУ редакция 2010 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 5 | 5 | 23 | 230 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
207.4.9 |  | 2: Система автоматизированного химического контроля систем продувки ПГ
207.4.9.13 | 10QUK10AA901 10QUK10AA902 20QUK10AA901 20QUK10AA902 | Клапан предохранительный полноподъемный | ГА55185-025-54 (17нж14нж2) или аналог | DN 25 Тр 55 °С Рнастройки 1,6 МПа Рпол. откр. 1,84 МПа Рпротиводав. 0 МПа Рзакр. 1,44 МПа G 2,5 м3/час Среда - продувочная вода ПГ | _ | ТУ 3742-017-00218118-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 32 | 128 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | 2013-03-31 | 2013-06-30
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ