Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Председатель Центральной комиссии

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«     » июня 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устранению дефектов, обнаруженных во время проведения экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-4/13

и его экономайзера системы ВТИ.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «__» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» __________ 2013 года №_________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:

# Право заключения договора на выполнение работ по устранению дефектов, обнаруженных во время проведения экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-4/13 и его экономайзера системы ВТИ.

- Адрес проведения работ, оказания услуг:

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок проведения работ, оказания услуг:

# С момента подписания договора по 22 июля 2013 г.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

# 4.1.	Соответствие работ требованиям:

# 1.	«Инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 Мпа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С» СО 153-34-17 469-2003.

# 2.	Руководящего документа РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

4.2	Техническое задание:

на выполнение работ по устранению дефектов, обнаруженных во время проведения экспертизы ПБ парового котла ДКВР-4/13 рег. №4045 и его экономайзера системы ВТИ рег. №4124.

| № п/п | Наименование дефекта | Требования и рекомендации по устранению дефектов (выполняемые ремонтные работы) | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коррозионные язвы на нижней составляющей верхнего барабана глубиной от 2,0 до 4,6 мм и от 4,6 до 6,0 мм | Коррозионные язвы глубиной от 2,0 до 4,6 мм необходимо выбрать абразивным инструментом с плавным закруглением краев выборок, коррозионные язвы глубиной от 4,6 до 6,0 мм необходимо выбрать абразивным инструментом и заварить. | Выборка коррозионных язв глубиной от 2,0 до 6,0 мм абразивным инструментом с плавным закруглением краев выборок. Заварить (сварка) выбранных коррозионных язв, глубина которых составляет от 4,6 до 6,0 мм. |
| 2 | Коррозионные язвы на нижней составляющей фронтового днища нижнего барабана глубиной от 2,0 до 2,5 мм | Коррозионные язвы глубиной от 2,0 до 2,5 мм необходимо выбрать абразивным инструментом с плавным закруглением краев выборок. | Выборка коррозионных язв абразивным инструментом с плавным закруглением краев выборок. |
| 3 | Заглушены 5 труб конвективного пучка и 3 экранные трубы. Заглушки не соответствуют требованиям п.20.5. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). | Заглушки привести в соответствие с требованиями 20.5. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). | Глушение трубных отверстий в соответствие с требованиями 20.5. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). |
| 4 | Вторая с фронта перепускная труба из бойлера имеет характерный сине-красный цвет (при ВК из нижнего барабана) | Требуется замена трубы. | Замена перепускной трубы, выходящей из бойлера. |
| 5 | Третья с фронта перепускная труба из бойлера изнутри покрыта отложениями накипи толщиной до 5 мм | Требуется очистка внутренней поверхности трубы. | Очистка от накипи внутренней поверхности трубы. |
| 6 | Внутренняя поверхность ребристых труб экономайзера покрыта отложениями толщиной до 15 мм | Требуется очистка внутренней поверхности ребристых труб экономайзера. | Очистка внутренней поверхности ребристых труб экономайзера от отложений. |

- Требование к используемым при выполнении работ материалам:

# На момент поставки материалов, используемых при выполнении данной работы, должны быть предоставлены сертификаты, подтверждающие их качество, если их сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем. Не допускается поставка выставочных образцов.

# Материалы не должны иметь дефектов, связанных с разработкой и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных материалов.

# Материалы должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к предоставлению гарантий качества выполняемых работ:

не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

- Требования к приемке работ:

Приемка выполненных работ осуществляется после положительного заключения об устранении дефектов, обнаруженных во время проведения экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-4/13 рег. №4045 и его экономайзера системы ВТИ рег. №4124 Организацией проводящей экспертизу промышленной безопасности данных технических устройств.

- Требования к Участнику:

Соответствие требованиям п. 12 Раздела 4 Тома 1 Документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устранению дефектов, обнаруженных во время проведения экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР-4/13 и его экономайзера системы ВТИ.