«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией в действующих зданиях  38, 39 (склады ОМТО)

Обнинск

2014
Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией в действующих зданиях  38, 39 (склады ОМТО)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией в действующих зданиях 38, 39 (склады ОМТО) ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект расположен на общей территории №1(ОТ-1). Территория ОТ-1 ограничена периметром. Доступ на территорию ОТ-1 осуществляется через совмещённое пешеходное и автомобильное КПП. К данным зданиям ведет дорога с твердым покрытием. Техническое задание составлено на основании проектов: Ю.4945.000-ПС, ЭМ; Ю.4958.000-ПС, ЭМ.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, согласованной с «Заказчиком»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях -демонтаж существующих систем АПС и проведение косметического ремонта по заделке монтажных проходок и отверстий в перегородках, стенах и перекрытиях, оставшихся после демонтажа проводок и приборов - монтаж и проведение пусконаладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Здание 39 Монтажные работы (пожарная сигнализация). 1; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 или эквивалент. Тех. характеристики: Информационная емкость прибора (количество шлейфов сигнализации) – 10 Разветвленность прибора (количество коммутируемых цепей) -6 Количество выходов для передачи сигналов на ПЦН или ПЧ – 2 Количество выходов для управления световым/звуковым оповещателями – 2 Количество выходов для управления световыми индикаторами считывателя ЭИ – 2 Количество входов цепей контроля- 16 Количество исполнительных выходов – 4 Питание прибора от внешнего источника постоянного тока Напряжение питания от 12 до 24 В.; к-т; 1. 2; Источник питания резервированный Скат-2400 И7 или эквивалент. Тех. характеристики: Постоянное выходное напряжение, В; В режиме «основной»; 27,0…27,8. В режиме «резерв»; 20,0…27,8. Номинальный ток нагрузки, А; 0…4,0. Ток заряда АКБ, стабилизированный, А; 0,5 ± 0,05. Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более; 4,5. Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более; 4,5. Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В. Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В; 22,0…23,0. Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В; 21,0…22,0. Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более; 30. Характеристики релейного выхода; Максимальный ток, не более, мА; 50. Максимальное напряжение, не более, В; 60. Количество АКБ, шт; 2. Рекомендуемая емкость АКБ, Ач; 7—12. Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В. Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более; 160.; шт; 1. 3; Аккумуляторная батарея 12В,12А/час; шт.; 1. 4; Исполнительный релейный блок С2000-СП1 или эквивалент. Тех. характеристики: Количество выходов – 4 релейных с переключаемыми контактами, напряжение питания 12 В, 24 В; шт.; 2. 5; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М (ДИП-41М) или эквивалент. Тех. характеристики: Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м Напряжение питания 9-30 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА Инерционность срабатывания не более 9 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30; шт.; 19. 6; Защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8 люкс или эквивалент. Тех. характеристики: Входное напряжение, В; 9…28. Потребляемый ток, мА, не более; 40. Число выходных каналов, шт.; 8. Ток каждого канала, А, не более; 0,5.; шт.; 1. 7; Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП 332-1/1 взрывозащищеный или эквивалент. Тех. характеристики: Маркировка взрывозащиты Датчика пламени 1ExibIICТ6 БИС [Exib]IIC Степень защиты оболочки Датчика пламени IP41 БИС IP54 Инерционность срабатывания, сек 3 Напряжение питания, В 22…26 Потребляемый ток в дежурном режиме, мА 0,2 Потребляемый ток в режиме срабатывания, мА 20 Угол обзора, гр. не менее 30 Дальность обнаружения очага пламени ТП5 (нефтепродукты), м 25 Дальность обнаружения очага пламени ТП6 (спирты), м 17 Температура окружающей среды, °С -55…+55; шт.; 2. 8; Извещатель пожарный пламени ультрафиолетового излучения ИП329-5 «Аметист» 01 или эквивалент. Тех. характеристики: - Тип извещателя 4-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Конструкция извещателя со встроенный элементом - Диапазон регистрируемого излучения220…280нм (УФ) - Дальность обнаружения тестового очага пожара, м: - - ТП-5 (нефтепродукты)80 - - ТП-6 (спирты)80 - Угол обзора, град: - - в горизонтальной плоскости 90 - Напряжение питания, B: - - постоянного тока12…30 - - по шлейфу сигнализации- - Ток потребления, мА: - - в дежурном режиме не более0.2…0.25 - - в режиме «ПОЖАР»20 - Степень защиты IP54 - Диапазон рабочих температур, °С-50…+55; шт.; 9. 9; Извещатель пожарный ИПР-ЗСУ или эквивалент. Тех. характеристики: 1. Необходимое для включения кнопки усилие: 12-18 Н. 2. Усилие, при котором извещатель не должен срабатывать: от 4,5 до 5,5 Н. 3. Напряжение питания (шлейфовое): 9,28 В. 4. Потребляемый ток: 0,1 мА. 5. Потребляемый ток (обратная полярность): 5 мкА. 6. Потребляемый ток в режиме «Пожар»: 18,25 мА; шт.; 3. 10; Резистор С2-33Н-025-1,5КОМ±1%; шт; 22. 11; Щит с монтажной панелью 650х650х200; шт; 1. 12; Устройство контроля шлейфа УШК-1 или эквивалент. Тех. характеристики: Напряжение в контролируемом ШС, В; 9.0…42.0. Ток потребления при напряжении питания 24 В, не более; 50.0 мкА. Диапазон рабочих температур, °С; -30…+50. Габаритные размеры, мм; D65х30. Масса, не более, кг; 0.1.; шт; 5. 13; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСНГ (А) FRLS 1х2х0,5; м; 330. 14; Устройство коммутационное УК-ВК/03 или эквивалент. Тех. характеристики: количество каналов коммутации; 1. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В; 220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А; 10. Диапазон рабочих температур, °С; -30…+50.; шт; 5. 15; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСНГ (А) FRLS 2х2х0,5; м; 25. 16; Короб электротехнический 15х10 мм; м; 150. 17; Труба водогазопроводная стальная Д=20 (26,8х2,8) ГОСТ 3262-73*; м; 22. 18; Короб электротехнический 40х20 мм; м; 15. 19; Оповещатель световой с надписью «Вход» КОП-251 или эквивалент. Тех. характеристики: Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В; 24. Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В; 10…40. Ток, потребляемый оповещателем, мА, не более; 20. Степень защиты; IP54.; шт; 4. 20; Оповещатель звуковой «АС-24» или эквивалент. Тех. характеристики: Напряжение питания, В 24,0 Ток потребления, не более, мА 50 Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ 110 … 115 Диапазон рабочих температур, °С -10 … +40; шт.; 4. 21; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСНГ (А) FRLS 1х2х1; м; 80. 22; Труба жесткая гладкая ПХВ Д=20 мм; м; 120. 23; Поворот Д=20 мм; шт; 10. 24; Труба водогазопроводная стальная Д=20 мм (26,8Х2,8) ГОСТ 3262-75*; м; 2. 25; Коробка универсальная УК-2П; шт; 10. 1; Пуско-наладочные работы; система; 1. Здание 39 Строительные работы (траншея). 1; Разборка грунта 500Х700 L=10м; м3; 3,5. 2; Обратная засыпка песком 500Х200 L=10м; м3; 1,0. 3; Обратная засыпка грунтом 500Х500 L=10м; м3; 2,5. Электромонтажные работы. 1; Бокс распределительный навесной IP54в нем установить:; шт.; 2. 1.1; выключатель ВМ63М-1ХС32, Uн=220В, Iн=32А; шт.; 1. 1.2; Шинки медные «N и PE»; шт.; 2. 2; Бокс распределительный навесной IP54в нем установить:; шт.; 1. 2.1; выключатель ВМ63Р-140, Uн=220В, Iн=40А; шт.; 1. 3; Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-23 Uн=220В, Iн=25А; шт; 1. 4; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 2х1,5мм2; м; 130. 5; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 3х1,5мм2; м; 1. 6; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 3х2,5мм2; м; 1. 7; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 3х4,0мм2; м; 30. 8; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 2х10мм2; м; 3. 9; Провод медный в ПХВ изоляции ПВ2 сеч. 1х10мм2; м; 3. 10; Провод медный в ПХВ изоляции ПВ2 сеч. 1х4,0мм2; м; 6. 11; Провод медный в ПХВ изоляции ПВ2 сеч. 1х2,5мм2; м; 2. 12; Уголок 50х50х50 ГОСТ 8509-93 Ст 3сп ГОСТ535-2005 L=3м; шт/кг; 3/40. 13; Полоса 4х30 ГОСТ103-76* Ст 3сп ГОСТ535-2005; м; 36/36. 14; Полоса 3х20 ГОСТ103-76* Ст 3сп ГОСТ535-2005; м; 10/5. 15; Труба водогазопроводная стальная Д=20 мм ГОСТ 3262-75*; м/кг; 5/9. Монтажные работы. Здание 38. ( Пожарная сигнализация ). 1; Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 или эквивалент. Тех. характеристики: Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) – 20 Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления – не более 1 кОм Световая индикация: 3 индикатора состояние выходов 1 индикатор отображения режимов прибора Встроенный звуковой сигнализатор Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель Интервейс – RS-485, протокол Орион Питание прибора – от внешнего источника постоянного тока Напряжения питания – 10,2 -28,0 В постоянного тока Степень защиты корпуса – IP20; шт; 3. 2; Исполнительный релейный блок С2000-СП1 или эквивалент. Тех. характеристики: Количество выходов – 4 релейных с переключаемыми контактами, напряжение питания 12 В, 24 В исп. 01; шт; 7. 3; Источник питания резирвированный СКАТ-1200А, или эквивалент. Тех. характеристики: Номинальный ток нагрузки, А; 1,0А. Ток нагрузки с заряженной АКБ,А; 1,0. Ток нагрузки в режиме Резерв,А; 1,0. Двойная амплитуда пульсации, мВ; 30.; шт.; 2. 4; Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч Емкость; 12 А/ч. Напряжение; 12 В.; шт.; 2. 5; Защитно-коммутационное устройство " ЗКУ-8 " или эквивалент. Тех. характеристики: Входное напряжение, В; 9…28. Потребляемый ток, мА, не более; 40. Число выходных каналов, шт.; 8. Ток каждого канала, А, не более; 0,5.; шт.; 2. 6; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИП 212-52М (ИПДЛ-52) или эквивалент. Тех. характеристики: - Дальность действия, м8…80 - Напряжение питания, B: - - постоянного тока10…30 - - по шлейфу сигнализации10…30 - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В1.5 - - в дежурном режиме, мА1.5 - - в режиме «ПОЖАР»40 - Степень защитыIP40 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50; шт.; 18. 7; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-41М или эквивалент. Тех. характеристики: Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м Напряжение питания 9-30 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА Инерционность срабатывания не более 9 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30; шт.; 128. 8; Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП332-1/1 «Набат-1 взрывозащ.» или эквивалент. Тех. характеристики: Датчика пламени 1ExibIICТ6 БИС [Exib]IIC Степень защиты оболочки Датчика пламени IP41 БИС IP54 Инерционность срабатывания, сек 3 Напряжение питания, В 22…26 Потребляемый ток в дежурном режиме, мА 0,2 Потребляемый ток в режиме срабатывания, мА 20 Угол обзора, гр. не менее 30 Дальность обнаружения очага пламени ТП5 (нефтепродукты), м 25 Дальность обнаружения очага пламени ТП6 (спирты), м 17 Температура окружающей среды, °С -55…+55; шт.; 11. 9; Блок искрозащищенный БИС; шт.; 4. 10; Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП332-1/1 «Набат-1 взрывозащ.» или эквивалент. Тех. характеристики: Датчика пламени 1ExibIICТ6 БИС [Exib]IIC Степень защиты оболочки Датчика пламени IP41 БИС IP54 Инерционность срабатывания, сек 3 Напряжение питания, В 22…26 Потребляемый ток в дежурном режиме, мА 0,2 Потребляемый ток в режиме срабатывания, мА 20 Угол обзора, гр. не менее 30 Дальность обнаружения очага пламени ТП5 (нефтепродукты), м 25 Дальность обнаружения очага пламени ТП6 (спирты), м 17 Температура окружающей среды, °С -55…+55; шт; 4. 11; Извещатель пожарный пламени ультрафиолетового излуч. ИП 329-5 «Аметист 01» или эквивалент. Тех. характеристики: - Тип извещателя4-х проводный - Маркировка по взрывозащите- - Конструкция извещателясо встроенный элементом - Диапазон регистрируемого излучения220…280нм (УФ) - Дальность обнаружения тестового очага пожара, м: - - ТП-5 (нефтепродукты)80 - - ТП-6 (спирты)80 - Угол обзора, град: - - в горизонтальной плоскости90 - Напряжение питания, B: - - постоянного тока12…30 - - по шлейфу сигнализации- - Ток потребления, мА: - - в дежурном режиме не более0.2…0.25 - - в режиме «ПОЖАР»20 - Степень защитыIP54 - Диапазон рабочих температур, °С-50…+55 - Габаритные размеры, мм: - - извещатель106х56 - - выносной чувствительный элемент- - Масса извещателя, кг, не более0.25; шт.; 6. 12; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ или эквивалент. Тех. характеристики: 1. Необходимое для включения кнопки усилие: 12-18 Н. 2. Усилие, при котором извещатель не должен срабатывать: от 4,5 до 5,5 Н. 3. Напряжение питания (шлейфовое): 9,28 В. 4. Потребляемый ток: 0,1 мА. 5. Потребляемый ток (обратная полярность): 5 мкА. 6. Потребляемый ток в режиме «Пожар»: 18,25 мА; шт.; 25. 13; Устройство коммутационное УК-ВК/03 или эквивалент. Тех. характеристики: количество каналов коммутации; 1. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В; 220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А; 10. Диапазон рабочих температур, °С; -30…+50.. 14; Устройство контроля шлейфаУШК-1 или эквивалент. Тех. характеристики: Напряжение в контролируемом ШС, В; 9.0…42.0. Ток потребления при напряжении питания 24 В, не более; 50.0 мкА. Диапазон рабочих температур, °С; -30…+50. Габаритные размеры, мм; D65х30. Масса, не более, кг; 0.1.; шт.; 41. 15; Резистор С2-33Н-025-1,5КОМ±1%; шт.; 128. 16; Щит с монтажной панелью 110(h)х500х250мм (покупное изд.); шт.; 2. 17; Коробка распределительная телефонная плоская КРТН 10х2; шт.; 6. 18; Коробка распределительная телефонная плоская КРТН 10х2; шт.; 5. 19; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5; м; 1950. 20; То же КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5; м; 10. 21; Кабель связи телефонный с п/э изоляцией ТППэл-10х2х0,5; м; 170. 22; Труба стальная тонкостенная (для стояка) ГОСТ 10704-91 25Х2; м/кг; 20/22,6. 23; Труба стальная водогазопроводная Д услов. прохода- 20мм ГОСТ 3262-75*; м/кг; 45/107,55. 24; Коробка взрывозащищенная проходная прямая КПА-25; шт; 2. 25; То же тройниковая КПА-25; шт; 5. 26; Трубка из ПВХ пластиката Д-14мм ГОСТ 19034-82 3.31 ТВ 40Т; м; 10. 27; Короб электротехнический размером 60х40мм; м; 70. 28; Труба гофрированная ПВХ Д-20мм; м; 1600. 29; Коробка ответвительная 80х40мм IP 44; шт; 200. 30; Поворот Д-20мм; шт; 100. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ). 1; Прибор речевого оповещения «Рупор»; к-т; 6. 2; Акустический модуль настенный АМ (Н) (система «Орфей» или эквивалент. Тех характеристики: Максимальное количество речевых сообщений в памяти БРО; 4. Суммарная длительность речевых сообщений в памяти; До 128 с (4×32 с). Номинальная выходная мощность БРО; 16 Вт. Номинальное напряжение сигнала оповещения на АМ при частоте 1 000 Гц (амплитудное значение); 4.5 В. Количество выходов для подключения АМ; 16. Диапазон воспроизводимых и транслируемых частот (по электрическому тракту); 100 –5000 Гц с неравномерностью до 3 дБ. Рекомендуемое сопротивление линий оповещения (ЛО) между БРО и АМ, не более; 3 Ом. Номинальное сопротивление АМ; 8 Ом. Номинальная мощность АМ; 3Вт. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от АМ на частоте 1 кГц.**; Не менее 94 дБа. Максимальное количество циклов записи сообщений; 10 000. Напряжение источника сетевого питания 50 Гц.; 165-253 В. Ток потребления от источника сетевого питания; Не более 30 мА. Ток потребления от аккумулятора, не более в режиме оповещения (средний / максимальный) в дежурном режиме; 0.8 А / 3 А 50 мА. Номинальное напряжение и емкость аккумуляторной батареи; 12 В; 2.3 Ач. Время работы системы от аккумулятора в дежурном режиме + в режиме оповещения, не менее; 24 ч + 1 ч. Диапазон рабочих температур БРО АМ; –10...+55°С –10...+55°С.; шт; 53. 3; Оповещатель световой с надписью «Выход» КОП-25 или эквивалент. Тех. характеристики: Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В; 24. Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В; 10…40. Ток, потребляемый оповещателем, мА, не более; 20. Степень защиты; IP54.; шт; 41. 4; Оповещатель световой взрывозащищенный (табло) с надписью «Выход» или эквивалент. Тех. характеристики: Напряжение питания DC, В; 24.0…2.0. Ток потребления в режиме «Тревога», мА; 45.0. Степень защиты; IP41. Диапазон рабочих температур, °С; -40…+55.; шт; 2. 5; Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный; шт; 2. 6; Устройство контроля линии оповещения «УКЛО» или эквивалент. Тех. характеристики: Диапазон рабочих напряжений питания, В; 8...30. Потребляемый ток в режиме контроля, мА, не более; 25. Максимальное коммутируемое напряжение по выходу «Контроль», В, не более; 60. Максимальный коммутируемый ток по выходу «Контроль», мА, не более; 250. Максимальный ток нагрузки по выходу «Оповещение», А, не более; 3. Количество УО подключенных к выходу «Оповещение», шт; 1...10. Максимальное сопротивление проводов линии от ПУ до УКЛО, Ом, не более; 220. Максимальное суммарное сопротивление проводов линии от УКЛО до УО, Ом, не более; 470. Диапазон рабочих температур, ºС; -40...+85. Степень защиты оболочки; IP20.; шт; 3. 7; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5; м; 1750. 8; Труба гофрированная ПВХ Д-20мм; шт; 1300. 9; Поворот Д-20мм; шт; 90. 10; Коробка ответвительная 80х40мм IP 44; шт; 85. 11; Труба стальная водогазопроводная Д услов. прохода- 25мм ГОСТ 3262-75*; м/кг; 35/83,65. 12; Коробка взрывозащищенная КСРВ-2; шт; 7. 13; DIN-рейка шир. 35мм L=100мм; шт; 3. 14; Зажим на DIN-рейку HDW-201; шт; 6. 15; Коробка универсальная УК-2П; шт; 30. 16; Щит с монтажной панелью 750(h)х400х220мм (покупное изд.); шт; 2. 17; Щит с монтажной панелью 400(h)х400х220мм (покупное изд.); шт; 2. 18; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты (интерфейс) КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5; м; 110. 1; Пуско-наладочные работы; система; 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ 38. 1; Монтаж бокса навесного, силового IP54 (покупное изделие); шт; 2. 1.1; В нем установить: выключатель автоматический, Uн = 220В; Iн = 32А ВМ63М-1ХС32; шт.; 2. 1.2; Шинки медные “N” и “PE”; шт; 2. 2; Монтаж бокса навесного, силового IP54 (покупное изделие); шт; 7. 2.1; В нем установить: выключатель автоматический, Uн = 220В; Iн = 40А ВМ63Р-140; шт.; 7. 2.2; Шинки медные “N” и “PE”; шт.; 7. 3; Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-23 Uн = 220В; Iн = 25А; шт; 1. 4; Щит силовой, навесной на 12 модулей, на вводе с выключателем разъединителем ВМ63Р-140, Uн = 220В; Iн = 40А с линейными автоматами Uн = 220В; ВМ63М-1ХС16 Iн = 16А 2 группы ВМ63М-1ХС10 Iн = 10А 6групп Шинки медные “N” и “PE”; Шт Шт Шт шт; 1 2 6 1. 5; Кабель силовой ,медный в ПХВ изоляции, в ПХВ оболочке , с низким дымо-газовыделением ВВГнг-LS-660 сеч.3х2,5мм2; м; 1. 6; То же ВВГнг-LS-660 сеч.3х4мм2; м; 150. 7; То же ВВГнг-LS-660 сеч.2х10мм2; м; 15. 8; Кабель силовой ,медный в ПХВ изоляции, в ПХВ оболочке , с низким дымо-газовыделением огнестойкий ВВГнг-FRLS-660 сеч.1х2,5мм2; м; 20. 9; То же ВВГнг-FRLS-660 сеч.1х4мм2; м; 6. 10; То же ВВГнг-FRLS-660 сеч.1х10мм2; м; 3. 11; То же ВВГнг-FRLS-660 сеч.1х25мм2; м; 20. 12; То же ВВГнг-FRLS-660 сеч.2х1,5мм2; м; 2950. 13; То же ВВГнг-FRLS-660 сеч.3х1,5мм2; м; 260. 14; Кабель- канал, электротехнический сеч. 16х25мм2 l=2м; шт; 8. 15; Кабель- канал, электротехнический сеч. 60х25мм2 l=2м (покупное изделие); шт; 27. 16; Монтажный профиль l=2м К108/2У2; шт; 20. 17; Монтажный профиль l=2м К110/2У2; шт; 105. 18; Лоток неперфорированный, металлический, оцинкованный электротехнический с крышкой, сеч. 100х80мм2 l=2м; м; 76. 19; Соединительная планка универсальная СЛП 100; шт; 15. 20; Планка шарнирного соединения ПШС 100; шт; 4. 21; Скоба внутренняя для поддержки кабелей СВ100; шт; 152. 22; Угол плоский, плавный УППТ-100; шт; 6. 23; Т-отвод ТТ100; шт; 2. 24; Угол внешний, плавный УВТ-100; шт; 4. 25; Подвес настенный унитарный ПНУ-100; шт; 38. 26; С-подвес потолочный СППУ-100; шт; 38. 27; Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Д=20мм ГОСТ 3262-75; м/кг; 200/340. 28; Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Д=25мм ГОСТ 3262-75; м/кг; 100/240. 29; Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Д=40мм ГОСТ 3262-75; м/кг; 4/16. 30; Труба стальная водогазопроводная с условным проходом Д=50мм ГОСТ 3262-75; м/кг; 10/50. 31; Уголок 50х50 ГОСТ 8509-93 Ст. 3сп ГОСТ 535-2005 L=3м; Шт/кг; 3/35. 32; Полоса 4х30 ГОСТ 103-76* Ст.3сп ГОСТ 380-2005; м/кг; 60/60. 33; Коробка ответвительная, IP54; шт; 2. Строительные работы. 1; Разборка покрытий и оснований; 100м3; 0,016. 2; Погрузка; 1т; 3,52. 3; Перевозка; 1т; 3,52. 4; Разработка грунта; 100м3; 0,0455. 5; Засыпка вручную; 100м3; 0,0455. 6; Погрузка вручную лишнего грунта; 100м3; 0,0455. 7; Вывоз лишнего грунта; 1т; 8,93. 8; Устройство оснований из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона тол. 16 см; 1000м2; 0,008. 9; Устройство покрытия тол. 4см горячих асфальтобетонных смесей; 1000м2; 0,008. 10; Монтаж вертикального заземлителя 50х50х5; шт; 10. 11; Монтаж горизонтального заземлителя сеч. 160мм2; 100м; 0,6. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара. Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Рабочие программы ПНР согласовываются с «Заказчиком».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Рабочий проект Ю.4945.000-ПС; Ю.4945.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 39); 6 листов. 024/2014; Локальная смета; 8 листов. 2; Рабочий проект Ю.4945.000-ЭМ; Ю.4945.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание АПС здание 39); 6 листов. 025/2014; Локальная смета; 6 листов. 3; Рабочий проект Ю.4958.000; Ю.4958.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация (здание 38); 8 листов формата А1. 12/2014; Локальная смета; 7 листов. Ю.4958.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание АПС здание 38); 6 листов формата А1. 13/2014; Локальная смета; 7листов.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ОТ-1

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработки природоохранительных мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало- 10.11.2014 года Окончание- до 26.12.2014 года Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР - 2012, РД 78.145-93, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на пункт связи пожарной части СПЧ-3 по существующим линиям связи и должна быть обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км). Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. Все материалы указанные в проектно-сметной документации приобретает генеральный подрядчик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: c 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

«Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной инженером технадзора ОКС. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ: ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. Это должны быть листы первоначального проекта с внесенными изменениями, согласованными с проектной организацией, имеющие штамп «Чертеж является исполнительным» и подпись производителя работ. Третий раздел должен содержать наладочную документацию: программу комплексных испытаний систем противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции, таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика». Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра. Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | РД | Руководящий документ |
|  | ППР | Правила противопожарного режима |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | СП | Свод правил |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий проект Ю.4945.000-ПС (кол-во листов – 6) | В виде отдельных файлов как приложение к технической части настоящей документации |
| 2 | Рабочий проект Ю.4945.000 ЭМ (кол-во листов – 6) |  |
| 3 | Рабочий проект Ю.4958.000 ПС (кол-во листов – 8 формата А1) |  |
| 4 | Рабочий проект Ю.4958.000 ЭМ (кол-во листов – 6 формата А1) |  |

Контактное лицо: Дягилев Анатолий Петрович (48439) 9-80-25.