	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-90.11 «Ростовская АЭС. Энергоблок № 3. Разработка ПСД на подводящие трубопроводы к насосной станции добавочной воды блоков № 3, 4 с водоподводящим ковшом (включая расчет прочности), Расчет прочности подземных трубопроводов подпиточной воды градирен»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Разработка ПСД на подводящие трубопроводы 

к насосной станции добавочной воды блоков № 3, 4 с водоподводящим ковшом (включая расчет прочности)»,

«Расчет прочности подземных трубопроводов 

подпиточной воды градирен»

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС Энергоблок № 3

2 Основание для выполнения работы

Требования действующих правил и норм.

3 Цель работы

Проверка прочности подводящих трубопроводов к насосной станции добавочной воды и трубопроводов подпиточной воды градирен, определение перемещений и нагрузок в узлах проходок трубопроводов через стены зданий и разработка проектно-сметной документации на подводящие трубопроводы к насосной станции добавочной воды.

4 Технические требования

Подводящие трубопроводы к насосной станции добавочной воды и трубопроводы подпиточной воды градирен являются элементами нормальной эксплуатации и относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97; к II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Прочность, жесткость и устойчивость трубопроводов при всех режимах работы должна быть подтверждена расчетами.

Расчеты должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ПН АЭГ-7-002-86 « Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

РД должна разрабатываться в соответствии с требованиями действующих правил и норм.

Технологические чертежи трубопроводов должны включать план, продольный профиль, разрезы, спецификацию оборудования, изделий и материалов.

Конструкцию оголовка принять зонтичного типа в соответствии со СНиП2.06.07-87 с придонным забором воды, обеспечивающим скорости забора воды не более 0,1 м/с. Применение другого типа водозабора возможно при условии согласования его с Центральным управлением по рыбохозяйственной экспертизе по охране и воспроизводству рыбных запасов. Отметку водозабора принять 26,0 м БС (верх трубопровода). Отметку оси ввода в насосную станцию добавочной воды принять 24,21 м БС. Границу проектирования принять в 1 м от стены насосной станции. Конструкция водозабора должна исключать попадание в него донных наносов.

Строительные чертежи должны включать узлы крепления и пригрузов трубопроводов. Конструкция пригрузов должна исключать всплытие и перемещение трубопроводов при воздействии волновых нагрузок и придонных течений.

Сметы должны быть выполнены в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001, разработанных для Ростовской области, в форматах .tif; .xls; АРПС 1.10 (.txt) и во внутреннем формате ПК «SMETA.RU» (.sob) (ПК «Атомсмета» при переходе отрасли на данную программу).

5 Перечень выполняемых исполнителем работ

Необходимо выполнить расчет прочности трубопроводов подпиточной воды градирен в следующем объеме:

1 Расчет прочности, жесткости и устойчивости

 трубопроводов при температурных и сейсмических воздействиях ПЗ.

2 Определение перемещений от температурных и сейсмических воздействий (в том числе в узлах проходок).

3 Определение усилий и моментов, возникающих в узлах проходок в здания (с учетом представленной конструкции). 

Необходимо выполнить расчет прочности подводящих трубопроводов к насосной станции добавочной воды в следующем объеме:

1 Расчет прочности, жесткости и устойчивости трубопроводов при температурных,  сейсмических воздействиях ПЗ и волновых воздействиях.

2 Определение перемещений от температурных, сейсмических (в том числе в узлах проходок) и волновых воздействий.

3 Определение усилий и моментов, возникающих в узлах проходок в здания (с учетом представленной конструкции). 

Необходимо разработать рабочую документацию на подводящие трубопроводы к насосной станции добавочной воды в следующем объеме:

1 Технологические чертежи трубопроводов;

2 Строительные чертежи;

3 Сметная документация в сметно-нормативной базе 2000 г.;

4 Проект производства работ.

6 Исходные данные

Подводящие трубопроводы к насосной станции добавочной воды и трубопроводы подпиточной воды градирен являются элементами нормальной эксплуатации и относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97; к II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Расчетная температура транспортируемой среды:

- подводящие трубопроводы – от 0 до 25(С; 

- трубопроводы подпиточной воды градирен – от 0 до 25(С.

Расчетное давление:

- подводящие трубопроводы – 0,12 МПа; 

-  трубопроводы подпиточной воды градирен – 0,3 МПа.

Давление гидроиспытаний:

- подводящие трубопроводы – 0,2 МПа; 

-  трубопроводы подпиточной воды градирен – 0,45 МПа.

Сейсмичность площадки: интенсивность ПЗ - 6 баллов.

Количество циклов нагружения трубопроводов:

- для режима НУЭ – 3000;

- для режима гидроиспытаний – 30.

Подводящие трубопроводы к НДВ самотечные, размещаются в акватории Цимлянского водохранилища, заглублены под уровень воды на 12 м:

- для блока № 3 - стеклопластиковые GRP-UP DN-ID 1000-SN 10000-PN 1               по ТУ-2296-023-70239139-2007, Ду1200 мм, длиной 800 м;

- для блока № 4 - стеклопластиковые GRP-UP DN-ID 1000-SN 10000-PN 1               по ТУ-2296-023-70239139-2007, Ду1200 мм, длиной 800 м.

Трубопроводы подпиточной воды градирен:

- для блока № 3 - стеклопластиковые GRP-UP DN-ID 1000-SN 10000-PN 1               по ТУ-2296-023-70239139-2007, Ду1200 мм, длиной 6224 м;

- для блока № 4 - стеклопластиковые GRP-UP DN-ID 1000-SN 10000-PN 1               по ТУ-2296-023-70239139-2007, Ду1200 мм, длиной 6008 м.

Дополнительные данные будут переданы Вам после заключения договора. 

7 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	2
	3
	4
	5

	Этап 1. Выполнение расчета прочности подводящих трубопроводов к насосной станции добавочной воды                        
	 
	С момента заключения договора
	01.10.2011

	Этап 2. Разработка ПСД на подводящие трубопроводы 
к насосной станции добавочной воды
	 
	01.10.2011
	01.11.2011

	Этап 3. Выполнение расчета прочности подземных трубопроводов 
подпиточной воды                     
	 
	С момента заключения договора
	22.09.2011


8 Количество документации

Отчеты по расчетам прочности трубопроводов должны быть представлены:

- в 2-х экземплярах на бумаге;

- на электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась.

Рабочая документация должна быть представлена:

- в двух экземплярах на бумаге;

- на электронном носителе в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых документация  создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

9 Исполнитель

10 Заказчик

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект".











































































































































































































































































































































































































































































