ТОМ 2 «ТехническОЕ ЗАДАНИЕ»

Техническое задание и технические требования исполнителю работ при создании и реконструкции пассивного оборудования Рабочего места ИКС в структурированной кабельной сети.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

  - Развитие информационно-коммуникационной сети (ИКС) предприятия требует большого объема капитальных вложений, в связи с чем определено поэтапное планирование выполнения в ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» (далее - Заказчик) работ по развитию и модернизации ИКС и ее отдельных подсистем. Структурированная кабельная система (СКС) является одной из подсистем коммуникационной среды ИКС.

  - Развитие пассивного оборудования СКС ведется по двум направлениям:

- создание новых дополнительных рабочих мест (далее - РМ) ИКС института – 176 шт;

- реконструкция действующих РМ при изменении их конфигурации в помещении – 45 шт.

При необходимости количество работ по созданию новых дополнительных РМ и реконтрукции действующих РМ по согласованию с Заказчиком может между собой перераспределяться в пределах суммы договора.

  - Под реконструкцией рабочего места понимается выполнение монтажных работ по изменению № РМ. Затраты на материалы в этом случае отсутствуют.

  - Цель создания настоящего документа определение требований и усредненной стоимости работ при создании и реконструкции пассивного оборудования рабочих мест ИКС для планируемого на один год этапа развития информационно-коммуникационной сети предприятия.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО МЕСТА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НСТИТУТА.

  - Место установки и реконструкции РМ ИКС – рабочие и служебные помещения Административного и Производственного корпусов по адресам: ул. Савушкина, д. 82 и Дибуновская ул., д. 55.

  - Рабочие места ИКС создаются в соответствии с проектами №108-01-СС.001 (редакция 1.4) для Административного корпуса и №108-01-СС.002 (редакция 1.2) для Производственного корпуса.

  - Конфигурация пассивных элементов рабочего места в помещении (рабочая зона): информационная розетка с 2-мя портами RJ45; двойные розетки электропитания СВТ и бытовых приборов (приложение 1).

  - Активное оборудование подключается к разъемам портов с помощью патч-кордов RJ45-RJ45 U/UTP 4P 100 Ω – Legrand.

  - Пассивное оборудование рабочего места ИКС состоит из элементов 3-х подсистем:

- среды передачи данных в цифровом или аналоговом формате (горизонтальная подсистема) – проектная скорость 1 Гбит/сек;

- подсистемы выделенного электропитания рабочих мест и УВВ ИКС;

- подсистемы электропитания бытовых приборов.

  - Рекомендованная проектом длина линий связи до 90 метров, усредненная длина кабелей ЛС – 60 метров, тип кабеля – UTP-4 категории 5е Rit.

  - Все элементы СКС должны соответствовать категории 5е.

  - Рекомендованный проектом перечень работ при выполнении монтажа нового и реконструкции действующего рабочего места приведен в разделах 3 и 4 настоящего ТЗ.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ НОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПАССИВНОЙ ЧАСТИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

  - Техническое задание на монтаж информационной подсистемы рабочего места.

В рамках данного Технического Задания (далее - ТЗ) требуется:

    - С учетом ранее выполненных работ, проложить на стенах помещения специализированные пластиковые короба производства фирмы Legrand 100×50мм (арт.30038) с разделительной перегородкой (арт. 30866), обеспечивающей одновременную прокладку в коробе кабелей линий связи и силовых сетей.

    - Все сопряжения коробов (углы, фитинги) должны отвечать требованиям стандартов ISO, TIA/EIA к радиусу изгиба прокладываемого кабеля категории 5е.

    - Установить на рабочем месте информационную розетку с 2-мя модулями RJ45 UTP кат. 5е - Rit (арт.R3010072).

    - Проложить кабели 2-х линий связи – UTP-4 категории 5е Rit (арт. R3729152): в коридорах – в существующих металлических лотках, в помещении – в пластиковых коробах Legrand. При подключении кабеля к информационной розетке оставлять запас не менее 1.5 метров.

    - Проектирование трассы прокладки линий связи выполнить с учетом п.5.2.7 и п.5.2.8 «Технических требований к исполнителю работ».

    - Свести кабели ЛС в соответствующее кроссовое помещение и подключить к коммутационной панели RJ-45, 24 порта, кат 5е – Rit (арт.R3881124). При необходимости устанавливается дополнительная панель с органайзером – Schroff (арт.20118-766). Запас в шкафах кроссовых помещений для увязанных в косу кабелей ЛС должен составлять не менее 3 метров.

    - Внутри кроссовых и до шкафов кабели прокладываются по существующим сетчатым лоткам.

    - Типовое размещение и спецификация элементов подсистем рабочего места приведены в Приложении 1.

    - Поставить 2 патч-корда RJ45-RJ45 U/UTP 4P 100 Ω – Legrand:

- 1 шт. арт.51637 – длиной 2 метра;

- 1 шт. арт.51638 – длиной 3 метра.

    - По окончании выполнения монтажных работ выполняется маркировка портов и проверка работоспособности проложенных линий связи кабельным анализатором п.5.2.6 «Организационно-технических требований к исполнителю работ». Протокол тестирования предоставляется Заказчику в бумажном виде.

  - Техническое задание на монтаж подсистемы выделенного электропитания рабочего места.

В рамках данного Технического Задания требуется:

    - Установить рядом с информационной розеткой один блок сдвоенных красных электрических розеток 220V/16A – Legrand (арт.74195) для вычислительной техники с контактом заземления и механической блокировкой от несанкционированного подключения. Розетки подключить к установленному в коридоре щиту.

    - Проложить электрический кабель сети питания вычислительной техники (тип NYM 3х2,5) внутри помещения - в пластиковом коробе Legrand, совместно с ЛС, по коридору - в существующих металлических лотках. При подключении кабеля к электрической розетке оставлять запас не менее 1.5 метров.

  - Техническое задание на монтаж подсистемы электропитания бытовых приборов.

    - В рамках данного Технического Задания требуется:

Установить рядом с блоком розеток ВЭРС один блок сдвоенных белых электрических розеток 220V/16А фирмы Legrand. Розетки подключить к существующему осветительному щиту ЩО установленному в коридоре на уже существующие автоматы.

    - Проложить электрический кабель сети питания бытовых розеток (тип ВВГнг 3х2,5): внутри помещения в пластиковом коробе Legrand, по коридору в существующих металлических лотках  – в секциях ВЭРС (среднее расстояние до щита 100 м).

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ РАБОЧЕГО МЕСТА ПАССИВНОЙ ЧАСТИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

  - Реконструкция рабочего места выполняется с целью изменения № РМ при условии отсутствия дополнительных затрат на материалы и комплектующие изделия.

  - Необходимость выполнения этих работ, как правило, возникает при проведении ремонта и реконструкции рабочих помещений приводящих к изменению номеров комнат.

  - Новые точки размещения розеток РМ и номера портов, в том числе и на панелях в шкафах кроссовой, согласовываются с Заказчиком.

  - Прокладка линий связи и электрических кабелей по новым трассам, а также монтажные работы в кроссовой выполняются в соответствии с п. 3.1 – 3.3 настоящего ТЗ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО  МОНТАЖУ ПАССИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РМ ИКС 
В ОАО «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ» .

  - Общая часть.

    - Настоящие технические требования распространяются на организационно-профессиональные характеристики, которым должен удовлетворять исполнитель работ, а также технические условия и стандарты, обязательные к неукоснительному соблюдению при выполнении электромонтажных работ пассивного оборудования информационно-коммуникационной сети (ИКС) в рабочих и служебных помещениях Заказчика.

    - Создание и модернизация рабочих мест ИКС ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» производится в рамках проекта №108-01-СС.001(2) (Редакция 1.4(2) – 2003 года).

    - Организация, выполняющая монтаж пассивного оборудования, должна обеспечить системную гарантию от производителя сроком не менее 20 лет.

  - Организационно-технические  требования  к  исполнителю  работ.

    - Стаж профессиональной деятельности руководящего звена исполнителя в сфере проектирования и создания зданий и сооружений  I и II уровней ответственности с информационно-коммуникационными подсистемами должен составлять не менее 5 лет.

    - Организация исполнитель должна иметь зарегистрированные действующие свидетельства СРО на все виды работ, выполняемые на территории заказчика в соответствии с техническим заданием.

    - Организация должна иметь авторизацию от производителя структурированной кабельной системы Rit,  которая установлена в помещениях Заказчика.

    - Сотрудники исполнителя обязаны иметь действующие допуски для работы в электроустановках (монтажники не ниже III, прораб не ниже IV), подтверждающие их квалификацию и допуск к выполнению работ на территории заказчика.

    - По окончании выполнения работ исполнитель выполняет гарантийные обязательства всей подсистемы пассивного оборудования и электропитания вычислительной техники сроком 3 года. Кроме того, на установленную структурированную кабельную систему должна быть предоставлена системная гарантия производителя сроком не менее 20 лет.

    - После монтажа должен быть представлен протокол измерений сертифицированным измерительным прибором всех смонтированных и перемещенных линий связи. Тип прибора согласуется с Заказчиком.

    - Предварительно перед монтажом исполнитель готовит технические решения по прокладке кабелей и согласовывает с заказчиком.

    - Заполнение коробов должно быть не более 75%. При необходимости исполнитель монтирует дополнительные короба или сетчатые лотки.

    - На выполненные работы должна быть предоставлена исполнительная документация в бумажном (2 экземпляра) и в электронном виде на CD.

  - Дополнительные организационно-технические  требования.

    - Перед началом выполнения работ по договору исполнитель, в соответствии с действующим на настоящий момент образцом, представляет утвержденные руководством списки сотрудников с паспортными данными для прохода на охраняемые объекты заказчика.

    - Руководитель работ исполнителя обязан обеспечить одноразовый завоз на охраняемую территорию заказчика необходимых инструментов, материалов и технологической оснастки, а по окончании  работ их вывоз, в том числе строительного и монтажного мусора.

    - Ежедневная текущая приборка помещений, в которых выполняются работы, выполняется исполнителем в соответствии с установленным на территории Заказчика порядком.