	

	

	

	


Техническое задание на поставку

групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования
Предмет закупки

Поставка модулей газового пожаротушения 

«Импульс-20» и модулей подключения нагрузки

	

	

	

	

	


	

	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: противопожарное оборудование
ОКВЭД: 51.65.6 ОКДП: 5110370
СОДЕРЖАНИЕ

3РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


5РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


5РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


5РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


5РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


6РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


6РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


6РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


6РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


6РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


6РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


6РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


6РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


7РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


7РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Модуль газового пожаротушения 
«Импульс-20», загрузка газом «Хладон 125»
или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога или эквивалента:

Назначение: для тушения газовыми огнетушащими составами (ГОС) пожаров класса А,В,С и электрооборудования (электроустановок напряжением не выше 1000В).

Технические хзарактеристики: ТУ У 29.2-30784208-001-2003

Модуль газового пожаротушения ИМПУЛЬС-20 с креплением на потолок; 

Вместимость сосуда модуля 20±3л;

Рабочее давление в модуле при t 20°C составляет 25bar;

Расчетное давление сосуда модуля 40 bar;

Пробное давление сосуда 50 bar;

Давление срабатывания предохранительной мембраны 45±5 bar;

Продолжительность приведения в действие(инерционность) модулей при электрическом пуске, не более 1,0с;

Продолжительность выпуска заряда ГОС, не более 10,0с;

Размеры ширина-380мм, высота 460мм, диаметр сосуда 365мм;

Масса модуля конструктивная, не более - 12кг;

Диапазон температур эксплуатации модулей -20 до +50°С;

Ресурс срабатываний не менее 5раз;

Срок службы не менее 10лет;

Параметры электрической цепи сигнализатора давления:

-напряжение постоянного тока 12±1,2В;

-сила тока от 0,1 до 0,5А;

Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:

-напряжение постоянного тока на контактах не менее 6В;

-ток срабатывания от 0,2 до 0,5А;

-продолжительность приложения напряжения не более 0,1с;

Максимальная загрузка модуля, не менее - 19кг.

	шт.
	6
	до 31.08.2015г.
	не менее ресурса, заявленного производителем

	2 
	Модуль подключения нагрузки
	Критерии определения аналога или эквивалента:
Предназначен для подключения к контролируемым выходам пожарных приборов управления (ППУ) звуковых и световых оповещателей, противопожарных модулей, электромагнитных клапанов, промежуточных реле и иных исполнительных устройств. 

Основные технические характеристики: 

1) Максимальное рабочее напряжение: 50 В. 

2) Максимальный ток нагрузки: 1 А. 

3) Максимальный ток контроля: 0,1 А. 

4) Сечение проводов для подключения: 0,2 кв. мм. 

5) Раб. диапазон температур: от минус 30 до +55 °С (от 243К до 328К). 

6) Степень защиты оболочки: IP30. 

7) Габаритные размеры (без учёта проводов подключения): 20×10×7 мм. 

8) Масса: не более 5 г. 


	шт.
	28
	до 31.08.2015г.
	не менее ресурса, заявленного производителем


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент получения от Поставщика, а внутритарная приемка с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.
В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Заказчик принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки.
По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- счет-фактуру на поставляемое оборудование;
- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию по эксплуатации оборудования на русском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. Доставка оборудования Заказчику должна осуществляться гражданами Российской Федерации


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации, требованиям законодательства РФ и НП-071-06.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Не требуется


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



