Приложение № 1 к спецификации № ___

Техническое задание
по поставке  систем оперативного тока серии ШОТЭ-2-40-220-62-1 УХЛ4

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1 Поставка систем оперативного тока серии ШОТЭ-2-40-220-62-1 УХЛ4 в количестве 2 ед., с  комплектами  документации на  русском языке  (паспорта изделия, инструкции по эксплуатации,  и др.).

Оборудование устанавливается  в   подстанции ЦРП-3-1 (зд.623)  и подстанции ЦРП-15-1 (зд.623а) Гидрометаллургического завода,  закупается в соответствии с проектом : 5266-955-ЭМ.С  « ГМЗ. Оптимизация системы оперативного постоянного тока и сигнализации  РУ-6 кВ»  для  питания оперативных цепей   блоков измельчения ГМЗ.

Оборудование должно быть выполнено в соответствии с ТУ 3433-502-20572135-2007    для   « Систем оперативного  постоянного тока с высшим напряжением до 750 кВ»  (либо «эквивалент» после обязательного согласования с инициатором закупки)  и отвечать  техническим требованиям  Стандарта организации ОАО «ФСК ЕЭС»  СТО56947007-29.120.40,041.- 2010г.

2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Системы оперативного постоянного тока (далее СОПТ) предназначены  для  приема и распределения электрической энергии потребителю в цепях 220В постоянного тока, организации   схемы  оперативного  тока,  надежности  срабатывания  защит и сигнализации  при коротких замыканиях и падениях  напряжения в сети в соответствии  с правилами устройства электроустановок ПУЭ и технической эксплуатации ПТЭ.

В комплект  поставки одной системы оперативного постоянного тока  серии ШОТЭ-2-40-220-62-1 УХЛ4,   выбранной  в проекте  5266-955-ЭМ.С «ГМЗ. Оптимизация системы оперативного постоянного тока и сигнализации  РУ-6 кВ»  входит:

- шкаф оперативного тока серии  ШНЭ8003-2-40-220-62-1УХЛ4  - 1 шт.

-  шкаф распределения оперативного тока типа ШНЭ  8002 – 1шт.

- шкаф аккумуляторной  батареи ШНЭ 80004-62-102-УХЛ4  – 1 шт.;

- элементы   аккумуляторных батарей  (АБ)   - 17 шт.;

- переносное устройство  поиска  фидеров с поврежденной  изоляцией EDS3090PG  фирмы Bender - 1 шт.;

СОПТ   серии ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4  должна  обеспечивать:

- - оперативное ручное включение отключение отходящих присоединений для производства          осмотра и ремонта;

- - защиту от токов перегрузки;

- - защиту от токов короткого замыкания;

- -отслеживание состояния автоматических выключателей, установленных в СОПТ, посредством контактов состояния и передачу данной информации на диспетчерский пульт;

- - контроль величин напряжения на секциях шин постоянного тока;

- - контроль величины тока  заряда - разряда аккумуляторной батареи;

- - контроль величины сопротивления изоляции и передачу информации о выходе сопротивления изоляции за установленный параметр срабатывания на диспетчерский пульт.

Система оперативного тока  ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4  должна быть выполнена с:

- -устройством контроля сопротивления изоляции с поиском отходящих линий с поврежденной изоляцией;

- -амперметром на вводе, для контроля тока заряда/ разряда АБ;

- -вольтметром на каждой секции шин (контроль уровня напряжения на секциях).

Функциональное описание   составляющих  компонентов СОПТ серии ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4:

- Аккумуляторные батареи (АБ)  типа Power Safe 12V62F  в моноблочном исполнении должны обеспечивать:

- питание всех подключенных к СОПТ электроприемников при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) в течение расчетного времени, необходимого для восстановления нормальной работы СОПТ;

- максимальные расчетные толчковые токи в конце  гарантированного 2-часового (не менее) разряда током нагрузки при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС);

2.  Шкаф аккумуляторной  батареи ШНЭ 80004-62-102-УХЛ4  (зарядное устройство - ЗУ)

должен обеспечивать питание электроприемников постоянного тока и заряда аккумуляторных батарей.

Мощность двух ЗУ, работающих параллельно на одну АБ, должна обеспечивать питание всех подключенных к комплекту СОПТ электроприемников подстанции с учетом проведения одновременно ускоренного заряда одной АБ до 90% номинальной ёмкости в течение не менее 8-ми часов.

3. Щит постоянного тока ШНЭ8003-2-40-220-62-1УХЛ4

предназначен для подключения источников питания (АБ и ЗУ) и распределения электроэнергии по группам электроприемников СОПТ и должен обеспечивать   в пределах каждого ЩПТ размещение коммутационных и защитных аппаратов, устройств контроля изоляции, устройств защиты от перенапряжений, устройств регистрации аварийных событий, местной сигнализации, рядов клемм для присоединения кабельных линий.

4. Шкафы распределения оперативного тока  (ШРОТ) типа  ШНЭ  8002

предназначены  для распределения электроэнергии по цепям питания конечных электроприемников, размещения коммутационных и защитных отключающих аппаратов нижнего уровня.

Конструкция ШРОТ должна соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007.

5. СОПТ серии ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4 должна иметь систему поиска «земли»  в оперативных цепях, состоящую из двух основных частей:

-стационарной для автоматического выявления секции шин или сборок ЩПТ, на присоединениях которых произошло снижение сопротивления изоляции относительно земли;

- переносной, в виде специализированного прибора для ручного поиска местоположения дефекта изоляции.

Основные технические характеристики и параметры СОПТ типа ШОТЭ,  выбранного в проекте:

Структура обозначения шкафов оперативного тока серии ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4:

- ШОТЭ шкаф оперативного тока ООО НПП «ЭКРА»

- 2 - кол-во зарядных устройств;

- 40 – выходной ток, А;

- 220 - выходное напряжение, В;

-  62 - емкость аккумуляторной батареи (АБ), А*ч;

- УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ 15150.

Выключатель-разъединитель позволяет объединять секции шин.

Обслуживание шкафов двухстороннее. Подключение кабелей питания осуществляется через нижнюю часть шкафа. Для транспортировки в верхней части шкафов имеются рым-болты. Шкафы имеют естественное воздушное охлаждение.

Подключение кабеля должно осуществляться через нижнюю часть шкафа. Шкафы  с воздушным охлаждением.

Каждая секция шин представляет собой распределительное устройство, которое включает в себя:

- ввод, через автоматический выключатель, с аккумуляторной батареи;

- ввод, через автоматический выключатель, с ЗВУ  фирмы Cordex;

- устройство постоянного контроля изоляции фирмы Bender с поиском отходящих линий с поврежденной изоляцией (опция);

- система мониторинга фирмы ЭКРА

- -вольтметр в щитовом исполнении, позволяющий визуально контролировать напряжение на шинах секции;

- -амперметр в щитовом исполнении, позволяющий визуально контролировать ток заряда/ разряда АБ;

- -линии, отходящие с шин постоянного тока на нагрузку потребителя.

Таблица 1.  Технические  данные СОПТ  ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4

| № | Наименование параметра | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ШОТЭ -2-40-220-62-УХЛ4 | «эквивалент» |
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uвх) | 380В+/-15%; | 380В+/-15%; |
| 2 | Число фаз | 3 | 3 |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц | 50 Гц |
| 4 | Номинальное напряжение на шинах постоянного тока (Uном) в рабочем режиме | 220В; | 220 В |
| 5 | Выходной ток | 40А | Не менее 40 А |
| 6 | Тип элементов АБ (аккумуляторных батарей) | Power Safe 12V62F | малогабаритность |
| 7 | Срок службы АБ | 10 лет и выше | Не менее 10 лет |
| 8 | Количество элементов | 17 |  |
| 9 | Способ обслуживания шкафов | двустороннее | двустороннее |
| 10 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP31-IP54 | IP31-IP54 |
| 11 | Габаритные размеры ШОТ и шкафа аккумуляторной батареи | 2200х1600х800 и 2200х800х600 | Не более 2200х1600х800 и 2200х800х600 |
| 12 | Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М6 |  |
| 13 | Емкость аккумуляторной батареи (АБ) | 62 А*ч | Не менее 62 А*ч |

2.2 Продукция должна иметь сертификат соответствия  ТУ 3433-502-20572135-2007       (либо «эквивалент» после обязательного согласования с инициатором закупки)   должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования согласно таблице 1.

Оборудование должно отвечать техническим требованиям  Стандарта организации ОАО «ФСК ЕСК»  СТО56947007-29.120.40,041.- 2010г. для систем оперативного тока подстанций.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товар

5.1 Оборудование поставляется в сборе, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, с  упаковочным  листом согласно  требований п.2.1. технического задания.

5.2 Аккумуляторные батареи,  ( в случае невозможности транспортировки с установкой  их в шкафу)  должны быть упакованы отдельно в соответствующую упаковку, обеспечивающую сохранность согласно  требований  изготовителя,  все аккумуляторные элементы должны быть  скрыты под транспортной пломбой.

Аккумуляторные батареи транспортируют только в вертикальном положении во избежание  пролива электролита  должны быть надежно зафиксированы,  категорически запрещается ставить аккумуляторы друг на друга

СОПТ  поставляется   с соблюдением  ГОСТ 23216-78  для электротехнических изделий.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

8.2. Иметь сертификат соответствия на момент поставки, оборудование поставляется со свидетельством о прохождении  приемо-сдаточных  испытаний.

Оборудование и отдельные устройства в составе компонентов СОПТ должны соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и испытаны на помехоустойчивость в соответствии с ГОСТ Р51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001).

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее  трех лет со дня пуска в эксплуатацию.

11.2 На период гарантии, затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств несет Исполнитель.

__________________        подписи сторон       ___________________