Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Типа EATONEX 1000 RT2U или эквивалент | Топология: двойное преобразование on-line, с автоматическим байпасом и системой корректировки коэффициента мощности. Конфигурация: вертикальное исп. Мощность: 1000 ВА/900 Вт. Входные характеристики: - однофазное напряжение в диапазоне160В ÷ 284В без перехода на аккумуляторы; - частота 50/60 Гц (автоматический выбор; - коэффициент мощности > 0,95. Выходные характеристики: - однофазное напряжение 230В±3% (с возможностью регулировки до 200/208/220/240/250В); - частота 50/60 Гц ±0,5%; - гармонические искажения <4% на линейной нагрузке, <6% на нелинейной нагрузке; - допустимая перегрузка 130% в течение 12 с; - номинальный выходнойток4,3 А. Аккумуляторная батарея: 3 элемента×12В – 7А*ч свинцовых герметичных не требующих обслуживания. Размеры (В*Ш*Г): 86,5*438*483 мм. Масса: не более 18 кг. Рабочая температура: 0…40Спродолжительной эксплуатации. Относительная влажность 20÷90% (без конденсации). | Каталожный №68182 | - ИБП в сборе; - 2 шнура для подсоединения оборудования; - кабель связи RS-232; - кабель связи USB; - система фиксации шнуров питания оборудования; - 2 ножки для удержания в вертикальном положении; - компакт-диск Solution-Pacи документация на русском языке. | шт. | 3 | В соответствии с п.5 извещения №184/15 | Не менее 12 месяцев (включая батареи) |
| 2 | Источник бесперебойного питания Типа EATON9355-12-NT-20-64x9Ah или эквивалент | Топология: двойное преобразование on-line, с автоматическим байпасом и системой корректировки коэффициента мощности. Конфигурация: стойка. Мощность: 12 кВА/10,8 кВт. Входные характеристики: - вход: 3 фазы + N + PE; - диапазон допустимых значений напряжения 339÷438В; - диапазон вх.частоты: 45…65 Гц; - коэффициент мощности 0,99; - искажение по входу <5% THD(I); - номинальный ток 17А. Выходные характеристики: - выход: 3 фазы + N + PE; - напряжение 380, 400 или 415В по выбору пользователя; - ток короткого замыкания 55А, < 300мс; - частота 50 или 60Гц по выбору пользователя; - допустимая перегрузка 125÷150% в течение 5 с. Аккумуляторная батарея: 64 элемента – 9А*ч свинцовых герметичных не требующих обслуживания. Размеры (В*Ш*Г): 1214*308*702 мм. Вес: не более 275 кг. Тепловые потери <870 Вт. Рабочая температура: 0…40Спродолжительной эксплуатации. Относительная влажность 20÷90% (без конденсации). | Каталожный № 1023416 | - ИБП в сборе; - руководство по эксплуатации на русском языке; - наклейки, предупреждающие об остаточном напряжении; - программное обеспечениеSoftwareSuiteCD; - кабель для SoftwareSuite; - транспортные документы. | шт. | 2 | В соответствии с п.5 извещения №184/15 | Не менее 12 месяцев (включая батареи) |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого в настоящий момент  заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Табличка с маркировкой должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- паспортные данные;

- СЕ-маркировку;

- код модели;

- номер по каталогу;

- серийный номер;

- знак сертификации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Упаковка должна исключать перемещение оборудования в таре при транспортировании.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документацией.

# Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иныхдокументов при поставке товаров

Документация при поставке предоставляется на русском языке согласно колонке «Комплектность» в Разделе 1 и дополнительно должна содержать:

- сертификат соответствия;

- письмо (если не подлежит обязательной сертификации).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать оборудование следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта.

Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, а так же за выбор транспорта несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Указаны в разделе 1

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТ

Особых  требований  не  установлено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Указаны в разделе1

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке.