ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку блок-контейнера для нужд филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта:«Хранилище отходов» (Республика Коми, пгт.Водный)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Блок-контейнер Здание мобильное (инвентарное) по ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины, определения» и ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 1.3 Код ОКП

# Код ОКП: 53 6300 (Здания и помещения цельноперевозные, контейнерного типа и сборно-разборные)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выполнения работ по государственному контракту от «03» марта 2014 года № Д.4ш.21.2.9.14.1148 на выполнение работ «Выполнение работ по консервации хранилищ отходов (пгт.Водный, Республика Коми) в обеспечение мероприятия «Реабилитация территории субъектов Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- V - VI район по весу снегового покрова и значению ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 - Диапазон температур окружающего воздуха - От - 50Сº до +60Сº - Условия эксплуатации ограждающих конструкций следует принимать в соответствии со СНиП II-3-79.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Длина наружная, мм - 6058 Ширина наружная, мм - 2438 Высота наружная, мм- 2591 Каркас: из морского, стандартного 20-ти футового контейнера

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Конструкция должна соответствовать нагрузкам, возникающим при монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Расчетные сроки службы должен соответствовать ГОСТ 25957-83(Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения)

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Деревянные конструкции, детали и изделия зданий должны соответствовать требованиям ГОСТ 11047-72. Стальные конструкции и элементы должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 9.404-81. Допуски геометрических параметров металлических и деревянных конструкций и элементов зданий должны соответствовать 14-му квалитету по ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25348-82 и ГОСТ 6449.1-82 - ГОСТ 6449.5-82.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Крыша Утеплитель Толщина – 100-150мм, Минеральная вата тип ППЖ (плотность 900-140 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К).) Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. Пароизоляция Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. Стены Утеплитель Толщина – 100 мм, Минеральная вата тип ППЖ (плотность 900-140 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К)). Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. Пароизоляция Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. Пол Утеплитель Толщина – 150-200мм, Минеральная вата тип ППЖ (плотность 110-150 кг/м3 коэффициент теплопроводности не более 0,039 Вт/(м*К)). Стыки утеплить негорючей монтажной пеной. Класс горючести – НГ. Пароизоляция Ветрозащитное паропроницаемое полотно «Изоспан-С», Изолон, Пенофол или аналог. Внутренняя отделка Пол Доска s=40мм или фанера s=10 мм в два слоя с перекрытием швов между слоями; в местах устройства теплых полов слой фанеры. Промышленный линолеум на вспененной основе. Потолок Стекломагнезитовый лист премиум класса 01, с размером ячейки стеклоткани менее 2 мм. Толщина листа 8 мм., допускается применение МДФ панелей. Стены Стекломагнезитовый лист премиум класса 01, с размером ячейки стеклоткани менее 2 мм. Толщина листа 8 мм., допускается применение МДФ панелей. Двери Входная Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 50 мм. Замки двери должны открываться изнутри здания без ключа. Размеры дверного проема в свету не менее 1900х900мм. Межкомнатные Массив (сосна). Применять стандартные типоразмеры дверей 700х2000, 800х2000 и 900х2000 мм. Окна (2 штуки) Размер окон: 700x800 мм. Пластиковые, с двухкамерными стекло пакетами; противомоскитные сетки. Крепление сеток выполнить легкосъемным. Наличие защитных экранов окон на шарнирах для транспортировки.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Коэффициент надежности по назначению – 0,9.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электрооборудование В качестве подключения к внешнему источнику использовать кабель КГХЛ 5х6 (5х10) с температурными характеристиками от -60С до +50С. Применяемый кабель с одинаковым сечением жил согласно ПУЭ. Рекомендуется применять многожильные кабели. Подключение здания должно осуществляться через 5-ти контактный разъем. Предусмотреть систему переходного типа, реализованной с помощью розеток и вилок с пятью контактами. 32А, степень защиты IP 54. Розетки и вилки должны, оборудованы защитными крышками. Система заземления TN-S. Для коммутации и распределения электрической энергии в здании, установить распределительный щит, включающий в себя: устройство защитного отключения и автоматические выключатели, подобранные по максимальной токовой нагрузке. Нулевая шина. Шина заземления. Прокладка питающих линий выполнена в ударопрочных коробах. Осветительные приборы, устанавливаемые в помещениях и на фасаде должны иметь современный и эстетичный вид, и адаптированы к агрессивным условиям эксплуатации. Выключатели и розетки установить с усиленной контактной группой, имеющие современный эстетичный вид и снабжены пластинами для установки на горючую поверхность. Электропроводка должна обеспечивать подведение ко всем электропотребителям заземляющего контакта. На все применяемые материалы должны быть сертификаты соответствия и пожарной безопасности. При использовании ламп накаливания, их установка должна осуществляться в металлических корпусах со стеклянными плафонами и керамическими патронами.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Электроконвектор 2кВт – 2 шт; Искусственное освещение – 300-500лк на рабочей поверхности двух рабочих столов (под окнами); Электропроводка наружного исполнения: 380В; 5,5кВт (4кВт – электроконвектор; 1,5кВт – две розетки (на противоположной двери стенке в углу); 1кВт – четыре розетки между окнами У входной двери со стороны улицы смонтировать влагозащищенный светильник.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 12969-67 (Таблички для машин и приборов.Технические требования), ГОСТ 12971-67 (Таблички прямоугольные для машин и приборов), ГОСТ 14192-96 (Маркировка грузов), ГОСТ 1.9-95 (Порядок маркированияпродукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам).

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия по системе сертификации Госстандартов России, если сертификация Товара (оборудования) предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с соблюдением действующих норм и правил.Обязательное наличие контейнерных углов с угловыми фитингами для крепления на контейнеровозе. Конструкция и детали креплений оборудования, мебели и различных устройств должны обеспечивать восприятия динамических нагрузок, возникающих при транспортировании контейнерных зданий.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение зданий, их конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение норм и требований пожарной безопасности, разработанных для мобильных (инвентарных) зданий.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует техническим характеристикам, указанным в техническом задание.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок-контейнер | штук | 1 | В течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора |

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 Эскиз блок-контейнера