Приложение № 1 к спецификации № ___ от ____________

Техническое задание

на поставку асинхронного электродвигателя 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4.

1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Асинхронный электродвигатель 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4 в собранном виде в комплекте с воздухоохладителем.

1.2.	Оборудование для ТЭЦ ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Асинхронный электродвигатель 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4.

Асинхронный электродвигатель 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4 изготовленный согласно ТУ 16-528.339-87 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком).  Предназначен для привода питательного насоса ПЭ-500-180-3, приобретается  взамен вышедшего из строя и не подлежащего восстановлению. Электродвигатель рассчитан на работу от сети переменного тока  частотой 50 Гц  напряжением 6 кВ.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асинхронный электродвигатель 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4 | шт. | 1 |
| 2. | Крепеж к фундаменту | комплект | 1 |
| 3. | Прибор цифровой многоканальный ЦР2185-1 | шт. | 1 |
| 4. | Паспорт | шт. | 1 |
| 5. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |
| 6. | Комплект чертежей | комплект | 1 |
| 7. | ЗИП (в составе спецификации комплекта поставки) | комплект | 1 |
| 7.1. | Вкладыш (5ВК.263.178) | шт. | 1 |
| 7.2. | Уплотнение (5ВК.372.118) | шт. | 1 |
| 7.3. | Изолятор ИО-6 (5ВК.720.019-01) | шт. | 1 |
| 7.4. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ -004-100-50М | шт. | 1 |
| 7.5. | Термопреобразователь сопротивления ТСМ -003-1600-50М | шт. | 1 |

3.	Требование к техническим характеристикам товара

3.1.	Технические характеристики электродвигателя:

- Тип электродвигателя                - 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4

- Климатическое исполнение	- УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

- Номинальная мощность		-5000 кВт

- Номинальное напряжение		-6000 В

- Частота вращения эл.двигателя	-3000 об/мин

- Степень защиты			-IP 23 по ГОСТ 17494-72

- Конструктивное исполнение	-1М 1001 по ГОСТ 2479-79

- Направление вращения 		- левое (против часов стрелки, если смотреть со стороны насоса)

3.2. Требования к закупаемой продукции:

3.2.1. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ 16-528.339-87 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

3.2.2. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3.2.3. Смазка подшипников электродвигателя жидкостная принудительная под избыточным давлением 2-4 кгс/см2. В системе смазки применяется масло турбинное Тп-22с. Сливные патрубки подшипников должны иметь смотровые окна. Конструкция подшипников должна обеспечивать работу двигателя в течении 2-х минут при прекращении циркуляции масла.

3.2.4. Охлаждение вентилируемого в корпусе электродвигателя воздуха должно осуществляться во встроенном охладителе. Охлаждающая среда – техническая вода (температура на входе 8-30 оС, давление до 2,5 кгс/см2).

3.2.5. Электродвигатель должен быть укомплектован датчиками сигнализирующими о наличии жидкости в корпусе.

3.2.6. В электродвигатели должен быть предусмотрен температурный контроль обмотки статора (3 точки), температурный контроль активной стали (3 точки), температурный контроль холодного воздуха (1 точка), температурный контроль горячего воздуха (1 точка), температурный контроль 1-го и 2-го подшипников (2 точки), температурный контроль холодной воды (1 точка), температурный контроль горячей воды (1 точка).

3.2.7. Электродвигатель должен иметь антикоррозионное покрытие – синего цвета.

4. Требования к потенциальному участнику.

Наличие собственной производственной базы или наличие официального документа о законном представительстве завода-изготовителя. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

# 5.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

Согласно приложению №1 к договору поставки (спецификация).

# 6.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 7.	Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 8.	Требования к месту поставки товара

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 9.	Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании.

# 10.	Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно иметь сертификат соответствия и разрешение на применение на территории РФ, действующие на момент поставки.

# 11.	Требования к результатам работ

Результатом поставки должна стать бесперебойная работа оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации завода изготовителя  на данное оборудование.

12. Требование к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

12.2. При соблюдении Заказчиком условий эксплуатации затраты на устранение выявленных неисправностей в течении гарантийного срока несет Исполнитель.

___________________  подписи сторон  _______________________