ТЗ на оборудование по заявке №14/36-04/203 от 06.06.2014
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Ед.измер.
	Количество

	1. 
	Универсальное емкостное средство обнаружения 

Типа «Ромб-12МП»
ФАБИ.425121.005
или эквивалент
	Назначение: обнаружение несанкционирован-ного доступа к изолированным от «земли» металлическим или электропроводным предметам.
Принцип работы: реагирование на изменение емкости между подключенными к нему предме-тами и «землей».
Технические характеристики:
Исполнение: два канала обнаружения:
- объемный: для блокирования окон, дверных проемов, статуй, картин и т.п.;

- на подход и касание: для блокирования сей-фов, стеллажей, сигнализационных загражде-ний, решеток на окнах и т.п.
Максимальное количество охраняемых сейфов: 50 шт.

Максимальная суммарная емкость относитель-но «земли»: 42000 пФ.

Максимально допустимая разность емкостей плеч:

- для первого канала: 1000 пФ;
- для второго канала: 10000 пФ.

Максимальная длина соединительного кабеля: 100 м.

Напряжение электропитания: 10 ÷ 30 В.
Потребляемая мощность: не более 1,5 Вт.

Наличие дистанционного контроля работоспо-собности.

Соответствие ГОСТ Р 50009 по ЭМС и ГОСТ Р 50746 для 4-й степени жесткости ЭМВ.
Диапазон рабочих температур: ‒55 ÷ +70 °С.
Срок службы не менее 10 лет
	комплект
	1 

	2. 
	Средство обнаружения радиолучевое
Типа «Коралл-ДСМ-01»
БЖАК.425143.003-01 или эквивалент
	Назначение: для охраны помещений.
Принцип работы: электромагнитные колебания, непрерывно излучаемые передатчиком, отража-ясь от нарушителя, попадают на приемник и регистрируются в виде изменения параметров сигнала, используя эффект Доплера.
Технические характеристики:
Исполнение: однопозиционное.
Длина зоны обнаружения: 3 ÷ 30 м.
Ширина зоны обнаружения: 1 ÷ 8 м.

Высота зоны обнаружения: 1 ÷ 5 м.

Напряжение электропитания: 10 ÷ 30 В.
Ток потребления: не более 60 мА. 

Диапазон рабочих температур: ‒40 ÷ +40 °С.
Встроенная система защиты цепей от наводок при грозовых разрядах.

Дистанционный контроль работоспособности.

Срок службы не менее 10 лет
	комплект
	1 

	3. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный 

Типа ИО 102-20 Б2М
ФИАК.425212.004 ТУ
или эквивалент
	Назначение: для блокировки дверей, ворот, ан-гаров, контейнеров, телефонных шкафов и дру-гих магнитопроводящих и магнитонепроводя-щих элементов зданий и сооружений.
Принцип работы: размыкание или замыкание контактов геркона.

Технические характеристики:

Исполнение: датчик магнитоупрвляемый (гер-кон) в корпусе и управляющий магнит в кор-пусе.

Расстояние при выдаче сигнала «тревога»:

- на магнитопроводящем основании: не более 65 мм;

- на магнитонепроводящем основании: не более 80 мм.

Расстояние при восстановлении в «дежурный режим»: 
- на магнитопроводящем основании: не менее 30 мм;

- на магнитонепроводящем основании: не более 45 мм.

Ток коммутации: 1 ÷ 100 мА.
Напряжение коммутации: 6 ÷ 60 В.

Количество коммутационных циклов: 106.
Выходное электрическое сопротивление конта-ктов: не более 0,5 Ом.

Диапазон рабочих температур: ‒50 ÷ +50 °С.

Срок службы не менее 5 лет
	комплект
	3 

	4. 
	Устройство кнопочное Типа КТ-4 УК
В6-Р599

или эквивалент
	Назначение: выдача сигнала тревоги в систему сбора и обработки информации.
Особенности: использование в нормально замк-нутом и нормально разомкнутом состоянии.
Технические характеристики:

Сопротивление в ненажатом состоянии: 
- между контактами 1 и 2: не менее 0,1 МОм;
- между контактами 1 и 4: не более 50 Ом;

- между контактами 3 и 4: 6,8 КОм.

Сопротивление в нажатом состоянии:
- между контактами 1 и 2: не более 50 Ом;

- между контактами 1 и 4: не менее 0,1 МОм;

- между контактами 3 и 4: 6,8 КОм.

Коммутируемое напряжение: 
- постоянное: не более 30 В (при токе 3 ÷ 100 мА);
- переменное: не более 30 В.
Диапазон рабочих температур: ‒50 ÷ +50 °С.
Срок службы не менее 10 лет
	комплект
	2 

	5. 
	Устройство установочное 
Типа ЦКДИ.469118.001
или эквивалент
	Назначение: для монтажа кнопки тревоги В6-Р599 на поверхности.
Технические характеристики:

Габаритные размеры: 85х56х66

Особенности: возможность установки как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.
Диапазон рабочих температур: ‒50 ÷ +50 °С.
Срок службы не менее 10 лет
	штука
	2 

	6. 
	Концентратор датчиков из комплекта СУДОС Типа «Цирконий-М»

КД4М.1

ЦКДИ.468367.044

или эквивалент
	Назначение: управление техническими средст-вами обнаружения (датчиками).
Особенности: контроль состояния до 16 средств охранной сигнализации, контроль состояния датчика вскрытия, непрерывный режим работы.
Технические характеристики:

Коммутация внешних цепей управления с помощью:

- реле: до 8 шт.;
- оптронов: до 8 шт.

Напряжение электропитания: 20 ÷ 30 В.
Потребляемый ток: не более 70 мА. 

Диапазон рабочих температур: +5 ÷ +40 °С
Срок службы не менее 10 лет
	штука
	1 


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, гарантийный талон, паспорт, формуляры, руководство по эксплуатации);
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам
Начальник отдела ОИРТСФЗ





В.А.Евдокимов
Юшко В.В. т.56-23








3

