ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартного защитного сооружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартного защитного сооружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Бронепанели защитного

сооружения

  
	  Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112-97, c фальшполом высотой 300мм и ступенькой (Приложение А),  с общими габаритными размерами 3400х2550х2400(h)мм, состоящее из бронепанелей:

 - -с бронированными пулестойкими рамами 5-го класса со стеклом (с зеркальной тонировкой с процентом светопропускания - не более 50) и размером: 

      -800х800мм – 1шт., с  лотком передаточным щелевым, смещенным к оси 1 (Приложение А, фасад 1-2);

 -1000х900мм – 3шт., 

      -500х900мм-2шт., 
       - с открывающимися бойницами  под окнами (5шт.).   

- с дверью бронированной 900х2000(h), левого открывания, наружного исполнения, 5 класса пулестойкости в комплекте с:

- окном 500х500(h)мм (5 класс пулестойкости),

- с открывающейся бойницей под окном, 

          - с запорным механическим устройством, 

          - с доводчиком,

          - с ручкой с обеих сторон, 

  - с закладными элементами для замка  электромагнитного «АL-400 Premium» и датчика магнитоконтактного Д5М-11.

Общие требования:

1). Составные части сооружения должны поставляться на объект в разобранном виде с возможностью их доставки к месту установки через входные дверные проемы здания  с размерами 900х2000(h)мм и  обеспечивать возможность ее поэлементной сборки на месте.

2). Несущие конструкции бронепанелей должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

3). Предусмотреть установку столешницы размером 500х1200мм (Приложение А) на высоте 1000мм от уровня пола.

4). Для подвода питающих кабелей выполнить 4 отверстия диаметром 50мм в крыше сооружения    согласно Приложению А.

5). Предусмотреть установку конвектора настенного типа (N=0,5кВт) с регулируемым термостатом.

6). Предусмотреть установку вентиляторов в крыше с регулировкой режимов работы. ( Приложение А)

7). Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Общая освещенность-75лк. Аварийное освещение должно составлять не менее 10% от рабочего. В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L, KN-203 или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Установить светильник над дверью внутри  помещения. Выключатели электроосвещения установить внутри помещения рядом с дверным проемом.

8). Предусмотреть установку щитка распределительного ЩР с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вентиляторов, рабочего электроосвещения, розеток. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

9). Предусмотреть установку 2-х электрических евророзеток под столешницей для подключения электрооборудования суммарной мощностью 2кВт. Розетки расположить на расстоянии 200мм от уровня пола, все розетки должны быть с заземляющим контактом. 

10). Для защиты обслуживающего персонала предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S».

11). Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить с помощью защитных PE- проводников, в качестве которых используется третий проводник.

Для выполнения системы уравнивания потенциалов РЕ- проводник питающей сети, металлические части каркаса соединить между собой как можно ближе к вводу в сооружение и подключить к существующему щитку заземления.

12). Внутреннюю отделку выполнить:

-стены - СМЛО, цвет отделки - светлый бук;

-потолок - СМЛО, цвет отделки - белый.

13). Наружную отделку выполнить СМЛО, цвет-RAL-9006 (серый).

14). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

15). Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не допускается/

16). Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

Прилагаемые документы: Приложение А
	не менее 12 месяцев

	      1


	к-т



       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Элементы конструкций должны быть упакованы в жесткую тару для транспортировки и сохранности изделий.  
     6. Требования к технической документации:
Паспорт изделия на русском языке, эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2.601-95*. Наличие сертификатов на изделие в целом и комплектующие – все это должно входить в комплект поставки.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 20 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ В.Ф. Никитин
