## Апрель Б 09
Приложение № 1.1 к договору № ______________ от ______________
Спецификация. Поставка затворов дисковых DN до 250 мм для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | 2.ИСУП.104274892 | 10SGD45AA103 | Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом | по типу ЗД2.150.16.38.1111 | - | 4 | Оборудование | 150 | 1 | 150 | техническая вода |  | 89 | Встроенный электропривод | по типу ПК-630 | 0,12 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимостьоборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-11027с/о (2-17.1-1005ВК-В1) (п.-6) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.DC.0001 (БЛ-07280с/о) |  | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.SD.0001(БЛ-07281с/о) | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 |  |  | 2016-08-06 | 2016-08-16 | 2/6 | 41281.5837
2 | 2.ИСУП.104274893 | 10SGD45AA104 | Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом | по типу ЗД2.150.16.38.1111 | - | 4 | Оборудование | 150 | 1 | 150 | техническая вода |  | 89 | Встроенный электропривод | по типу ПК-630 | 0,12 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимостьоборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-11027с/о (2-17.1-1005ВК-В1) (п.-6) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.DC.0001 (БЛ-07280с/о) |  | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.SD.0001(БЛ-07281с/о) | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 |  |  | 2016-08-06 | 2016-08-16 | 2/6 | 41281.5837
3 | 2.ИСУП.104275700 | 10SGD45AA101 | Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом | по типу ЗД2.100.16.38.1111 | - | 4 | Оборудование | 100 | 1,6 | 150 | техническая вода |  | 45.5 | встроенный электропривод | по типу ПК-150 | 0,09 | Сталь углеродистая | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимостьоборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-11027с/о (2-17.1-1005ВК-В1) (п.-8) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.DC.0001 (БЛ-07280с/о) |  | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.SD.0001(БЛ-07281с/о) | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 |  |  | 2016-08-06 | 2016-08-16 | 2/6 | 20640.7919
4 | 2.ИСУП.104275701 | 10SGD45AA102 | Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом | по типу ЗД2.100.16.38.1111 | - | 4 | Оборудование | 100 | 1,6 | 150 | техническая вода |  | 45.5 | встроенный электропривод | по типу ПК-150 | 0,09 | Сталь углеродистая | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимостьоборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-11027с/о (2-17.1-1005ВК-В1) (п.-8) | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.DC.0001 (БЛ-07280с/о) |  | BLR1.D.776.1.0UBN&&.SGD45.067.SD.0001(БЛ-07281с/о) | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 |  |  | 2016-08-06 | 2016-08-16 | 2/6 | 20640.7919
5 | 2.ИСУП.104297333 | 10SGD10AA102 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.200.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 200 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 64 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 10.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-45) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=219x7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 66706.8301
6 | 2.ИСУП.104297761 | 10SGD01AA063 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
7 | 2.ИСУП.104297762 | 10SGD01AA064 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
8 | 2.ИСУП.104297763 | 10SGD01AA065 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
9 | 2.ИСУП.104297806 | 10SGD30AA109 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-40) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
10 | 2.ИСУП.104297807 | 10SGD30AA110 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-40) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
11 | 2.ИСУП.104297808 | 10SGD30AA111 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.100.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 100 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 35 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-38) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=108x4; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 46015.9436
12 | 2.ИСУП.104297814 | 10SGD30AA117 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.50.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 50 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 26 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-42) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=57x3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 13541.7643
13 | 2.ИСУП.104297815 | 10SGD30AA118 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.100.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 100 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 35 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-38) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=108x4; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 46015.9436
14 | 2.ИСУП.104297816 | 10SGD30AA119 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-36) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
15 | 2.ИСУП.104297818 | 10SGD30AA122 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377 430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09387с/о (2-10.1-2052ВК) (п.-40) |  |  | БЛ-03323с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | UKD; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
16 | 2.ИСУП.104297872 | 10SGD50AA031 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
17 | 2.ИСУП.104297873 | 10SGD50AA032 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
18 | 2.ИСУП.104297874 | 10SGD50AA033 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
19 | 2.ИСУП.104297875 | 10SGD50AA034 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
20 | 2.ИСУП.104297876 | 10SGD50AA035 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
21 | 2.ИСУП.104297877 | 10SGD50AA036 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-43) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=273x8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 25921.449
22 | 2.ИСУП.104297881 | 10SGD50AA101 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.100.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 100 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 35 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-49) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=108x4; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 46015.9436
23 | 2.ИСУП.104297882 | 10SGD50AA102 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
24 | 2.ИСУП.104297883 | 10SGD50AA103 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
25 | 2.ИСУП.104297884 | 10SGD50AA104 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.200.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 200 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 64 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 10.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК)(п.-45) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=219x7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 66706.8301
26 | 2.ИСУП.104297885 | 10SGD50AA105 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.200.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 200 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 64 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 10.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-45) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=219x7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 66706.8301
27 | 2.ИСУП.104297886 | 10SGD50AA106 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.200.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 200 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 64 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 10.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-45) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=219x7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 66706.8301
28 | 2.ИСУП.104297887 | 10SGD50AA107 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.100.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 100 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 35 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-49) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=108x4; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 46015.9436
29 | 2.ИСУП.104297888 | 10SGD50AA108 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.100.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 100 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 35 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-49) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=108x4; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 46015.9436
30 | 2.ИСУП.104297889 | 10SGD50AA109 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-51) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
31 | 2.ИСУП.104297890 | 10SGD50AA110 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-51) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
32 | 2.ИСУП.104297891 | 10SGD50AA111 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.200.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 200 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 64 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 10.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК)(п.-45) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=219x7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 66706.8301
33 | 2.ИСУП.104297892 | 10SGD50AA112 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
34 | 2.ИСУП.104297893 | 10SGD50AA113 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
35 | 2.ИСУП.104297894 | 10SGD50AA114 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
36 | 2.ИСУП.104297895 | 10SGD50AA115 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-51) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
37 | 2.ИСУП.104297896 | 10SGD50AA116 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК)(п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
38 | 2.ИСУП.104297897 | 10SGD50AA117 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.150.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 150 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 46 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 07.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК)(п.-47) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=159x5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 54031.7831
39 | 2.ИСУП.104297898 | 10SGD50AA130 | Затвор дисковый с электроприводом AUMA c фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.80.16.01.1211 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 80 | 1 | 25 | деминерализованная вода |  | 30.5 | встроенный электропривод | по типу AUMA SG 05.1 | - | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09549с/о (2-14.1-2012ВК) (п.-51) |  |  | БЛ-09416с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB; Параметры: Труба=89x3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-15 | 2016-09-25 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 44112.1793
40 | 2.ИСУП.104297943 | 10SGD70AA026 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09010с/о (2-11.1-2024ВК) (п.-40) | BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DC.0002 (БЛ-09001с/о) |  | БЛ-09004с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) бл.1 |  | UMA; Параметры: Труба=273x8; | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2/6 | 35570.2921
41 | 2.ИСУП.104297944 | 10SGD70AA027 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09010с/о (2-11.1-2024ВК) (п.-40) | BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DC.0002 (БЛ-09001с/о) |  | БЛ-09004с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) бл.1 |  | UMA; Параметры: Труба=273x8; | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2/6 | 35570.2921
42 | 2.ИСУП.104297945 | 10SGD70AA028 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09010с/о (2-11.1-2024ВК) (п.-40) | BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DC.0002 (БЛ-09001с/о) |  | БЛ-09004с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) бл.1 |  | UMA; Параметры: Труба=273x8; | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2/6 | 35570.2921
43 | 2.ИСУП.104297946 | 10SGD70AA029 | Затвор дисковый с фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежом и прокладками | по типу ЗД0.250.16.01.1231 PN 1,6 МПа Т до 150 °C | - | 3 | оборудование | 250 | 1 | 25 | вода после механической очистки |  | 63 | ручной |  |  | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-008-55377430-08 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ЛС БЛ-09010с/о (2-11.1-2024ВК) (п.-40) | BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DC.0002 (БЛ-09001с/о) |  | БЛ-09004с/о | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) бл.1 |  | UMA; Параметры: Труба=273x8; | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2/6 | 35570.2921
0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  |  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [29 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10