	
	Приложение №1

к договору №5361/463

от «___» __________ 2014 г.

	
	

	
	

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель директора –

директор отделения НТЦ «Синтез» 

	
	

	____________________ 
	____________________ В.А. Беляков

	
	

	
	

	
	


Техническое задание на выполнение ОКР по теме: 

«Разработка и изготовление системы питания стенда Цефей-М»»
№
Санкт-Петербург 
2014

Техническое задание на выполнение работ по теме:
«Разработка и изготовление системы питания стенда Цефей-М»
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Подраздел 2.1 Цель и задачи работы
Подраздел 2.2 Стадийность
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Подраздел 4.1 Исходные данные
Подраздел 4.2. Прочие материалы
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
Подраздел 5.1 Основные требования к результатам работы
Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы
Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
Подраздел 9.1 Требования к документации для приёмки
Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приёмки результатов работы
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ
Подраздел 10.1 Отчётные материалы
Подраздел 10.2 Формат отчётной документации
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Разработка и изготовление системы питания стенда Цефей-М


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	2.1.1. Целью выполнения работ является обеспечение надежного и бесперебойного питания стенда тепловых испытаний «Цефей-М» в рамках проекта ITER. Новая система питания стенда должна предусматривать источник питания типа комплектно-трансформаторной подстанции, подключаемой к существующей кабельной линии 6кВ ОАО «НИИЭФА».
2.1.2. Описание стенда тепловых испытаний «Цефей-М» приводится в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 2.2 Стадийность

	Выполнение работ должно происходить в один этап. Этап завершается передачей Заказчику полного комплекта РКД – 1 экземпляр; системы питания стенда «Цефей-М»; комплекта ЗИП; комплекта эксплуатационной документации – 2 экземпляра; технические паспорта, сертификаты, эксплуатационную документацию на покупное оборудование и подписанный сторонами акт пуско-наладочных работ.



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	3.1. В рамках настоящего ТЗ необходимо выполнить проектные, монтажные и пуско-наладочные работы системы питания стенда 
«Цефей-М» от отдельного трансформатора. Номинальная потребляемая мощность стенда «Цефей-М» составляет Рн=900 кВт, Sн=1200 кВА, cosф=0.75. Установку трансформатора предусмотреть в существующих помещениях и подключить к РПVII. 
3.2. Мощность трансформатора должна быть принята из расчета обеспечения его длительной исправной работы в режиме ударных токовых нагрузок. 
3.3. Для обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-профилактических работ на стороне 6 кВ, перед трансформатором предусмотреть видимый разрыв и заземление цепей. Существующие электромеханические реле защиты РТ-40 в ячейке РПVII заменяются на микропроцессорный терминал Sepam 1000+S20 (или аналог).
3.4. Предусмотреть тепловую защиту обмоток трансформатора от перегрева. Предусмотреть две ступени тепловой защиты: сигнал - 1 с включением приборов светозвуковой сигнализации, на щите в помещении стенда "Цефей-М" (звонок и сигнальная лампа), сигнал - 2, позволяющий снять нагрузку с трансформатора.
3.5. Обеспечить заземление оборудования.
3.6. Для подключения планируемого к установке стенда "Цефей-М», в здании корпуса 60Б2 в осях 1-2; D-E, предусмотреть вводной щит ВЩ, с общим отключающим аппаратом на вводе и резервными автоматическими выключателями. Указанный щит является границей проектирования для данного технического задания. 
3.7. Подключение щита ВЩ предусмотреть от проектируемого 
трансформатора кабельной линией. Кабельную линию проложить в существующем кабельном канале и за подвесным потолком, по существующим металлоконструкциям. Предварительный план трассы приведён в Приложении 2 к настоящему ТЗ.
3.8. По окончании электромонтажных работ, вновь смонтированное электрооборудование и кабельные линии, передать на баланс в эксплуатацию ОАО «НИИЭФА.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Исходные данные

	4.1.1. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69.
4.1.2. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У 3.1. – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2. – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).
4.1.3. В помещениях окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не содержащая токопроводящей пыли и ионизирующего излучения.

	Подраздел 4.2. Прочие материалы

	Неотъемлемой частью настоящего ТЗ являются Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к результатам работы

	5.1.1. Требования к проектной документации
5.1.1.1. В состав комплекта РКД должны входить электрические принципиальные схемы, схемы соединений кабельных трасс и монтажные чертежи.

5.1.1.2. Полный комплект РКД должен содержать расчеты, спецификацию оборудования и материалов, чертежи, схемы расчетные, планы расположения оборудования и схемы соединения кабельных трасс, схемы электрические,  монтажные чертежи, кабельный журнал.
5.1.1.3. Эксплуатационная документация должна содержать руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, паспорт (формуляр), ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), паспорта и сертификаты на оборудование.
5.1.2. Требования к конструкции
5.1.2.1. В состав передаваемого Заказчику оборудования должен входить следующий комплект электрооборудования: трансформаторы, источники питания, шкафы, стойки, щитки, разъединители и другое оборудование, необходимое для работы системы питания стенда «Цефей-М. Также, Поставщик передаёт Заказчику комплект кабелей и комплект электромонтажных изделий и материалов.
5.1.2.2. Параметры оборудования выбрать из расчета обеспечения его длительной исправной работы в режиме ударных токовых нагрузок.

5.1.2.3. Конструкция оборудования должна обеспечивать местное управление с лицевых панелей шкафов (стоек, щитков).
5.1.2.4. Оборудование должно размещаться в унифицированных электротехнических шкафах (стойках, щитках) двустороннего обслуживания.

5.1.2.5. На лицевых панелях шкафов (стоек, щитков) должны быть размещены световые индикаторы наличия напряжения и состояния оборудования, измерительные приборы, органы управления. Измерительные приборы должны быть внесены в Госреестр Средств Измерений и должны иметь свидетельство о поверке с датой выдачи не более двух месяцев до момента поставки, методику поверки на оборудование.
5.1.2.6. Конфигурация системы питания и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность модернизации без нарушения работоспособности.
5.1.2.7. Для уменьшения электромагнитных наводок от кабельной трассы и уменьшения её собственной паразитной индуктивности, трехфазные проводники должны быть уложены бифилярно (на минимальном расстоянии друг от друга, с использованием скручивания). В случае применения трехфазных параллельных кабелей, это означает наличие в каждом кабеле трехфазного тока.
5.1.2.8. Вся кабельно-проводниковая продукция должна иметь медные токоведущие жилы и негорючую изоляцию с пониженным дымовыделением.

5.1.2.9. Силовые трансформаторы должны быть Российского производства номинальной мощностью не менее 2500 кВА.
5.1.3. Требования к безопасности
5.1.3.1. Источники питания должны иметь защиты от токов короткого замыкания, внутренних перенапряжений, пробоев высокого напряжения, не полно-фазного питания, неисправностей в системах управления и питания собственных нужд.
5.1.3.2. В целях безопасности работы электрооборудования должна быть предусмотрена выдача звуковых и световых сигналов тревоги при возникновении перегрева или других внештатных ситуаций.
5.1.3.3. Система питания должна обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), эксплуатации и обслуживании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими нормами и правилами.
5.1.3.4. Все технические средства, конструкции и отделочные материалы системы питания должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.
5.1.3.5. Сопротивление заземления системы питания должно быть не более 4 Ом.

5.1.3.6. Все внешние высоковольтные и низковольтные кабельные линии должны быть защищены с обоих концов по току и напряжению от грозовых разрядов.

5.1.3.7. Система питания стенда «Цефей-М» должна отвечать требованиям пожарной безопасности.

5.1.3.8. Должна быть предусмотрена защита от несанкционированного доступа со стороны  персонала и посторонних лиц.

5.1.3.9. В местах, представляющих опасность для персонала, должны быть нанесены сигнальные цвета и знаки безопасности.
5.1.4. Требования к техническому обслуживанию и ремонту
5.1.4.1. Требования технического обслуживания и ремонта в соответствии с 

ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий».

5.1.4.2. Периодическое техническое обслуживание должно проводиться не чаще одного раза в три месяца, если иное специально не оговорено в технической документации. Периодическое техническое обслуживание в гарантийный период осуществляется в присутствии представителя Заказчика.

5.1.4.3. Обслуживание системы питания должно производиться специально обученным персоналом.

5.1.4.4. Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта системы питания путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные компоненты в срок не более 8 часов. 
5.1.5. Требование к надёжности системы питания

Система питания должна удовлетворять следующим требованиям надежности:

- обеспечивать непрерывную работу в течение 24 часов;

- сохранять работоспособность при отклонениях напряжения питающей сети на (+ 5% ~ - 20%) от номинального значения.

- средняя наработка на отказ – не менее 100 000 часов;

- среднее время восстановления работоспособного состояния – не более 10 часов;

- средний срок службы – не менее 25 лет.


	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Работы в соответствии с настоящим ТЗ выполняются в рамках модернизации стенда тепловых испытаний «Цефей-М», связанной с необходимостью доработать действующую систему электроснабжения стенда под установку на стенде нового электронно-лучевого оборудования. Электротехнические параметры нового электронно-лучевого оборудования представлены в Приложении 3. 


	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	5.3.1. РД 153-34.0-20.527-98 “Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования”;

5.3.2. СО 153-34.03.603-2003 “Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”;

5.3.3. ГОСТ 28249-93 “Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ”;

5.3.4. ГОСТ 13109-97 “Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”;

5.3.5. РТМ 36.18.32.4-92 “Указания по расчету электрических нагрузок” ВНИПИ “Тяжпромэлектропроект” 1993 г.;

5.3.6. ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

5.3.7. СН 357-77 “Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий”;

5.3.8. ПУЭ изд. 6,7 “Правила устройства электроустановок”;

5.3.9. РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

5.3.10. СниП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”;


- другие нормы и правила.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Всё поставляемое Оборудование в рамках выполнения работ по теме: «Разработка и изготовление системы питания стенда Цефей-М» должна сопровождаться сертификатами соответствия. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	8.1. Срок выполнения работ в соответствии с настоящим ТЗ – не позднее 28 ноября 2014 года. 


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
	Подраздел 9.1 Требования к документации для приёмки

	Исполнитель при приёмке работ должен передать Заказчику:

9.1.1. Полный комплект РКД – 1 экземпляр;

9.1.2. Систему питания стенда «Цефей-М»;

9.1.3. Комплект ЗИП;

9.1.4. Комплект эксплуатационной документации – 2 экземпляра;

9.1.5. Технические паспорта, сертификаты, эксплуатационную документацию на покупное оборудование;

9.1.6. Акт пуско-наладочных работ.



	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приёмки результатов работы

	Приёмка выполненных работ завершается двусторонним подписанием акта пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчётные материалы

	В качестве отчёта о выполненных работах Исполнитель должен предоставить Заказчику разработанную проектную документацию на систему питания стенда «Цефей-М», технические паспорта, сертификаты, эксплуатационную документацию на покупное оборудование и акт пуско-наладочных работ. 

	Подраздел 10.2 Формат отчётной документации

	10.2.1. Проектная документация должна быть передана Заказчику на русском языке на бумажном и электронном носителе по 1 экземпляру соответственно.
10.2.2. Исполнитель должен передать Заказчику комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном и электронном носителе по 2 экземпляра соответственно. 


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ITER
	 International Thermonuclear Experimental Reactor (Международный Термоядерный Экспериментальный Реактор)

	2.
	РКД
	Рабочая конструкторская документация

	3.
	РП
	Реле промежуточное

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	6.
	ВЩ
	Вводной щит

	7.
	ЗИП
	Запасные части, инструменты, принадлежности


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Описание стенда тепловых испытаний «Цефей-М»
	11

	2.
	План прокладки кабелей
	13

	3. 
	Параметры новой электронно-лучевой системы
	14


	Начальник отдела комплектующих изделий
	________________ / Р.Ю. Селянкин

	Начальник НИТЛНБ
	________________ / П.Ю. Чайка

	Технический эксперт
	________________ / А.И. Кокоулин

	Главный энергетик
	________________ / К.В. Артёмов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
«Описание стенда тепловых испытаний «Цефей-М»»

Назначение стенда:

· изучение повреждения различных материалов под воздействием аномально высоких тепловых нагрузок, включая коротко-импульсные (термоудар, оплавление, испарение и т.п.);

· изучение процессов интенсификации теплообмена при охлаждении водой или гелием структур с односторонним нагревом;

· изучение термопрочности и термоциклического ресурса многослойных конструкций, работающих в условиях больших градиентов температур;

· разработка и исследования технологических процессов, требующих высокого вакуума и температур, а также высоких скоростей нагрева и охлаждения (скоростная пайка, вакуумная наплавка металлов, термообработка, обезгаживание, напыление покрытий и т.п.);

· проведение имитационных испытаний и отработка вариантов конструкций, работающих в условиях теплового воздействия;

· проверка пригодности конструкторских и технологических решений, выбранных для производства компонент диверторной кассеты, обращенных к плазме. Для этой проверки все три стороны (Европейский союз, Япония и Российская Федерация), участвующие в поставке компонент, обращенных к плазме, поставляют в Российскую Федерацию квалификационные прототипы, которые должны быть испытаны на стенде «ЦЕФЕЙ-М».

Размещение :

Оборудование стенда «Цефей-М» размещается в помещениях № 162, 163, 164 корпуса 60Б/2.

Состав стенда: 

Основные составные части стенда (см. план размещения):

· Основная вакуумная камера

· Несущая платформа

· Электронно-лучевая пушка EH 800V

· Система питания и управления HS800/60 

· Система управления пучком BGS-С1-20K;
· Вакуумное оборудование

· Система питания и управления вакуумными устройствами

· Контур охлаждения макетов водой низкого давления

· Станция охлаждения макетов горячей водой высокого давления

· Замкнутый контур охлаждения макетов гелием высокого давления

· Система оборотного водоснабжения

· Диагностическое оборудование и система сбора информации.

· Вспомогательное оборудование и инженерные коммуникации.

Основные технические параметры стенда:

· Максимальная мощность пучка


800 кВт;

· Максимальная энергия



60 кВ;

· Максимальный размер растра (на дистанции 1м)
1х1 м2
· Максимальная частота сканирования

25 кГц;

· Продолжительность импульса тепловой нагрузки


0.01- (  сек.;

· Размеры основной вакуумной камеры



D=1.5 м, H= 1.7 м;

· Минимальное фоновое давление





10-5 Па;

· Контур охлаждения макетов водой низкого давления

Р ≤ 4 МПа; Т ≤ 140°С; Q ≤ 4 кг/с;

· Категория радиационной опасности стенда «Цефей-М»

IV.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

«План прокладки кабелей»


[image: image1.png]Oparwenr nnaa 1 sraxa
M (1200

TS





ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

«Параметры новой электронно-лучевой системы»

	1. Электронно-лучевая пушка

	Мощность в пучке максимальная, кВт
	800

	Ускоряющее напряжение максимальное, кВ
	60

	Диапазон регулирования мощности пучка, %
	20…100

	2. Источник питания высоковольтный

	Мощность выходная Ub, кВт
	0…800

	Ускоряющее напряжение Ub, кВ
	0…60

	Ток пучка максимальный Ib, А
	14.5

	Точность управления dIb/Ib (0…10 c), %
	5

	Точность управления dIb/Ib (длительная средняя), %
	≤ 1

	Точность управления dUb/Ub, %
	≤ 1

	Пульсации (dUb/Ub)RMS, %
	≤ 2,5

	Источник накаливания Uf/If, В/А
	0…10/0…65

	Напряжение бомбардировки Us, кВ
	1,2…1,4

	Ток бомбардировки Is, А
	0…1,4

	Точность управления dUs/Us, %
	≤ 1

	Пульсации (dUs/Us)RMS, %
	≤ 1

	Время восстановления после пробоя, мс
	100…250

	3. Подключение электропитания

	Напряжение, В
	3 ~ 380 ± 10%

	Частота, Гц
	50

	Мощность присоединяемая, кВА
	1200

	Ток при горении дуги, в 2-х фазах
	Не более 4Iн

	4. Система управления пучком

	Максимальная частота отклонения, кГц
	20

	Максимальный угол динамического отклонения, °
	± 40


5

_1463915640

