№ОК-126.12 от 27.09.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-126.12 «Разработка рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS)» энергоблока №1 Балтийской АЭС» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее:

-дефис 1. Процентное соотношение капитальных затрат объекта РДЭС САЭ с промежуточным складом дизельного топлива: 22,8 %- СМР; 77,2 % - оборудование.

-дефис 2, 4. Общая площадь застройки РДЭС САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (4 ячейки) составляет 2160 м2. Строительный объем (в том числе надземная часть/подземная часть) - 36720(27650/7990+1080) м3. Габариты здания 39х68,4 м, высота 10,8 м; 17,4 м. Отметка подвала минус 3,60 м, минус 7,20 м. Конструкции из монолитного железобетона. Габариты промсклада 11,8х79,2 м, высота 4,85 м.

-дефис 3. Технические характеристики дизель-генератора MAN Disel SA:

Номинальная мощность 6300 кВт, 

частота вращения 1000 об/мин, 

номинальное напряжение 10 кВ, трёхфазный, переменный ток, номинальная частота 50 Гц

Класс безопасности 2О по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

Категория сейсмостойкости I по НП-031-01.

-дефис 5. Количество единовременного хранения дизельного топлива должно быть принято в соответствии с РД ЭО 0052-00 с изм.1, 2 «Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования».
