Том 2
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	УТВЕРЖДАЮ
Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
_________________С.В. Егоров

«_____»_______________2012г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1 Наименование работы

          «Расчетно-экспериментальное исследование условий трещинообразования в элементах трубопроводов РУ ЭГП-6 при подаче холодной воды в условиях запроектных аварий».
2 Основание для заключения договора

2.1 Выполнение п.4.4  «Актуализированных мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС АЭСР-71К(04-07)2012» (приложение к Приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.04.2012 г. № 9/298-П).
2.2 Выполнение п.3 решений протокола рабочего совещания по вопросу реализации технического предложения ОАО «Ижорские заводы» по теме: «Экспериментальное исследование условий трещинообразования в элементах трубопроводов при подаче холодной воды в запроектных авариях, вызванных экстремальными внешними воздействиями» от 14.06.2012 г. ,утв.Зам. Технического директора ОАО «Концерн Росэнергоатом».
2.3 Выполнение п.16 решений протокола 9/04/3199-вн от 15.06.2012 г. совещания по организации и проведению работ по разработке дополнительных проектных решений для реализации мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на АЭС.
2.4 Многочисленный факторологический материал по трещинообразованию при смешении потоков воды при эксплуатации энергетических установок.

3 Срок выполнения работы по договору:

      начало работ:  август 2012 г.

      окончание работ: декабрь 2012 г.
4 Исполнитель: по результатам открытого конкурса
5 Цель работы и исходные данные

5.1 Цель работы - повышение устойчивости действующей Билибинской АЭС к экстремальным внешним воздействиям природного и техногенного характера во исполнение поручения Правительства РФ и указаний Генерального директора ГК «Росатом» 
С.В. Кириенко на основе:

        - определения опытным путем на экспериментальном устройстве для трещинообразования и на модели смесителя в виде тройника трубопроводной системы  параметров пульсаций температур (амплитуды и частоты), сопровождающих смешение рабочей среды и подпиточной воды при ЗПА и вызывающих повреждение (трещинообразование) конструкционных материалов элементов трубопроводов;

         -  выполнения расчетной оценки количества циклов (времени) возникновения трещин в трубопроводах при параметрах пульсаций температур;
         -  получения опытным путем в экспериментальном устройстве на образцах материалов трещин при параметрах пульсаций температур, определения фактических характеристик трещин и времени (количества циклов) до их образования;
         - выдачи, при необходимости, рекомендаций по снижению повреждающего воздействия пульсаций температур на элементы трубопроводов для сохранения работоспособности системы трубопроводов расхолаживания РУ ЭГП-6.
          Испытания должны быть выполнены на действующем стенде при давлении рабочей среды до 18,7 МПа и температуре до 325°С.  В процессе испытаний должен быть создан стабильный режим омывания  образцов материалов с пульсациями температур за счет одновременной подачи холодной и горячей воды с разницей температур до 275 °С (параметры протекания запроектных аварий).
5.2 Исходные данные для выполнения работ

· Основные положения оценки состояния безопасности и устойчивости атомных станций России к внешним аномальным воздействиям (стресс-тесты) ПО-117Р(04-11) 2011.

· Проектная и конструкторская документация по энергоблокам Билибинской АЭС. 

· Отчеты Главного конструктора, Научного руководителя и др. организаций.
5.3 Нормативная база:
          - Правила и устройства безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПН АЭ Г-7-008-89,
          -  Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок  ПН АЭ Г-7-002-86.

6 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работы
          При положительном результате работы экономический эффект будет определен:

- получением на основе исследований фактических данных по трещинообразванию в элементах трубопроводов при смешении рабочей среды и подпиточной воды для оценки степени повреждений СВБ в условиях ЗПА и времени  до образования трещин для оценки возможности сохранения (обеспечения) критических функций безопасности  в условиях сценариев ЗПА и состояния СВБ «Актуализированных мероприятий … АЭСР-71К(04-07)2012»);
7 Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

          Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
           По результатам расчетно-экспериментального исследования условий трещинообразования в элементах трубопроводов при подаче холодной воды в горячие системы трубопроводов расхолаживания РУ ЭГП-6 принимаются (при необходимости) мероприятия по безусловному обеспечению работоспособности дополнительных систем в течение 180 часов.
8 Отчетные материалы

В результате работы Заказчику передаются:

8.1 Техническая справка по результатам исследования условий трещинообразования в элементах трубопроводов при подаче холодной воды в условиях запроектных аварий на Билибинской АЭС» и аннотационный отчет.

8.2 Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).

8.3  Заказчику ежеквартально должны предоставляться «Отчет о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

Куратор темы

	Главный инженер проекта
	Е.А.Васильева

	Директор по планированию и проектам
	В.М. Мешков


