ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку и монтаж пожарной емкости для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка и монтаж пожарной емкости для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Место поставки товара, выполнения работ: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование, материалы и комплектующие должны быть новыми, выпуска не ранее 2013г., не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от  прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

526537 - Резервуары, возводимые комбинированным способом, казематные и траншейные.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пожарная емкость предназначена для обеспечения наружным противопожарным водоснабжением объектов Саратовского отделения, создания достаточного запаса воды, предусмотренного для пожаротушения зданий, сооружений, строений.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемый товар по климатическому исполнению должен быть предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарная емкость | Размеры: высота не более 4,5 м, ширина 3,6 м. Сварная, горизонтальная, объём 60 м3 для подземного противопожарного хранения запаса воды, оборудована люками для доступа ремонтной бригады, скобами или лестницами стационарного типа, указателями уровня. Материал - углеродистая сталь, толщина стенки не менее 4 мм, горловина диаметром не менее 800 мм. | шт. | 1 |

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| № п/п | Выполняемые работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м3 | 1,36 |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата», группа грунтов 2 | м3 | 634 |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3 | 278 |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, группа грунтов 2 | м3 | 910 |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, I класс груза | т | 473 |  |  |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 | 634 |  |  |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы и засыпка песком | м3 | 158 |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 100 мм | км | 0,396 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный Ø 110 мм | м | 400 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровой 1/2" – 4 шт.; 1" – 2 шт.) | шт. | 6 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 4 |
|  |  |  |  | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Ø 100 мм | шт. | 5 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр Ø 100 мм | шт. | 1 5 |
|  | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | шт. | 5 | Затворы гидравли-ческие Ø до 100 мм | шт. | 5 |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | Насос NM 50/20 BE | шт. | 2 |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м3 | 2,23 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Лестницы в колодцы | т | 0,025 |
|  | Монтаж резервуаров стальных цилиндрических | т | 6,0 | Резервуар-цистерна 60 м3 | шт. | 1 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 113 |  |  |  |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка | 18 |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | м3 | 634 |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 634 |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 28,8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 28,8 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 81,3 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 81,3 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | м2 | 354 | Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300) (заказчика) | шт. | 66 |

Пожарный резервуар устанавливается на глубине 1,5 м от поверхности земли до верхней плоскости резервуара. Перед резервуаром выполняется площадка размером 12х12 м и подъездные дороги из железобетонных дорожных плит.

По окончании работ необходимо:

- провести испытания пожарного резервуара и смонтированного оборудования;

- выполнить горизонтальную планировку прилегающей площадки;

- демонтировать временные строения;

- вывезти строительные материалы и отходы.

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный Ø 110 мм наружный диаметр-110 мм, толщина стенки - 6,6 мм, SDR -17, коэффициент запаса прочности -1,25; максимальная температура- 40 °C, масса погонного метра- 2,16 кг, рабочая температура- 20 °C, серия S-8 | м | 400 |
|  | Кран | шаровой В-В размером 1/2", полный проход, с ручкой, минимальная и максимальная рабочие температуры: -20С, 150С в отсутствии пара, рабочее давление 50 Кг/см2, размер 50.2х30.5х41х80 мм | шт. | 4 |
|  | Кран | шаровой В-В размером 1", полный проход, с ручкой, минимальная и максимальная рабочие температуры: -20С, 150С в отсутствии пара, рабочее давление 50 Кг/см2, размер 70х45.5х59х113 мм | шт. | 2 |
|  | Затвор | гидравлический Ø до 100 мм, Ру - 1,6 МПа максимально допустимая температура 110 °C, минимальная температура окружающей среды -20 °C, рабочая температура от -15 до +95 °C | шт. | 5 |
|  | Насос | NM 50/20 BE, электрическая мощность - 9.2 кВт, возможный напор - 48-23 м, возможный расход - 24-78 м3/ч или 400-1300 л/мин., раструбы - фланцы EN 1092-2, PN 10, скорость вращения - 2900 об./мин., подключение - 400/690 В, 50 Гц, степень защиты -IP 54 | шт. | 2 |
|  | Люк | чугунный, тип люка - тяжелый допустимая предельная нагрузка - 25 т/с., диаметр корпуса люка – 870 мм, высота корпуса люка – 120 мм, вес корпуса люка – 53 кг, диаметр крышки люка – 695 мм, толщина крышки люка – 50 мм, вес крышки люка 53 кг, предельная нагрузка - 25 т/с, марка чугуна - СЧ 20 (ГОСТ 3634-99) | шт. | 1 |
|  | Лестницы в колодцы | длиной 1 м, из гладкой арматуры диаметром 25 мм и стальной полосы 40х4 мм и уголков сечением 50х50х5,63х5 мм. | т | 0,025 |
|  | Щебень | из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, Д наим.- 90-100 мм, Д наиб. - до 10 мм, содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и угловатой формы - I-IV группа, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц - 1%, содержание глины в комках - 0.25%по массе, содержание зёрен слабых пород - 5% , марка щебня по прочности - 1000-1400, морозостойкость - 25-300 Мрз | м3 | 28,8 |
|  | Песок | природный для строительных работ, класс песка по зерновому составу - 1 класс, группа песка по крупности - «средний», модуль крупности песка - Мк свыше 2,0 до 2,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63 свыше 30 до 45 %, содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - до 5 %, содержание зерен крупностью свыше 10 мм - до 0,5 %, содержание зерен крупностью свыше 5 мм - до 5 %, содержание пылевидных и глинистых частиц - до 1 %, насыпная плотность в состоянии естественной влажности - 1630 кг/м3 . коэффициент фильтрации песка - 7 м/сут. | м3 | 81,3 |
|  | Плиты дорожные | 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), длинна - 3000 мм, ширина - 1750 мм, высота - 170 мм, вес - 2200 кг, объем бетона - 0,88 м3, геометрический объем - 0,8925 м3, расход арматуры 37,24 кг | шт. | 18 |

- Материалы и оборудование для производства работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Емкость и ее комплектующие должны быть защищены от механического воздействия, обработаны специальным антикоррозионным и гидроизоляционным составом.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Емкость должна быть присоединена к заземлителям с помощью не менее двух заземляющих проводников в диаметрально противоположных точках.

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

На резервуар должна быть нанесена транспортная маркировка, включающая в себя манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи.

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от загрязнения, механических повреждений и деформаций во время транспортировки к конечному пункту назначения, с учетом погрузочно-разгрузочных работ.

Все отверстия, патрубки, штуцеры и присоединительные фланцы оборудования, а также постановочных блоков и узлов Товара закрыть пробками или заглушками для защиты от повреждений и загрязнений уплотнительных поверхностей.

При выполнении такелажных операций должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие возможность деформирования конструкций и повреждения поверхности Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в срок не более одного рабочего дня            с даты поставки Товара Заказчику.

- Согласование импортных товаров на соответствие требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ с органами Ростехнадзора РФ и ведомственных надзорных организаций проводится Силами Поставщика и за счет Поставщика.

- Приемка выполненных работ по монтажу оформляется актом приема-сдачи выполненных работ, актов приема-передачи Товара, приема-сдачи работ, где отражают следующие параметры: маркировка, результаты испытаний, качество гидроизоляционного покрытия, комплектность резервуара.

- По завершении работ по монтажу объекта, Поставщик передает Заказчику документацию о завершении работ, подписанную техническим надзором (в 2-х экземплярах формы              № КС-2 и КС-3, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- а) документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.) или подтверждение об отсутствие таковых,

- б) технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке,

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода,

- г) акт приема-передачи Товара по количеству, упаковке и маркировке в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

- д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

- е) исполнительная документация на выполненные работ в соответствии с нормативными документами раздела 10 данного технического задания;

ж) акт приема-сдачи выполненных работ в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу указанному в р. 1.

- Условия транспортирования и хранения Товара и их элементов должны обеспечивать сохранность качества Товара, предохранять их от загрязнения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный товар и выполненные  работы – 24 месяца с момента окончания работ по монтажу.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Материалы и комплектующие изделия должны быть взаимозаменяемыми с возможностью ремонта или замены.

Раздел 9. Требования к безопасности выполняемых работ

Подрядчик обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар и проводимые Работы должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (действующая редакция);

- Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, введённым  постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

- ГОСТ Р 52630-2006  Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия;

- СП 8 13130.2009 «Системы пожарной  защиты. Источники  наружного противо-пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.01.01 «Организация строительного производства»;

- СНиП 2.03.11 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 3.01.03 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.02.01 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.01.04 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно:

- Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, в т.ч. согласно Перечню строительных видов работ, утвержденному Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294):

3.1. Механизированная разработка грунта;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Дата начала поставки и выполнения работ – дата подписания договора; дата окончания поставки и выполнения работ – не позднее 20 ноября 2014 года.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты, технические паспорта на изделия, гарантийные талоны, исполнительная документация должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Силами Поставщика и за счет Поставщика производится инструктаж персонала Заказчика в объеме требований по эксплуатации системы противопожарного водоснабжения.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2. | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 3. | СП | Свод правил |
| 4. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5. | РД | Руководящий документ |
| 6. | ПНР | Пуско-наладочные работы |